# Приложение № 1

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Руководитель СЭВИС |
|  | (должность начальника подразделения – Инициатора) |
|  | Вербников А.В. |
|  | (Ф. И. О. начальника) |
|  | (подпись) |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ для для заключения договора подряда на монтаж систем АПС, СОУЭ, АУВПТ в пом. 1.093Б ЦПТ |
| Требования к предмету закупки |
| Общие требования к качеству |
| Выполнение работ в соответствии с условиями Договора, требованиями действующих документов: Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме», НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащие защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации», ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность», федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности», СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод», Методы приемосдаточных и периодических испытаний» и других действующих нормативных документов Российской Федерации по защите зданий и сооружений автоматическими системами противопожарной безопасности. |
| Требования к техническим характеристикам |
| Соответствие материалов гигиеническим, противопожарным и санитарным нормам |
| Требования к размерам (заполняется для товаров) |
| ---------- |
| Требования к упаковке (заполняется для товаров) |
| ---------- |
| Требования к отгрузке (заполняется для товаров) |
| ---------- |
| Количество товара, объем работ, услуг |
| Проведение силами Исполнителя работ по монтажу систем АПС, СОУЭ, АУВПТ в пом. 1.093Б (выгороженное помещение в зале обработке багажа 1.080 ЦПТ) Централизованного пассажирского терминала (далее – ЦПТ). Перечень работ: Перед началом работ провести обследование пом. 1.093Б ЦПТ, S пом.- 24,2 м2. По результатам обследования подготовить технический отчет. Внести изменения в существующую рабочую документацию (далее-РД) в соответствии с действующими нормами по разделам АПС, СОУЭ, АУВПТ. Документацию оформить согласно ГОСТ Р 21.1101-2013, Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87. *Заказчик предоставляет исходную РД по системам АПС, СОУЭ, АУВПТ. Согласовать изменения РД с руководителем или уполномоченным заместителем службы ПАСОП ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» путем получения визы и печати на проекте для согласования. Смонтировать систему АПС на базе оборудования «Siemens». Использовать извещатели пожарные дымовые адресные OP720 в комплекте с базой DB721. Выполнить прокладку шлейфа сигнализации и подключить в существующий шлейф системы АПС. Расстановку пожарных извещателей выполнить с учетом строительных конструкций (балок, прогонов и т.п.). Дымовые пожарные извещатели должны размещаться на расстоянии не менее 0,5 м от электросветильников и не менее 1 м от вентиляционных отверстий. Смонтировать систему звукового оповещения СОУЭ 4-го типа на базе оборудования INTER-M. Выполнить прокладку шлейфа звукового оповещения и подключить в существующий шлейф системы СОУЭ. Обеспечить отключение местной систем вентиляции и кондиционирования при получении сигнала «Пожар» от противопожарных систем здания, для чего использовать модули управления Siemens FDCIO222. Логику работы АППЗ сохранить существующую в здании. Проводка противопожарных систем АПС/АППЗ, СОУЭ и т.п. - выполнить огнестойкой кабельной линией в соответствии с действующими нормативными документами и ПУЭ. Кабельные изделия, соединительные элементы, крепёжные детали, короба и другие приспособления для прокладки кабелей системы должны быть выполнены из материалов, совместная работоспособность которых в условиях пожара подтверждена в установленном порядке. Выполнить визуализацию в Desigo CC Siemens с прорисовкой на планах этажа расположение приборов (пожарных извещателей, модулей). Для работ по системе Siemens Cerberus Pro, Desigo CC привлечь персонал, обученный программированию систем пожарной безопасности Cerberus PRO, конфигурированию и программированию систем интеграции Desigo CC (подтверждается соответствующими сертификатами). Смонтировать систему АУВПТ с учётом требований СП5.13130.2009 и действующих СТУ. Температура срабатывания спринклеров применять 57С. Использовать спринклерные оросители марки СВSО-РНо(д)0,217-R1/2/Р57 B3-«Аквамастер-Арсенал», розеткой вниз. Диаметры трубопроводов подтвердить гидравлическими расчетами. При монтаже оросителей с использованием гибкой подводки использовать KOFULSO с комплектом крепления. Трубы использовать стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75. Выполнить опрессовку, грунтовку, (Грунтовка красно-коричневая ГФ-021, ГОСТ 25129-82), покраску (Эмаль синтетическая ПФ-115 зеленого цвета, ГОСТ 6465-76) трубопроводов АУВПТ. Выполнить работы по пуско-наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию в соответствии с действующими руководящими документами. Объёмы работ: № п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во Примечание АПС/СОУЭ Внесение изменений в РД компл. 1 Монтаж дымовых пожарных извещатели OP720 в комплекте с базой DB721 «Siemens» компл. 2 Модуль ввода/вывода FDCIO222 «Siemens» шт. 1 На отключение системы вентиляции/кондиционирования Монтаж настенного громкоговорителя SWS-10 Inter-M шт. 1 ОКЛ «Кабельная линия СПЕЦКАБЛАЙН-КИТ Гф»: Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х1.0 мм2 (включая гофрированную трубу d-16 мм) м. 15 ОКЛ «Кабельная линия СПЕЦКАБЛАЙН-КИТ Гф»: Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х1.5 мм2 (включая гофрированную трубу d-16 мм) м. 10 Коробка монтажная огнестойкая КМ-0(4к)-IP41 шт. 2 Внесение изменений в программу визуализации MM8000 «Siemens» и пуско-наладочные работы компл. 1 АУВПТ Внесение изменений в РД компл. 1 Монтаж спринклерного оросителя СВSО-РНо(д)0,217-R1/2/Р57 B3-«Аквамастер-Арсенал», розеткой вниз шт. 4 Прокладка трубопроводов 25х3,2 (Ду 25) по ГОСТ 3262-75 м/п 10 Прокладка трубопроводов 32х3,2 (Ду 32) по ГОСТ 3262-75 м/п 6 Отвод 90 - 38х3,0 по ГОСТ 17375-2001 шт. 2 Грунтовка трубопроводов грунтом ГФ-021 и окраска эмалью ПФ-115 м² 2 Гидравлические испытания и пуско-наладочные работы компл. 1 Перечень материалов и работ должен быть предварительно согласован с Заказчиком. Количество оборудования и материалов должно быть уточнено по результату проектирования. По окончанию строительно-монтажных работ подготовить и передать заказчику комплекты измененной рабочей и исполнительной документации (включая паспорта и сертификаты): - 3 экз. в бумажном виде; - 1 экз. в отсканированном электронном виде в формате *.pdf, включая паспорта, сертификаты на оборудование и материалы и т.п.; - 1 экз. разработанных подрядчиком документов в редактируемом формате (*.doc, *.xls, *.dwg и т.п.) на флеш-носителе. Вывоз и утилизация мусора (в том числе демонтированных материалов, если Заказчик не готов принять данные материалы на хранение) производятся силами Подрядчика. Стоимость вывоза и утилизации, а также организация данных работ включены в общую стоимость работ по договору. Не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора перед началом выполнением работ предоставить в Службу эксплуатации Заказчика проект производства работ, график выполнения работ и согласовать эти документы с представителем Службы эксплуатации. Отчёт Подрядчика при выполнении работ производится согласно актам выполненных работ по форме утверждённой Заказчиком, а также с периодичностью утверждённой Заказчиком. |
| Место, сроки (периоды), иные условия закупки |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) |
| № п/п Наименование объекта Адрес 1 ЦПТ (Централизованный пассажирский терминал) Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 41, лит.ЗА |
| Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
| Срок окончания работ согласно коммерческому предложению поставщика. |
| Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
| Производство работ в условиях действующего предприятия. Пропускной режим. Ориентировочный срок оформления пропусков 55 рабочих дней. Исполнитель обязан обеспечить своевременное и заблаговременное оформление необходимого количества пропусков для сотрудников, включая всех необходимых специалистов, привлекаемых для выполнения работ, и транспорта для допуска в контролируемую зону аэропорта, а так же своевременное продление пропусков. Количество, вид и срок действия пропусков должны быть согласованы с Заказчиком. Расходы на оформление пропусков в контролируемую зону аэропорта для сотрудников и транспортных средств Исполнителя несет Заказчик. До начала работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику полный список сотрудников для оформления пропусков, заблаговременно уведомлять об изменениях в списке. Доступ работников и транспортных средств Исполнителя, а так же привлекаемых третьих лиц (субподрядчиков) на территорию Заказчика производится согласно установленному пропускному режиму. Оплата пропусков Исполнителя осуществляется Заказчиком. Исполнитель должен подготовить все необходимые документы и подать их для оформления в течение 2 (двух) дней с момента подписания Сторонами Договора. Исполнитель самостоятельно обеспечивает своих сотрудников транспортом для доступа к объектам и проведения работ по Договору в соответствии с действующими требованиями Заказчика. Исполнитель обязан застраховать риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, которые могут возникнуть в процессе выполнения работ. Страховая сумма: не менее рублевого эквивалента 1 000 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на день заключения договора страхования), на весь срок действия настоящего Договора. В договоре страхования должен быть указан весь автотранспорт и/или средства механизации, используемые Исполнителем при выполнении работ, либо должно быть указание на неограниченное количество ТС, на которые распространяется страхование. Страхование должно распространяться на контролируемую зону аэропорта «Пулково» и прилегающую территорию в радиусе 50 метров; Размер франшизы не должен превышать рублевого эквивалента 1 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на день заключения договора страхования). Копия страхового полиса (заверенная печатью и подписью руководителя Исполнителя) должна быть предоставлена Заказчику в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты заключения Договора. |
| Требования к потенциальному поставщику |
| наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности): |  |
| лицензии: Лицензия Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225).;; |  |
| участие в профессиональных объединениях (например, саморегулируемых организациях): участие в СРО; |  |
| допуски, разрешения: |  |
| сертификаты, декларации: наличие сертификатов соответствия экологической, санитарной и противопожарной безопасности на применяемые материалы; |  |
| договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.): |  |
| права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.): |  |
| иные; |  |
| квалификационные требования: |  |
| требования к персоналу: |  |
| требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию: наличие мощностей, способных обеспечить выполнение работ в установленные сроки. |  |
| Потенциальный подрядчик в составе Коммерческого предложения обязательно должен предоставить: документы, подтверждающие правоспособность юридического лица: надлежаще заверенную копию устава юридического лица, содержащую реквизиты регистрирующего органа; свидетельство о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц; для иностранной компании – аналог документа, подтверждающего государственную регистрацию компании – Сертификат инкорпорации (The Certify of Incorporation); выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на текущий год; для иностранной компании – документ, подтверждающий существование компании в настоящее время – выписка из торгового реестра (The Extract of the Trade Register); документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица и его представителей (решение учредителей/акционеров об избрании руководителя, доверенность на подписанта); надлежаще заверенную копию Лицензии МЧС; надлежаще заверенную копию свидетельства СРО; действующие сертификаты, выданные Siemens, свидетельствующие о прохождении обучения обслуживанию систем пожарной безопасности Cerberus PRO и систем мониторинга Desigo CC. презентацию потенциального поставщика с указанием: опыта работы на рынке, списка партнеров, официального сайта, перечня объектов (референс-лист) с указанием контактных данных и лиц, где данные работы уже выполняются, отзывы с указанием периода сотрудничества и общей оценки заказчика, за его подписью с печатью; копии актов выполненных работ по самым крупным заказчикам; договора, подтверждающие опыт работы потенциального Исполнителя; смету (расчет), включающую(ий) основные разделы, обосновывающую(ий) расчет цены договора на основе перечня оборудования и периодичности выполнения работ. Все документы, предоставляемые потенциальным поставщиком, должны быть заверены печатью и подписью генерального директора потенциального поставщика. |  |

Исп. Оганезов М.А.,  Тел. 34-83