## Лист1
ф. №4 Расчет стоимости
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
№ 45
объект: «Инженерный корпус с помещениями физкультурно-оздоровительного назначения» по адресу: г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, владение 10»
Вид работ: Устройство помещений ТП, на цокольном этаже отм. - 3.450
№ п/п | Наименование или № пом. 0.15; 0.16; 0.17; 0.18; 0.19 | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Материал (руб. с НДС) |  | Работа (руб. с НДС) |  | Всего, руб. с НДС
[5 empty] | Цена за ед. | Стоимость | Цена за ед. | Стоимость
1 |  | Черновая отделка помещений
| пом. 0.15, 0.16, 0.17 | Поверхности ж/бетонных стен и газобетонных перегородок затереть с последующей шпатлёвкой гипсом. При необходимости предварительно выполнить выравнивающую штукатурку ц/песчаным раствором по сетке. Поверхности перегородок из газобетонных блоков ошпаклевать гипсом. | м2 | 106.94
2 |  | Отделка потолка
| пом. 0.15, 0.16, 0.17 | Грунтовка, штукатурка по сетке, грунтовка, покраска антистатическая, цвет - светло-серый | м2 | 20.22
| пом. 0.18, 0.19 | Металлический каркас из оцинкованного профиля сечением 50х50мм в два слоя | м.п.... | 49.2
|  | Заполнение каркаса мин. плитами (Шуманет БМ или аналог) , 100 мм | м3 | 4.92
|  | Устройство защитного слоя из стеклоткани типа ЭЗ-100 | м2 | 17.38
|  | Покрытие из метал. Перфорированного оцинкованного листа Rv 5-8 толщиной 2мм. Мет. листы крепить между собой сваркой. К несущим конструкциям лист крепить анкерными болтами М8 с гайкой и контргайкой. Присоединить к контуру заземления. | м2 | 17.23
3 |  | Отделка стен
| пом. 0.15, 0.16, 0.17 | Грунтовка, покраска антистатическая, цвет - светло-серый | м2 | 106.94
| пом. 0.18, 0.19 | Металлический каркас из оцинкованного профиля сечением 50х50мм в два слоя | м.п.... | 54
|  | Заполнение каркаса мин. плитами (Шуманет БМ или аналог) , 100 мм | м3 | 6.73
|  | Устройство защитного слоя из стеклоткани типа ЭЗ-100 | м2 | 33.64
|  | Покрытие из метал. перфорированного оцинкованного листа Rv 5-8 толщиной 2мм. Мет. листы крепить между собой сваркой. К несущим конструкциям лист крепить анкерными болтами М8 с гайкой и контргайкой. Присоединить к контуру заземления. | м2 | 33.64
4 |  | Отделка пола пом. 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19
| пом. 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19 | Стяжка из ц/п раствора М 150 -50 мм | м3 | 1.871
|  | Выравнивающая стяжка из ц/п раствора М 150 -35 мм | м3 | 1.31
|  | Керамическая плитка 8 мм с матовой глазурью на слое плиточного клея (5 мм) -15 мм, цвет - тёмно-серый, с последующей затиркой швов | м2 | 37.42
|  | Виброизоляционный материал Sylomer SR450 толщиной 25мм | м2 | 28
|  | Виброизоляционный материал Sylomer SR450 толщиной 12,5мм | м2 | 1.96
|  | Полоса стальная 200х20мм, L=3470, 4 шт | кг | 435.83
|  | Круг стальной Ø10мм, L=3470, 8 шт | кг | 17.1
|  | Кабельные приямки: зачистка, грунтовка, покраска антистатическая 1 слой. | м2 | 37.52
5 |  | Заземление ТП
|  | Сталь полосовая (Ст.пол. 40х4) (в зависимости от материала огрунтовать и покрасить) | м.п.... | 62
|  | Клемма заземления (НВО.00.001.20) | шт. | 40
|  | Клемма заземления с гайкой-барашком (УН-42-171) | шт. | 4
|  | Клемма для подключения ПЗ | шт. | 4
|  | Провод медный голый (МГ-1 1х25мм2) | м.п.... | 40
|  | Провод медный голый (МГ-1 1х50мм2) | м.п.... | 4
|  | Наконечник медный лужёный (ТМЛ-25-10) | шт. | 80
|  | Наконечник медный лужёный (ТМЛ-50-10) | шт. | 4
|  | Крепление полосы заземления (КО-284.01.00.000 СБ) | шт. | 104
|  | Провод медный изолированный (ПВ- 1 1х50мм2) | м.п.... | 20
6 |  | Устройство технологических отверстий в ж/б стенах (расширение существующих проёмов 220х110х300 под кабельные выпуска) применить отбойный молоток
|  | Расширение существующих проёмов в ж/б стенах до 400х200х300 | м3 | 0.04
|  | Монтаж а/ц труб Ø160мм L=1,55м | шт./м.п.... | 4/ 6,2
|  | Зачеканка ц/п раствором М500 | м3 | 0.02
|  | Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя | м2 | 1
7 |  | Устройство технологических отверстий и гильз в перегородках
|  | Монтаж а/ц труб Ø160мм L=0,5м | шт./м.п.... | 4/ 2,0
|  | Монтаж а/ц труб Ø100мм L=3,5м | шт./м.п.... | 4/ 14,0
|  | Монтаж а/ц труб Ø100мм L=0,5м | шт./м.п.... | 2/ 1,0
|  | Монтаж стальных труб Ø50мм L=0,3м | шт./м.п.... | 2/ 0,6
|  | Монтаж стальных труб Ø50мм L=0,5м | шт./м.п.... | 6/ 3,0
|  | Монтаж стальных труб Ø50мм L=0,6м | шт./м.п.... | 2/ 1,2
8 |  | Установка дверей и ворот
| - | установка двери противопожарной | шт | 2
| - | штукатурка откосов | м2 | 3
|  | установка металлических ворот | шт | 2
|  | отделка откосов | м2 | 6
9 |  | Обустройство технологических проёмов в перекрытии
|  | Устройство обрамления технологических проёмов в перекрытии из стального уголка 50х50х5мм | шт./м.п.... | 10/ 32,0
|  | Устройство люков технологических проёмов в перекрытии | шт. | 12
|  | Устройство лестниц в технологических проёмах в перекрытии | шт. | 4
|  | Устройство рым-петли | шт. | 2
Всего (материалы+ работы), руб. с НДС (20%)
НДС (20%), руб.
Примечание:
Стальные изделия огрунтовать за 2 раза грунтовкой ГФ-021 (200 гр на 1м2)
Все соединения заземляющего контура выполнить электросваркой внахлёстку.
СОГЛАСОВАНО:
Ведущий инженер-теплотехник |  |  | _________Таганкин И.Г.
Ведущий инженер технического надзора |  |  | _________Махаев А.М.
Руководитель проекта |  |  | _________Панаев А.Н.
Главный инженер |  |  | _________Бунтяков А.В.