Техническое задание  от 18.10.2024

на модернизацию блочно-модульной газовой паровой котельной серии БМК СТМ типа МКУ - 10 Г.

1. Объем работ: Выполнить модернизацию блочно-модульной газовой паровой котельной серии БМК СТМ типа МКУ - 10 Г.

2.  Месторасположение объекта: Тульская область, г. Ефремов, территория ТЗРМ.

3. Оборудование установленное на котельной: Два паровых котла «VIESSMANN VITOMAX HS тип М75» производительностью 5 т/ч каждый, деаэратор ДА-15 ООО «СТМ-Оскол», установка водоподготовки АКВАФЛОУ SA 328-357 с номинальной производительностью 16,3 куб.м/ч (1 ступень умягчения) и установка водоподготовки АКВАФЛОУ SA 082-355 с номинальной производительностью 4,1 куб.м/ч (2 ступень умягчения). После 1 ступени умягчения вода, в количестве 4 куб.м/ч, поступает на подпитку систем ГВС, теплосети и охлаждения барботера. Возврат конденсата в деаэратор не менее 80 %.

4. Цель модернизации:

- Выполнить проектирование, поставку и монтаж котельной на базе жаротрубного парового котла производительностью 15 т/ч, избыточным давлением пара 1,2 МПа. Паропровод с котла подключить к имеющемуся коллектору.

- Здание котельной и коммуникации сблокировать с существующей котельной.

- Подпитку котла предусмотреть от существующей системы деаэрированной воды. С целью увеличения производительности деаэратора, предусмотреть замену деаэрационной колонки ДА-15, диаметр присоединения 662 мм., на ДА-30.

- Выполнить проектирование, поставку и монтаж установки обратный осмос производительность 17 куб.м/ч.

- Существующую установку АКВАФЛОУ SA 328-357 с номинальной производительностью 16,3 куб.м/ч (1 ступень умягчения) использовать в качестве 2 ступени, после обратного осмоса.  Установку АКВАФЛОУ SA 082-355 с номинальной производительностью 4,1 куб.м/ч (2 ступень умягчения) использовать для подпитки систем ГВС и теплосети, и для подачи воды на охлаждение барботёра.

Возврат конденсата 73%

5. Сроки выполнения работ:

Начало работ: май 2025, окончание работ: май 2026

6. Исходные документы для начала работ:

- Техническое задание на модернизацию;

7. Состав коммерческого предложения и срок предоставления.

Коммерческое предложение должно включать:

- Наименование организации с указанием ИНН

- Телефон и ФИО контактного лица

- Условия оплаты

- Указание применяемой системы налогообложения (УСН/ОСНО)

- Срок выполнения работ

Срок предоставления коммерческого предложения – до 28.10.2024 года.

Инженер-теплотехник 								Р.С. Проселков