**Информационная карта Закупочной процедуры по выбору компании-исполнителя для проведения** **технического обслуживания и поставку запасных частей для системы водоподготовки BWT для нужд ОOО «НоваМедика Иннотех»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название пункта** | **Текст пояснений** |
| 1 | **Наименование и адрес Организатора проведения Процедуры, адрес официального сайта, контактная информация** | Организатор проведения Процедуры:  Общество с ограниченной ответственностью «НоваМедика Иннотех»  Адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, 42, копр.5, пом. I, комн.606.  Контактный телефон: + 7 495 230 03 66  [www.novamedica.com](http://www.novamedica.com) |
| 2 | **Контактное лицо, ответственное за проведение Процедуры** | Лякин Евгений  Руководитель по закупкам  тел.: +7 495 230 02 90 доб. 2080  e-mail: [elyakin@novamedica.com](mailto:elyakin@novamedica.com) |
| 3 | **Вид Процедуры** | **Открытый запрос предложений** |
| 4 | **Этапы проведения Процедуры** | **Одноэтапный запрос предложений** |
| 5 | **Предмет Процедуры** | **Закупочная процедура по выбору компании-исполнителя для проведения технического обслуживания и поставку запасных частей для системы водоподготовки BWT для нужд ОOО «НоваМедика Иннотех».** |
| 6 | **Номер заявки на закупку (ИД)** | **ИД 47** |
| 7 | **Лоты** | **Лот № 1. Проведение технического обслуживания системы водоподготовки BWT.**  **Лот №2. Поставка запасных частей и оказание дополнительных услуг по запросу для системы водоподготовки BWT.**  **Общее количество Лотов: 2 (два).** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | **Технические характеристики оказываемых Услуг** | ***Место проведения технического обслуживания, поставки запасных частей и оказание дополнительных услуг:***  109316, г. Москва, Волгоградский проспект, 42, копр.5, пом. I, комн.606 в рабочие дни с 9.00 до 18.00.  ***Периодичность технического обслуживания и перечень работ по Лоту 1:*** в соответствии с перечнем, указанным в разделе 1.2. Приложения 1 к Информационной карте Процедуры (Формат Коммерческого предложения по Лоту № 1).  ***Перечень запасных частей для поставки и дополнительных услуг по Лоту 2:*** в соответствии с перечнем, указанным в разделе 1.3. Приложения 1 к Информационной карте Процедуры (Формат Коммерческого предложения по Лоту № 2).  ***Гарантии на выполненные работы и запасные части по Лотам 1 и 2:*** 1 (один) год**.** |
| 9 | **Срок оказания Услуг** | Срок действия Договора – 2 (два) календарных года. |
| 10 | **Состав предложения** | 1. Заполненная Анкета Участника с указанием соответствия / несоответствия требованиям, прописанным в Информационной карте Процедуры, в соответствии с формой, приложенной к Информационной карте Закупочной процедуры (Приложение 1, раздел 1.1). 2. Коммерческое предложение с фиксацией цены Услуги и Товара, исходя из перечней, указанных в разделе 1.2. (по Лоту 1) и 1.3. (по Лоту 2) Приложения 1 к Информационной карте Процедуры (Формат Коммерческого предложения), в рублях с НДС, в соответствии с формой, приложенной к Информационной карте Закупочной процедуры (Приложение 1, разделы 1.2. и 1.3.). |
| 11 | **Порядок и место подачи Предложений** | Участник должен направить Предложение посредством электронной почты контактному лицу Организатора, указанному в Информационной карте запроса. |
| 12 | **Срок и время подачи Предложений** | **Начало**: 23.04.2024 года  **Окончание:** 02.05.2024 года до 12 часов 00 минут (время московское).  **Время приема заявок:** с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут |
| 13 | **Порядок оценки участников Закупочной процедуры** | |  |  | | --- | --- | | Критерий выбора | Вес критерия | | Стоимость Услуг | 100 баллов | |

**Приложение 1**

**К Информационной карте Процедуры**

**ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

* 1. Анкета Участника

Наименование Участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование |  |
|  | ИНН |  |
|  | Место нахождения |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Адрес электронной почты ответственного лица |  |

**Соответствие требованиям:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Комментарий Участника (Да/нет)** |
| 1 | Участник согласен с условиями проведения процедуры, изложенными в типовой форме закупочной документации по выбору поставщика/подрядчика/исполнителя для нужд ООО «НоваМедика Иннотех»; | **Да/нет (не согласен)** |
| 2 | Участник правомочен заключить договор; | **Да/нет (не правомочен)** |
| 3 | Участник соответствует требованиям, предъявляемым к лицам, осуществляющим поставку Товара/ выполнение Работ / оказание Услуг, запрашиваемых в рамках данной Закупочной процедуры, в соответствии с законодательством страны регистрации Участника и/или места оказания услуг, в том числе, обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами на оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; | **Да /нет (не соответствует)** |
| 4 | Участник не находится в процессе ликвидации (для юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); | **Да/нет (не находится)** |
| 5 | Участник не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа, и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; | **Да/нет (не является)** |
| 6 | Услуги оказываются на условии 100% постоплаты в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания оригиналов актов закрывающих документов после каждого технического обслуживания, поставки запасных частей и оказания дополнительных услуг; | **Да/нет (укажите свои сроки)** |
| 7 | Стоимость Услуг фиксируется в рублях с даты подачи Предложения на весь период действия договора; | **Да/нет (укажите свои сроки)** |
| 8 | Участник подтверждает опыт оказания Услуг в рамках предмета Закупочной процедуры не менее 3 (трех) лет; | **Да (предоставить копию ИНН) /нет** |
| 9 | Участник подтверждает гарантийный срок на оказанные Услуги и поставленные Товары 12 (двенадцать) месяцев. | **Да/нет** |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

**Инструкции по заполнению формы:**

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
2. В данной форме Участник излагает информацию по конкретному пункту.
3. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

**1.2. Формат Коммерческого предложения по Лоту № 1.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Услуг** | **Стоимость в руб. с НДС 20% за 1 год** | **Стоимость в руб. с НДС 20% за 2 года** | **Условия оплаты** |
| **Техническое обслуживание системы водоподготовки BWT в соответствии с техническим заданием** |  |  | 100%, постоплата 30 календарных дней ***(если нет, укажите способ оплаты и сроки)*** |

Детализация стоимости технического обслуживания:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Техническое обслуживание системы водоподготовки BWT, в том числе:** | Наименование работ | Периодичность ТО | | Стоимость за ед., руб. с НДС 20% |
| Ежеквартально | Ежегодно |
|  |
| 1 | FR 1- Mеханический фильтр грубой очистки Infiniti RF ¾ | Разборка и чистка фильтра |  | + |  |  |
| Промывки фильтрующего элемента кислотой | + | + |  |
| 2 | RO1-Установка обратного осмоса RO+EDI 300л/ч | Контроль установочных параметров, программирование установки | + | + |  |  |
| Химическая промывка мембранных элементов (CIP) по необходимости (не реже чем 1 раз в 6 мес.) |  | + |  |
| Проверка функциональной работы установки дозирования | + |  |  |
| Контроль установочных параметров и программирование установки дозирования | + |  |  |
| Чистка обратных клапанов, мембраны установок дозирования | + |  |  |
| Проверка уплотнителей, чистка узла ввода станции дозирования | + |  |  |
| Химический экспресс-анализ воды | + | + |  |
| 3 | RF1 -Сорбционный фильтр AKF77/12 | Контроль установочных параметров и программирование фильтра | + | + |  |  |
| Ревизия блоков управления | + | + |  |
| Замена уплотнителей |  | + |  |
| Замена изнашиваемых частей |  | + |  |
| Проверка функциональной работы станции умягчения | + |  |  |
| 4 | FR2, FR2- станция умягчения Rondomat 91 DWZ 80 | Контроль установочных параметров и программирование установок | + | + |  |  |
| Ревизия блоков управления | + | + |  |
| Контроль качества умягчённой воды после установки | + | + |  |
| Чистка солевых баков | + | + |  |
| 5 | Накопительные емкости: 1.ZB1 -Промежуточная емкость. 2. ZB2 -Емкость сбора умягченной воды 1000л. 3. ZB11 -Емкость сбора умягченной воды 500л. 3. Емкость CIP TK1-1000л. | Контроль работы элетро- и пневмозадвижек (элетромагнитных клапанов) | + | + |  |  |
|  |
| Контроль работы системы датчиков уровня | + | + |  |
| Чистка емкости ZB5 ZB1 |  | + |  |
| Замена воздушных фильтров емкостей BO ZB2, ZB2 и ТК1 | + | + |  |
| Контроль установочных параметров и программирования установки | + | + |  |
| 6 | UV1-Установка УФ обеззараживания UV Sterylizer 130W130/17P | Чистка защитной колбы кислотой | + | + |  |  |
| Контроль установочных параметров, программирование | + | + |  |
|  |
| Замена излучателей |  | + |  |
| 7 | Шкаф управления для оборудования | Внешний осмотр управляющего шкафа | + | + |  |  |
| Протягивание контактов электрошкафа | + | + |  |
| Осмотр и обдув от пыли воздушного фильтра | + | + |  |
| Итого с НДС 20%: | | | | | 0,00 ₽ |  |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

**1.3. Формат Коммерческого предложения по Лоту № 2.**

Указанные ниже запасные части и дополнительные услуги предназначены и соответствуют техническим требованиями для системы **водоподготовки** BWT.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование, технические, качественные и иные характеристики Товара, Услуги | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., с НДС 20% (руб.) | Общая стоимость, с НДС 20% (руб.) |
| 1 | Ремкомплект сепаратора Kit 7700 | 1 | шт. |  |  |
| 2 | Плунжер Piston assy 9000/9100 Upper | 2 | шт. |  |  |
| 3 | Плунжер Piston assy 9000/9100 Lower | 2 | шт. |  |  |
| 4 | Ремкомплект сепаратора Seal&Spacer Kit 9000/9100 DF Lower | 2 | шт. |  |  |
| 5 | Картридж ДП Маркет ЭФГ 112/250-5 | 1 | шт. |  |  |
| 6 | UO-Reiniger alk. Средство для промывки мембран осмоса, 1кг | 2 | кг. |  |  |
| 7 | Cillit-Kalkloser P (1000 г) Средство для удаления известковых отложений | 5 | кг. |  |  |
| 8 | 1-407181 Датчик интенсивности UV DVGW для УФлампы 390W130 | 1 | шт. |  |  |
| 9 | 2-060775 Кварцевый чехол 390W130 | 1 | шт. |  |  |
| 10 | 10905 Активированный уголь Bewasorb K111 25 kg | 1 | шт. |  |  |
| 11 | ACPERMAQ24040 Фильтр-элемент для фильтра обратного осмоса BWT PERMAQ2 4040 | 2 | шт. |  |  |
| 12 | Замена мембран установки обратного осмоса | 1 | усл. ед. |  |  |
| 13 | Замена фильтрующей загрузки станции умягчения Rondomat 91 DWZ 80 | 1 | усл. ед. |  |  |
| 14 | Замена фильтрующей загрузки в сорбиционном фильтре AKF77/12 | 1 | усл. ед. |  |  |
| 15 | Cанация петли распределения ВО | 1 | усл. ед. |  |  |
| Итого с НДС 20%: | | | | |  |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)