Техническое задание Заказчика.

Ремонт магистральных  трубопроводов хозпитьевой и технической воды с торца главного корпуса в сторону в сторону 12 склада до первых ворот здания металлопокрытий

Ремонт ливневой канализации и  колодцев №84, 83а.

Прокладка фекальной канализации с колодца №  ФК № 9 в ФК-11 с восстановлением колодцев,  ремонт фекальной канализации

1.​ Заказчик: ПАО «Ярославский судостроительный завод» (территория ПАО «ЯСЗ»)

2.​ Основание для проведения работ: износ систем магистрального водоснабжения, водоотведения в результате длительной эксплуатации и воздействия окружающей среды

3.​ Место выполнения работ: Россия г. Ярославль ул. Корабельная д.1

Требования к качеству выполнения работ: работы необходимо выполнять собственными материалами, в полном объеме и с надлежащим качеством, эффективностью и на высоком профессиональном уровне, в соответствии с требованиями технических регламентов, государственных стандартов, действующих СНиП, СП и иных нормативных документов для данных видов работ. Подрядчик обязан гарантировать качество используемых материалов, наличие сертификатов, технических паспортов или иных документов, удостоверяющих их качество.

При производстве работ строго соблюдать технику безопасности.

Особые требования: работы производятся рядом с эксплуатируемыми зданиями на работающем предприятии.

Организация должна входить в СРО, иметь опыт работ, предоставить список аналогичных выполненных работ.

Гарантия:

Гарантия на выполненные работы не должна быть меньше 5 лет.

4.​ Цель и исходные данные: повышение надёжности сетей водопровода хоз.-питьевой и технической воды, ливневой  и фекальной канализации

4.1. Провести ремонт участка напорного водопровода  технической воды диаметром 200 – 110 п.м. с полной заменой на полиэтиленовые трубы с давлением 10 кгс/см2 диаметром 225

4.2 Провести прокладку участка напорного водопровода  хоз.-питьевой воды полиэтиленовой трубой с давлением 10 кгс/см2 диаметром 225 диаметром   – 115 п.м.,

Трубопроводы питьевой и технической воды идут параллельно друг другу, работы проводить в одной траншее.

4.3 Произвести ремонт участка безнапорной фекальной канализации ду 200 НПВХ дорожной трубой  длиной  40 метров и 10 метров ду 100 НПВХ дорожной трубой (рыжая гофра)

4.4. Произвести ремонт участка ливневой канализации Ду 400 длиной 40 метров и 45 метров  Ду 200 напорной НПВХ дорожной трубой (рыжая гофра) проложить новую канализацию, установить                 2 дождеприемника и вывести их в новый колодец ЛК-60

4.5. Произвести  ввод питьевой воды в здание, от ПГ № 7 с прокладкой трубы ПНД 160 длиной 10 метров, до задвижки в здании главного корпуса. Сделать присоединение.

4.6 В водопроводной камере отрезать трубу идущую в сторону открытого стапеля, соединить имеющиеся там трубы, установить запорную арматуру.3 шт ду 200, 1 шт ду150 Установить водопроводный колодец на технической воде  и разместить в нем задвижку ду 200 и ПГ № 6 Сделать гидроизоляцию с наружи колодцев швы, донышко жидким стеклом и битумом ПГ

4.7 Водопроводные поворотные колодцы воды демонтировать= 2 шт.

4.8  Установить 2 новых  водопроводных колодца отдельно друг от друга на технической и питьевой воде ду по 1,0 метру,   установить запорную арматуру  ДУ 200 в сторону 70 корпуса =2шт.

4.9.   Восстановить пожарный гидрант на питьевой воде № 7 Сделать гидроизоляцию с наружи колодцев швы, донышко жидким стеклом и битумом ПГ

###### 4.7 Провести ремонт ливневых колодцев ЛК №84,83а отремонтировать горловины занизить их.

###### 4.8. Произвести демонтаж всех старых труб с передачей их заказчику.

###### 5. Сроки выполнения работ май-август 2023г

###### 6. Оформить исполнительную документацию на производство ремонтных работ.

###### Работы:

###### ​ (Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий картами с частичным вывозом грунта за территорию ПАО «ЯСЗ»

###### ​ (Рытье траншей глубиной 1,8 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 – 150 м;

###### ​ (Разборка трубопроводов  из стальных, чугунных труб диаметром: 200,400, 150 мм –    250  п.м.  с передачей их «Заказчику», с удалением этих труб из земли и передачей их Заказчику

###### (Устройство основания под трубопроводы из песка (ð 100 мм)

###### ​ (Сборка и сварка ПНД труб нагревательным элементом: при автоматическом управлении процессом сварки,  через соединительные муфты;

###### ​ (Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:  ПНД 225 мм – 225 м, ПНД  160 -10 метров,  с давлением  10 кгс/см2;

###### ( Сборка и укладка трубопроводов ливневой  канализации из напорной ПВХ дорожной трубой (рыжая гофра) Ду 400 длиной 45 метров,  30 метров ду 200, 10 метров ду 200 через муфты.

( Сборка и укладка трубопроводов фекальной  канализации из НПВХ дорожной трубой (рыжая гофра) Ду 200 длиной 50 метров.

###### ( Присыпка труб дренирующим песком 0,4м

###### ​ ( Засыпка котлована грунтом 1,4 м с послойным уплотнением

###### ​ (Откачка воды из траншеи при необходимости;

###### ( В имеющейся водопроводной камере, отрезать лишние трубы, установить запорную арматуру, соединить трубы.

###### ( Установка 2 новых  водопроводных колодцев из  ж/б колец ду 1,5 метр (технической  и питьевой воды) Установить запорную  арматуру  ДУ 200 =2 шт с отводами  и укладкой труб в сторону 70 корпуса в обоих поворотных колодцах питьевой и технической воды

###### ( ремонт колодца на питьевой воде ПГ № 7 сделать гидроизоляцию от него сделать ввод длиной 10 метров ПНД 160 в здание питьевой воды, соединиться с уже имеющейся трубой в здании у задвижки.

###### (  ПГ№,6 установить вновь на технической воде , так же в этом же колодце  ду 1,5 м разместить отключающую задвижку ду 200 Сделать гидроизоляцию с наружи колодца швы, донышко жидким стеклом и битумом ПГ

( Ремонт ливневых колодцев ЛК №84,83а - опустить, поднять горловины.

( Установить ливневой колодец ду 1,0 м колодец из ж/б колец с усиленной короной и крышкой-решеткой высотой 1,8 метра на имеющуюся ливневую канализацию, из него проложить новую ливневую канализацию ду 200 длиной 35метра установить дождеприемник из ж/б колец ду 1,0 метр с усиленной короной и крышкой-решеткой и в него же завести трубу длиной 10 метров ду 200 от второго дождеприемника.

(

###### ​ (Гидравлическое испытание трубопроводов магистрального питьевого, технического водопровода– 250 м;

###### Ремонт/установка колодцев:

###### (Разработка грунта вокруг колодцев с целью его демонтажа или гидроизоляции.

(Демонтаж чугунных люков, решеток, разборка имеющуюся кирпичную кладку стен колодцев

(Устроить колодцы из круглых сборных ж/б колец

(Пробить в бетонных стенах ж/б конструкций толщиной отверстия

(Установка дорожных перекрытий колодцев с установкой усиленных корон и тяжелых люков

Порядок оплаты работ:

Предоплата 30%. Окончательный расчет производится по окончании выполнения работ  после подписания акта выполненных работ и получения исполнительной документации в течение 40 рабочих дней.

Приемка выполненных работ осуществляется комиссией.

Примечание: Смета составляется Подрядчиком после обследования (уточнения объема работ по каждому из участков) объекта совместно с представителем Заказчика, в соответствие с техническим заданием. При расчете сметной стоимости необходимо учитывать все сопутствующие работы, согласно технологическому процессу выполнения той или иной работы.

Приложение: Принципиальная схема инженерных сетей

тел. 28-88-88 (27-81), 89622018813 Щетнева Елена Владимировна

эл. почта E.Shchetneva@yarshipyard.com

Главный инженер                                        Зайцев А.М.