ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на разработку проекта создания локальной системы оповещения (ЛСО) на территории ООО «Салаватстекло Каспий»

c. Коркмаскала 2024г.

- Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)

Выполнение работ по разработке проекта локальной системы оповещения (ЛСО) на территории предприятия «Салаватстекло Каспий».

- Заказчик.

Общество с ограниченной ответственностью «Салаватстекло Каспий» (ООО «Салаватстекло Каспий»):

368085, Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с. Коркмаскала ул. Заводская, д. 1, строение 1.

- Цели и задачи. Существующее положение

Разработка проекта локальной системы оповещения на территории предприятия «Салаватстекло Каспий» предусмотрена для оповещения и своевременного доведения информации в автоматизированным (автоматическом и в ручном режиме), эффективного использования сил реагирования на угрозу возникновения и при возникновении ЧС целью которого является повышение защищенности персонала и населенных пунктов, подпадающих в зону поражения.

Задача ЛСО (далее - локальная система оповещения) - доведение сигналов оповещения ГО, а также информации об угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайной ситуации на ООО «Салаватстекло Каспий» до:

-  руководства и персонала предприятия круглосуточно;

- ЕДДС (отдела ГО ЧС) Кумторкалинского района соответственно;

- оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Дагестан;

- населенных пунктов, расположенных в зоне действия ЛСО;

- населения, находящегося в зоне действия ЛСО;

- руководству всех организаций, расположенных в зоне действия ЛСО;

Зона действия ЛСО - расстояние 2 км.

На территории предприятия «Салаватстекло Каспий» отсутствует полностью и надо проектировать с нуля.

- Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики)

ЛСО создается в соответствии с требованиями Федеральных законов и других НПА федерального и ведомственного характера:

Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Указ Президента Российской №1522 от 13.11.2012г. «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2023 г. №769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 г. N 1034 «О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов российской федерации, об отмене актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пожарного надзора и лицензионного контроля в области пожарной безопасности, федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, государственного надзора за пользованием маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации».

Методические рекомендации по созданию в районах размещения потенциально опасных объектов локальных систем оповещения (утверждены МЧС России 24.12.2002, ред. 2005 года).

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2023 г. №769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения».;

Распоряжение Правительства РФ от 14.10.04 г. № 1327-р;

  - Содержание работы:

Разработанный проект создания территории предприятия «Салаватстекло Каспий» должен соответствовать требованиям нормативных документов МЧС России (Методические рекомендации по созданию в районах размещения потенциально опасных объектов локальных систем оповещения МЧС России 2-е издание 2005г.) и должен обеспечить:

- строительство локальной системы оповещения, позволяющее автоматизировано оповещать руководящий состав предприятия, а также населения и руководящий состав органов местного самоуправления и организаций, при катастрофическом повышении уровня опасности и при угрозе аварии;

- проведение экспертизы разработанного проекта в Государственной экспертизе проектов МЧС России;

- согласование проекта в Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан.

4.2. Проектируемое оборудование должно обеспечить отказоустойчивость, высокую помехозащищенность, минимальный объем монтажа и резервирование основного оборудования и оборудования питания.

предприятие «Салаватстекло Каспий» должны обеспечивать:

- круглосуточное доведение сигналов ГО и ЧС до руководства и подразделений, уполномоченных на решение задач ГОЧС объекте предприятия;

- включение сирены на заданное время и воспроизведение фиксированных речевых сообщений на установках, размещенных на территории предприятия;

- воспроизведение фиксированных речевых сообщений по внутренней системе технологической связи;

Система управления (задействование, включение) ЛСО должна обеспечить работу ЛСО как в ручном, так и в автоматическом режиме.

- Управление ЛСО «Салаватстекло Каспий».

Автоматизированное рабочее место (АРМ) на ЦПУ предприятия «Салаватстекло Каспий» должен стать головным (основным) пунктом управления, от которого обеспечивается запуск как в автоматическом, автоматизированном и в ручном режиме ЛСО, созданных на ОП «Салаватстекло Каспий».

АРМ основного, резервного и дублирующего (АРМы) должны иметь возможность обеспечивать запуск всех ЛСО как циркулярно (всех одновременно), так и локально (отдельно) каждый.

АСО, устанавливаемая на КПП предприятия должна, сопряжена с имеющейся внутренней громкоговорящей связи офиса. Кроме того, для обеспечения бесперебойной работы АРМ дублирующего пункта управления, предусматривается установка в подвальном помещении офиса генератора (дизель-генератора) мощностью до 15 кВт с автономным запуском.

Так как все типы ЛСО являются частью Региональной автоматизированной системы оповещения Республики Дагестан (РАСЦО) АРМы должны быть сопряжены с РАСЦО и иметь возможность циркулярного и локального запуска от нее.

ЛСО «Салаватстекло Каспий» должна иметь возможность задействования:

- с автоматизированного рабочего места начальника смены (производство);

- с автоматизированного рабочего места с запасного ПУ (начальника смены - склад);

- с автоматизированного рабочего места дублирующего ПУ КПП;

- с ПУ РАСЦО РД – ЦУКС ГУ МЧС России по РД;

Для надежности и достоверности управления ЛСО на АРМ основного и резервного ПУ устанавливаются дополнительные IP телефоны.

4.3. Требование к надежности, сохранности информации при потере питания и отказе составных частей:

- электропитание основных элементов системы должно осуществляться от источников переменного тока напряжением 220В с резервированием питания от аккумуляторной батареи. Переход с одного питания на другое должен осуществляться в автоматическом режиме без перерыва в работе системы. При исчезновении питания с одного из источников должен формироваться предупредительный сигнал;

-  в качестве резервного источника в подвальном помещении предусматривается установка 3-х фазного генератора (дизель генератора) мощностью не менее 15 кВт, с целью обеспечения бесперебойного питания дублирующего АРМ и АСО и возможность автозапуска;

- для обеспечения сохранности оперативной информации и функционирования программного обеспечения, а также комплекса технических средств системы, должно быть предусмотрено использование источников бесперебойного питания, с организацией непрерывного контроля над состоянием аккумуляторных батарей. Минимальное время интенсивной автономной работы – 1 час;

- система в целом должна обеспечивать надежное функционирование всех составляющих ее частей при штатной эксплуатации и при возникновении аварийных ситуаций на предприятии. При выходе из строя основного оборудования система должна переводить управление на резервное оборудование в автоматическом режиме без потерь сигналов и информации;

- система должна предусматривать возможность ремонта каждого отдельного устройства с минимальным ограничением выполняемых функций;

- полный срок эксплуатации ЛСО не менее 12 лет;

- предусмотреть ЗИП в соответствии с требованиями завода изготовителя оборудования.

4.4. Требование к защите от несанкционированного доступа:

- для предотвращения несанкционированного доступа система должна быть выполнена в вандалоустойчивом исполнении;

- система должна предусматривать возможность разграничения, прав доступа пользователей.

4.5. Требования к стандартизации и унификации:

- программно-технические средства, должны быть серийными, унифицированными, со сроком службы не менее 12 лет;

- все оборудование должно быть сертифицировано;

- в состав оборудования Исполнитель должен включить монтажные приспособления и специальный инструмент необходимый для выполнения всех операций по сборке, монтажу, проверке и ремонту оборудования, которые не могут быть выполнены стандартным инструментом;

- предусмотреть техническую возможность наращивания ЛСО, на случай появления в зоне действия ЛСО новых (других) объектов, не указанных в настоящем документе;

- ЛСО, проектируемое на предприятии «Салаватстекло Каспий» должны технически сопрягаться с региональной автоматизированной системой оповещения (РСЦО) РД, созданных на базе КТСО П-166.

Предусмотреть передачу информации о состоянии оборудования с выносных пунктов датчиков на ЦПУ и на пульт РАСЦО Республики Дагестан.

- Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Начало:		с даты подписания договора

Окончание:		01.08.2024г.

- Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

  - Содержание работы:

- разработка проекта согласно нормативным документам МЧС России (Методические рекомендации по созданию в районах размещения потенциально опасных объектов локальных систем оповещения МЧС России 2-е издание 2005г.) на строительство и усовершенствование локальной системы оповещения при угрозе аварии на технических сооружениях;

- проведение экспертизы разработанного проекта в Государственной экспертизе проектов МЧС России;

- согласование проекта в Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан.

  - Требования к исполнительной документации

Сдача заказчику исполнительной документации на ЛСО, со сводным экспертным заключением, сметной документацией, планами размещения элементов ЛСО, техническим отчетом о проведенной работе в бумажном и в электронном формате:

-   схема организации ЛСО с пояснительной запиской;

- монтажные схемы соединений с учётом сопряжения всех устанавливаемых технических средств;

- спецификация оборудования, кабельных изделий и других необходимых материалов;

- сметные расчёты.

- Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю)

Наличие лицензии установленного типа на производство работ.

Наличие опыта выполнения аналогичных работ, соответствующих профилю лота по виду, сумме, объёму работ не менее 5 лет, с предоставлением справки с указанием видов выполненных работ, объемов и стоимости.

- Требования к договорным условиям

- Требования к документации по ценообразованию

При определении стоимости работ и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ» приложения № 1 и 2 к настоящим Техническим требованиям.

- Иные требования и условия

На объекте ООО «Салаватстекло Каспий» имеются следующие технические средства оповещения:

- охранно-пожарной сигнализации;

- автоматическая пожарная сигнализация.

В двухкилометровой зоне расположены:

- административные и хозяйственные здания Кумторкалинского района.

- с. Тюбе с населением - _____ чел. попадающих в зону поражения по ЧС;

При разработке нового комплекса аппаратуры должны быть учтены изменения, произошедшие в сетях общего пользования в последнее время, возросшие возможности современного технического оборудования и операционных систем.