## Лист1
Приложение №1 к ТЗ
Согласовано: |  | Утверждаю:
Технический директор |  | Генеральный директор
АО "Липецкцемент" |  | АО "Липецкцемент"
Тюленев В.Е.___________ |  | ___________Смирнов С.Н.
«___»_____________2024 г. |  | «___»_____________2024 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №01-03-24
Ремонт Здания первичного дробления Инв.№10-10003
№ | Наименование работ | Состав работ | Ед. изм. | Объем
1 | Зачистка от слабого бетона железобетонных конструкций плит покрытия в местах выпадения, отслоения защитного слоя бетона t=25мм | работа на отметке +19.000 внутри цеха с использованием подъёмных механизмов, (коленчатый подъемник) | м2 | 12.69
2 | Зачистка оголённой арматуры железобетонных конструкций плит покрытия | работа на отметке +19.000 внутри цеха с использованием подъёмных механизмов, (коленчатый подъемник) | м2 | 3.384
3 | Обработка защитными составами арматуры железобетонных конструкций плит покрытия в один слой | работа на отметке +19.000 внутри цеха с использование подъёмных механизмов,(коленчатый подъемник) | м2 | 3.384
| Ингибитор коррозии МастерЭмако Р 5000 АР |  | кг | 9.3906
4 | Восстановление защитного слоя бетона плит покрытия ремонтными составами до 25мм | работа на отметке +19.000 внутри цеха с использованием подъёмных механизмов, (коленчатый подъемник) | м2 | 12.69
| Ремонтный материал МастерЭмако S 5400 |  | кг | 634.5
5 | Изготовление и монтаж металлического ограждения по периметру кровли | работа на отметке от +11.000 до +19.000 | м | 396
| Арматура диаматом 12мм А500 |  | кг | 380.2
| Металлическая лента (шириной = 50 мм, t=4мм, длиной одного элемента 3м) |  | кг | 2016.12
| Дюбель-гвоздь 6x60мм |  | шт. | 1584
6 | Сборка строительных лесов h=6м | наружные леса 12х6м | м2 | 72
7 | Очистка поверхности фасада щётками | работа на отметке +6.700, работа со строительных лесов | м2 | 6
8 | Грунтовка поверхности фасада | работа на отметке +6.700, работа со строительных лесов | м2 | 6
| Грунтовка Оптимист G103, расход 250мл/м2 | работа на отметке +6.700, работа со строительных лесов | л | 1.5
9 | Штукатурка по сетке (фасада) до 20мм | работа на отметке +6.700, работа со строительных лесов | м2 | 6
| Штукатурка Vetonit TT40, расход 1,7кг/м2 при толщине слоя 1 мм |  | кг | 204
| Сетка оцинкованная, 10x10, d0,6x1x15 |  | м2 | 6.6
| Дюбель-гвоздь 6x40мм |  | шт. | 66
10.1 | Сверление отверстий под пакеры для инъектирования, глубинной до 200мм, диаметром до 12мм, под углом 45 градусов | Работа в приямке внутри здания | шт. | 185
10 | Инъектирование железобетонных конструкций стен ниже отметки -4.400 полиуретановыми смолами | Работа в приямке внутри здания | м3 | 0.176
| Инъекционный состав MasterRoc 355 1K | Работа в приямке внутри здания | кг | 185
| Ускоритель MasterRoc MP 355 1K Accelerator | Работа в приямке внутри здания | кг | 18.5
| Инъекционный пакеры (Пакер для инъектирования (100 шт.; 10х100 мм, алюминий, кеглевидная маслёнка) КСГ 201) | Работа в приямке внутри здания | шт. | 185
11 | Выполнение работ по инъецированию трещин стен из кирпичной кладки | Выполнение работ со строительных лесов на фасаде здания | м | 14
| Инъекционные пластиковые пакеры д.18/105 мм |  | шт. | 70
| Реновир Инжект |  | кг | 210
| Реновир Шлюз |  | кг | 84
12 | Зачистка от слабого бетона железобетонных конструкций ригелей в местах выпадения, отслоения защитного слоя бетона | работы внутри здания на высоте от 3м до 7м (работы производить с вышки-туры) | м2 | 40.26
13 | Зачистка от слабого бетона железобетонных конструкций колонн в местах выпадения, отслоения защитного слоя бетона | работы внутри здания на высоте до 7м (работы производить с вышки-туры) | м2 | 71.52
14 | Зачистка от слабого бетона железобетонных конструкций перекрытий в местах выпадения, отслоения защитного слоя бетона | работы внутри здания на высоте от 4м до 5м (работы производить с вышки-туры | м2 | 184
15 | Зачистка от слабого бетона железобетонных конструкций стен в местах выпадения, отслоения защитного слоя бетона | работы внутри здания на высоте от 4м до 6м (работы производить с вышки-туры | м2 | 161.84
16 | Зачистка оголённой арматуры железобетонных конструкций ригелей | работы внутри здания на высоте от 3м до 7м (работы производить с вышки-туры) | м2 | 8.052
17 | Зачистка оголённой арматуры железобетонных конструкций колонн | работы внутри здания на высоте до 7м (работы производить с вышки-туры) | м2 | 14.304
18 | Зачистка оголённой арматуры железобетонных конструкций перекрытий | работы внутри здания на высоте от 4м до 5м (работы производить с вышки-туры | м2 | 36.8
19 | Зачистка оголённой арматуры железобетонных конструкций стен | работы внутри здания на высоте от 4м до 6м (работы производить с вышки-туры | м2 | 32.368
19.1 | Срезка торчащей арматуры д.16мм | работы внутри здания на высоте от 4м до 6м (работы производить с вышки-туры | шт. | 1
19.2 | Сверление отверстий д 18мм, глубиной 10см | работы внутри здания на высоте от 4м до 6м (работы производить с вышки-туры | шт. | 1
20 | Восстановление армирования ригеля | работы внутри здания на высоте от 4м до 6м (работы производить с вышки-туры | м | 4
| Арматура д.16 А500 |  | кг | 3.56
21 | Обработка защитными составами арматуры железобетонных конструкций ригелей в один слой | работы внутри здания на высоте от 3м до 7м (работы производить с вышки-туры | м2 | 8.052
| Ингибитор MasterEmaco P5000 AP |  | кг | 22.344
22 | Обработка защитными составами арматуры железобетонных конструкций колонн в один слой | работы внутри здания на высоте до 7м (работы производить с вышки-туры | м2 | 14.304
| Ингибитор MasterEmaco P5000 AP |  | кг | 39.6936
23 | Обработка защитными составами арматуры железобетонных конструкций перекрытий в один слой | работы внутри здания на высоте от 4м до 5м (работы производить с вышки-туры | м2 | 36.8
| Ингибитор MasterEmaco P5000 AP |  | кг | 102.12
24 | Обработка защитными составами арматуры железобетонных конструкций стен в один слой | работы внутри здания на высоте от 4м до 6м (работы производить с вышки-туры | м2 | 32.368
| Ингибитор MasterEmaco P5000 AP |  | кг | 89.8212
25 | Ремонт защитного слоя железобетонных конструкций ригелей с помощью ремонтных составов до 15мм | работы внутри здания на высоте от 3м до 7м (работы производить с вышки-туры | м2 | 40.26
| Материал ВАЙТМИКС RT10 , расход 1,8 кг на 1 м2 при толщине 1мм |  | кг | 1087.02
26 | Ремонт защитного слоя железобетонных конструкций колонн с помощью ремонтных составов до 15мм | работы внутри здания на высоте до 7м (работы производить с вышки-туры | м2 | 71.52
| Материал ВАЙТМИКС RT40, расход 2 кг на 1 м2 при толщине 1мм |  | кг | 2145.6
27 | Ремонт защитного слоя железобетонных конструкций перекрытий с помощью ремонтных составов до 15мм | работы внутри здания на высоте от 4м до 5м (работы производить с вышки-туры | м2 | 184
| Материал ВАЙТМИКС RT10, расход 1,8 кг на 1 м2 при толщине 1мм |  | кг | 4968
28 | Ремонт защитного слоя железобетонных конструкций стен с помощью ремонтных составов до 15мм | работы внутри здания на высоте от 4м до 6м (работы производить с вышки-туры | м2 | 161.84
| Материал ВАЙТМИКС RT40, расход 2 кг на 1 м2 при толщине 1мм |  | кг | 4855.2
29 | Демонтаж стеклянных блоков из оконных проёмов |  | м2 | 29.12
30 | Демонтаж повреждённого кирпича под оконными блоками |  | м3 | 0.72
31 | Восстановление кирпичной кладки под оконными блоками |  | м3 | 0.72
| Кирпич 250х120х88 |  | шт. | 288
| Раствор цементно-песчаный М 150 |  | м3 | 0.1728
32.1 | Сверление отверстий д 8мм, глубиной 50см |  | шт. | 32
32 | Частичная закладка оконных проёмов |  | м3 | 6.42
| Кирпич 250х120х88 |  | шт. | 2568
| Раствор цементно-песчаный М 150 |  | м3 | 1.5408
| Арматура д.8 А500 |  | кг | 12.64
33 | Установка ПВХ оконных блоков более 2м2 |  | м2 | 17.38
| ПВХ окна однокамерный стеклопакет, глухой, двухстворчатые 1470х1970мм (проем 1500х2000мм) |  | шт. | 6
33.1 | Установка ПВХ оконных блоков до 2м2 |  | м2 | 11.47
| ПВХ окна однокамерный стеклопакет, глухой, одностворчатый 1970х970мм (проем 2000х1000мм) |  | шт. | 6
34 | Очистка поверхности внешних оконных откосов щётками |  | м2 | 8.55
35 | Грунтовка поверхности внешних оконных откосов |  | м2 | 8.55
| Грунтовка Оптимист G103, расход 250мл/м2 |  | л | 2.1375
36 | Штукатурка внешних оконных откосов |  | м2 | 8.55
| Штукатурка Vetonit TT40, расход 1,7кг/м2 при толщине слоя 1 мм |  | кг | 218.025
37 | Установка подоконных наружных отливов |  | м2 | 3.15
| Отлив оцинкованный 1500мм длинной, 150мм шириной |  | шт. | 6
| Отлив оцинкованный 2000мм длинной, 150мм шириной |  | шт. | 6
38.1 | Пробитие штробы 210х90(глуб.), L=2,9м |  | м | 5.8
38 | Устройство перемычки из швеллеров |  | шт. | 1
| Швеллер 14П, L=2,9м |  | кг | 71.34
| Брус 50х50мм |  | м3 | 0.0145
| Шпилька 2 М12 l=100мм. |  | м | 0.7
| Штукатурка Vetonit TT40, расход 1,7кг/м2 при толщине слоя 1 мм |  | кг | 18.6354
39 | Очистка от старой краски металлических элементов (поручни, двери, силовые элементы конструкций) |  | м2 | 19.2
40 | Демонтаж напольных металлических листов толщинной 6мм местами до 4 м2 |  | кг | 659.4
41 | Восстановление с усилением армирования железобетонного перекрытия в местах ее сквозного разрушения |  | м2 | 4
| Арматура д.12 А500 |  | кг | 1
41.1 | Восстановление бетонного слоя перекрытия t=200мм местами до 1м2 | Работа на высоте 6м внутри здания с применением опалубки | м3 | 0.8
| Бетон В20 |  | м3 | 0.816
42 | Изготовление и монтаж металлических люков в технологических проёмах | Монтаж внутри здания | м2 | 13.75
| Лист металлический рифлёный t=5 мм чечевица 2,5х1 м (4 шт.) |  | кг | 322
| Лист металлический рифлёный t=5 мм чечевица 2,5х0,75 м (2 шт.) |  | кг | 120.75
| Уголок металлический 75х75х5мм |  | кг | 631.04
43 | Срезка грунта для выравнивания склона срt=0,75м, с вывозом грунта в карьер до 2 км. | срезка в отвал | м3 | 18
44 | Срезка и планировка грунта под устройство отмостки t=0,4м с вывозом грунта до 2км | срезка в отвал | м3 | 46.08
45 | Устройство основания под отмостку из утрамбованного слоя песка t=15см |  | м2 | 115.2
| Песок фр. крупной |  | м3 | 19.008
46 | Устройство основания под отмостку из утрамбованного слоя щебня t=10см |  | м2 | 115.2
| Щебень известняковый фр.20-40 |  | м3 | 13.248
48 | Устройство наклонной отмостки с армированием по периметру здания шириной 1,2 м, ср t=12см, с устройством деформационных швов через 2,5м из деревянной рейки. (47 шт), толщ 20мм |  | м3 | 13.824
| Металлическая сетка для отмостки |  | м2 | 126.72
| Доска толщ. 20мм |  | м3 | 0.1128
| Мастика битумная гидроизоляционная | (для обработки доски для деформационных швов) | кг | 0.282
| Бетон В15, F150, W4 |  | м3 | 14.1005
49 | Демонтаж опалубки |  | м2 | 15.84
50 | Зачистка металлической конструкции консольных площадок, лестничного марша и ограждения межэтажного перехода | Выполнение работы на отметке +7.000 внутри цеха с использованием подъёмных механизмов (работы производить с вышки-туры | м2 | 20
51 | Окраска поверхности металлической конструкции консольных площадок, лестничного марша и ограждения межэтажного перехода в 3 слоя | Выполнение работы на отметке +7.000 внутри цеха с использованием подъёмных механизмов (работы производить с вышки-туры | м2 | 20
| Грунт-эмаль алкидная 3 в 1 |  | кг | 14
52 | Демонтаж асбестоцементных листов фасада | Выполнение работы на отметке +17.000 с использованием подъёмных механизмов, с помощью автовышки | м2 | 382.2
53 | Монтаж и изготовление металлических уголков под крепление ограждающих профильных листов фасада | Выполнение работы на отметке +17.000 с использованием подъёмных механизмов, с помощью автовышки | кг | 2562
| Уголок металлический 50х50х4мм |  | кг | 2690.1
54 | Окраска поверхности металлической уголков в 3 слоя |  | м2 | 168
| Грунт-эмаль алкидная 3 в 1 (расход 120мг/м2) |  | кг | 60.48
55 | Монтаж фасадных металлических профильных листов |  | м2 | 400.2
| Профильный лист НС35, t=0,55 с полимерным покрытием |  | м2 | 420.21
| Кровельный саморез 4,8х35 |  | шт. | 4410
56 | Вывоз и утилизация мусора до полигона до 35км |  | т | 25.0315
Ведущий инженер по надзору
| за зданиями, сооружениями |  | Гульдин М.А.