## Лист2
# | Наименование работ материала | Класс энергоэфф-ти | ед.изм. | Количество | НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА
Контактные данные
[5 empty] | Цена за единицу, руб. без НДС |  | Стоимость, руб. без НДС |  | Total cost Общая сумма
[5 empty] | работ | материалов | работ | материалов
1 | Затвор дисковый из нержавеющей стали AISI 316L, уплотнение EPDM, присоединение - резьба/ резьба ( под молочную накидную гайку DIN) - DN 25, резьба Rd52×1/6" (DIN), управление - ручное |  | шт | 1
2 | Клапан запорный фланцевый "ARI FABA PLUS" DN 25 ARI FABA PLUS Фиг. 046, DN 25, PN16, из нержавеющей стали, тип - Фиг. 046. |  | компл. | 4
3 | Комплект из ответных фланцев, прокладок и крепежа для клапана "ARI FABA PLUS" DN 25, материал фланцев - нержавеющая сталь. |  | компл. | 3
4 | Комплект из ответных фланцев, прокладок и крепежа для клапана "ARI FABA PLUS" DN 25, установленного на байпасе. Материал фланца со стороны парасталь литая, со стороны конденсата - нержавеющая сталь. |  | компл. | 1
5 | Клапан запорный фланцевый "ARI FABA PLUS" DN 25 ARI FABA PLUS фиг.046, DN 2, PN16, материал - чугун с шаровидным графитом, тип - Фиг. 046. В комплект поставки включить ответные фланцы, прокладки и крепёж. |  | компл. | 2
6 | Поплавковый конденсатоотводчик "CONA S" DN 25 ARI CONA S фиг.1 2.631.1, DN 25, PN16 из нержавеющей стали, Фиг. 12.631.1 - фланцевое исполнение |  | компл. | 1
7 | Фильтр ( грязеуловитель) DN 25 "ARI" с наклонным ARI тип. 050, DN 25 шпинделем, PN 16 из нержавеющей стали, фланцевый, тип. 050. В комплект поставки включить ответные фланцы, прокладки и крепёж. |  | компл. | 1
8 | Обратный клапан DN 25 "ARI-CHECKO-V", тип 54.003, "ARI-CHECKO-V", тип 54.003, DN 25 из нержавеющей стали, макс. температура 180 °C. В комплект поставки включить ответные фланцы, прокладки и крепёж. |  | компл. | 1
9 | Кран шаровой полипропиленовый ∅25 ( Днар) VALTEC VTp.743 Днар= 25, VALTEC с латунной сальниковой гильзой |  | шт | 2
10 | Кран шаровой полипропиленовый ∅20 ( Днар) VALTEC VTp.743 Днар= 20, VALTEC с латунной сальниковой гильзой |  | шт | 1
11 | Кран шаровой полипропиленовый ∅20 ( Днар) VALTEC, VTp.717 Днар= 20, VALTEC прямой, вход - полипропилен ∅20, выход - наружная резьба G1/2 ( гайка+полусгон) для подключения смесителя мойки. |  | шт | 1
12 | Подводка гибкая для воды с ниппелем из нержавеющей стали, " гайка–гайка" ( для подключения смесителя мойки) |  | шт | 1
13 | Кран шаровой DN 25, резьба " вн-нар" из нержавеющей стали, с рукояткой. В комплект включить ниппель с наружной резьбой для подключения к трубе |  | шт | 1
14 | Мойка из нержавеющей стали 450х500 в комплекте со смесителем ( ХВС / ГВС ) и сифоном ∅50 для подклю- чения к системе К 1. Тип мойки, смесителя - любой |  | компл. | 1
15 | Поддон 1800х1800 из нерж. стали для мойки IBC-контейнеров, с выпуском К 1 ∅110, решётчатым настилом |  | компл. | 1
16 | Опорная усиливающая конструкция в месте подрезки сущ. балки для установки поддона |  | компл. | 1
17 | Штуцер для подключения шланга промывки IBC-контейнера холодной водой ( ХВС ): - переходник полипропиленовый Днар 32х25 ( после п/ п крана ∅25) |  | компл. | 1
18 | Штуцер для подключения шланга промывки IBC-контейнера холодной водой ( ХВС ): - переход на наружную резьбу 1" с п/ п трубы ( для подключения камлок тип " А") |  | компл. | 1
19 | Штуцер для подключения шланга промывки IBC-контейнера холодной водой ( ХВС ): - Камлок тип " А" (" папа, внутренняя резьба"), A-100 (1") DN 25 (1"), сталь AISI 316L |  | компл. | 1
20 | Штуцер для подключения шланга промывки IBC-контейнера холодной водой ( ХВС ): - Камлок тип "C" (" мама", шланговый штуцер), C-100 (1") DN 25 (1"), сталь AISI 316L |  | компл. | 2
21 | Штуцер для подключения шланга промывки IBC-контейнера холодной водой ( ХВС ): - универсальный резиновый пищевой рукав FOOD-TEK 1100 TEKNIKUM ∅25 ( или аналог) ∅25, ∅вн= 25 мм, ∅нар= 36 мм, Tмакс= -40...+80 °C, L= 4,0* м |  | компл. | 1
22 | Штуцер для подключения шланга промывки IBC-контейнера холодной водой ( ХВС ): - Хомут усиленный четырёхболтовый 25x6 мм (1") DIN 2817 (EN 14420-3) из стали AISI 304 для фиксации рукава пищевого на штуцере-камлоке и штуцереклампе. Диаметр шланга ∅макс= 36-39 мм |  | компл. | 2
23 | Штуцер для подключения шланга промывки IBC-контейнера холодной водой ( ХВС ): - Камлок тип "DC" ( заглушка) на время отсоединения рукава) DN 25 (1"), сталь AISI 316L DC-100 (1") |  | компл. | 1
26 | Штуцер для подключения шланга промывки IBC-контейнера горячей дем. водой (80 °C): - Камлок тип " А" (" папа, внутренняя резьба"), A-100 (1") DN 25 (1"), сталь AISI 316L |  | компл. | 1
27 | Штуцер для подключения шланга промывки IBC-контейнера горячей дем. водой (80 °C): - Камлок тип "C" (" мама", шланговый штуцер), C-100 (1") DN 25 (1"), сталь AISI 316L |  | компл. | 2
28 | Штуцер для подключения шланга промывки IBC-контейнера горячей дем. водой (80 °C): - универсальный резиновый пищевой рукав FOOD-TEK 1100 TEKNIKUM ∅25 ( или аналог) ∅25, ∅вн= 25 мм, ∅нар= 36 мм, Tмакс= -40...+80 °C, L= 4,0* м |  | компл. | 1
29 | Штуцер для подключения шланга промывки IBC-контейнера горячей дем. водой (80 °C): - Хомут усиленный четырёхболтовый 25x6 мм (1") DIN 2817 (EN 14420-3) из стали AISI 304 для фиксации рукава пищевого на штуцере-камлоке и штуцереклампе. Диаметр шланга ∅макс= 36-39 мм |  | компл. | 2
30 | Штуцер для подключения шланга промывки IBC-контейнера горячей дем. водой (80 °C): - Камлок тип "DC" ( заглушка) на время отсоединения рукава) DN 25 (1"), сталь AISI 316L DC-100 (1") |  | компл. | 1
31 | Штуцер для подключения шланга пропарки IBC- контейнера насыщенным паром: - ниппель с нуржной резьбой 1" из углеродистой стали; |  | компл. | 1
32 | Штуцер для подключения шланга пропарки IBC- контейнера насыщенным паром: - Камлок тип " А" (" папа, внутренняя резьба"), A-100 (1") DN 25 (1"), сталь AISI 316L |  | компл. | 1
33 | Штуцер для подключения шланга пропарки IBC- контейнера насыщенным паром: - Камлок тип "C" (" мама", шланговый штуцер), C-100 (1") DN 25 (1"), сталь AISI 316L |  | компл. | 2
34 | Штуцер для подключения шланга пропарки IBC- контейнера насыщенным паром: - Шланг ∅25,4 (1") четырёхслойный силиконовый, Или аналог от FOOD-TEK и пр. Dнар= 35,4 мм SILICON, tмакс= -60...+200 °C, при стерилизации паром - 150 °C/30 мин. Pраб = 6,5 бар, L= 4,0 м |  | компл. | 1
35 | Штуцер для подключения шланга пропарки IBC- контейнера насыщенным паром: - Хомут усиленный четырёхболтовый 25x6 мм (1") DIN 2817 (EN 14420-3) из стали AISI 304 для фиксации рукава пищевого на штуцере-камлоке и штуцереклампе. Диаметр шланга ∅макс= 36-39 мм |  | компл. | 2
36 | Штуцер для подключения шланга пропарки IBC- контейнера насыщенным паром: - Камлок тип "DC" ( заглушка) на время отсоединения рукава) DN 25 (1"), сталь AISI 316L DC-100 (1") |  | компл. | 1
37 | Манометр помышленный коррозионностойкий виброустойчивый, тип ТМ , серия 21, ∅корп= 100 мм, класс точности 1,0, диапазон до 0,6 МПа ( уточнить в зависимости от Pфакт), измеряемая среда до +200 °C, резба М 20х1,5. |  | шт | 2
38 | Бобышка №6 БП -ТМ -30-М 20х1,5 |  | шт | 2
39 | Петлевая угловая трубка М 20х1,5 |  | шт | 2
40 | Одновентильный игольчатый клапан "SS-V-4" М 20х1,5 ( резьба " вн-нар") для отключения манометра от процесса |  | шт | 2
41 | Перегородка с проёмом в месте установки станции мойки IBC-контейнеров |  | шт | 1
42 | Монтаж трубы из нержавеющей стали AISI 316L DN 25 ∅29x1,5 AISI 316L |  | м.п. | 38.5
43 | Монтаж трубы полипропиленовая PP-R, армированная стекловолокном, PP-R ∅25х4,2 ( Днар= 25 мм) |  | м.п. | 20
44 | Монтаж трубы полипропиленовая PP-R, армированная стекловолокном, ( Днар= 20 мм) PP-R ∅20x3,4 |  | м.п. | 1
45 | Монтаж трубы стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 20, ТУ по ГОСТ 1050-2013*, сортамент по ГОСТ 8732-78*, поставка по группе В ГОСТ 8731-74: - ∅32x3,0 ( DN 25) для паропровода |  | м.п. | 25.5
46 | Монтаж трубы однораструбная НПВХ ∅110 (Канализация) |  | м.п. | 7
47 | Монтаж трубы однораструбная НПВХ ∅50 (Канализация) |  | м.п. | 2.5
48 | Отвод DN 25, ∠90°, из нержавеющей стали AISI 316L ∅29x1,5 AISI 316L |  | шт | 13
49 | Отвод DN 25, ∠45°, из нержавеющей стали AISI 316L ∅29x1,5 AISI 316L |  | шт | 3
50 | Отвод ∅32x3,0 (DN 25) ∠90° из углеродистой стали ГОСТ 17375-2001 |  | шт | 5
51 | Отвод ∅32x3,0 (DN 25) ∠45° из углеродистой стали ГОСТ 17375-2001 |  | шт | 3
52 | Отвод ∅25 ∠90° полипропиленовый |  | шт | 6
53 | Тройник ∅33,7 х3,2 ГОСТ 17376-2001 |  | шт | 2
54 | Тройник DN 25 из нержавеющей стали ∅29x1,5 AISI 316L |  | шт | 1
55 | Отвод НПВХ ∠87° ∅110 |  | шт | 4
56 | Отвод НПВХ ∠87° ∅50 |  | шт | 1
57 | Ревизия НПВХ ∅110 |  | шт | 1
58 | Тройник НПВХ косой ∠45° равнопроходной ∅110 |  | шт | 1
59 | Тройник НПВХ косой ∠45° равнопроходной ∅50 |  | шт | 2
60 | Тройник НПВХ косой ∠45° переходной ∅110x∅50 |  | шт | 1
61 | Тройник НПВХ прямой равнопроходной ∅110 |  | шт | 1
62 | Крышка НПВХ ∅110 ( для прочистки) |  | шт | 2
63 | Крышка НПВХ ∅50 ( для прочистки) |  | шт | 2
64 | Соединительная муфта НПВХ ∅110 |  | шт | 3
65 | Соединительная муфта НПВХ ∅50 |  | шт | 1
66 | Изоляция Rockwool: цилиндры навивные RWL 100 из каменной ваты для паро- и конденсатопроводов DN 25, пожароопасность КМ 0, степень горючести НГ , δиз= 50 мм |  | м3 | 0.06
67 | Изоляция Rockwool: цилиндры навивные RWL 100 из каменной ваты для трубопроводов горячей дем. воды DN 25, пожароопасность КМ 0, степень горючести НГ , δиз= 25 мм |  | м3 | 0.01
68 | Изоляция Rockwool " ЛАМЕЛЛА МАТ " ( каменная вата) для отводов DN 25, пожароопасность КМ 1, степень горючести Г 1, ( количество уточнить в период СМР). Допускается замена на ВАЙРЕД МАТ 80 или 105 ( прошивные маты КМ 0, НГ ), δиз= 25 мм. |  | м3 | 0.000625
69 | Изоляция Rockwool " ЛАМЕЛЛА МАТ " ( каменная вата) для отводов DN 25, пожароопасность КМ 1, степень горючести Г 1, ( количество уточнить в период СМР). Допускается замена на ВАЙРЕД МАТ 80 или 105 ( прошивные маты КМ 0, НГ ), δиз= 50 мм; |  | м3 | 0.0003125
70 | Покровный слой для тепловой изоляции Rockwool из алюминия δ= 0,5 мм: - для труб DN 25 в изоляции δиз= 50 мм; |  | м2 | 18.84
71 | Покровный слой для тепловой изоляции Rockwool из алюминия δ= 0,5 мм: - для труб DN 25 в изоляции δиз= 25 мм. |  | м2 | 3.77
72 | Подвес трубопровода Днар= 108...116 мм к металлической площадке: - уголок 50х50х5 L= 200 мм для приварки к мет. Площадке |  | шт | 4
73 | Подвес трубопровода Днар= 108...116 мм к металлической площадке: - скоба монтажная для шпилек М 8/ М 10; AHB (FISCHER) |  | шт | 4
| Подвес трубопровода Днар= 108...116 мм к металлической площадке: - гайка М 8 ( ГОСТ 11371-78*) ГОСТ 5915-70 - шайба М 8 ( ГОСТ 11371-78*) ГОСТ 5915-70 |  | шт | 8
75 | Подвес трубопровода Днар= 108...116 мм к металлической площадке: - шпилька резьбовая М 8, L= 500* |  | шт | 4
76 | Подвес трубопровода Днар= 108...116 мм к металлической площадке: - хомут для трубопровода FRS Plus ∅108...116 мм FRS Plus ∅108...116 мм (Fischer), арт. 512700 |  | шт | 4
77 | Подвижный подвес трубопровода Днар= 25...30 мм к перекрытию: - анкер клиновой ∅8; S-KAH A4 ∅8 (SORMAT) |  | шт | 6
78 | Подвижный подвес трубопровода Днар= 25...30 мм к перекрытию: - скоба монтажная для шпилек М 8/ М 10; AHB (FISCHER) |  | шт | 6
79 | Подвижный подвес трубопровода Днар= 25...30 мм к перекрытию: - гайка М 8 ( ГОСТ 11371-78*) ГОСТ 5915-70 - шайба М 8 ( ГОСТ 11371-78*) ГОСТ 5915-70 |  | шт | 12
80 | Подвижный подвес трубопровода Днар= 25...30 мм к перекрытию: - шпилька резьбовая М 8, L= 1000...2000* |  | шт | 6
81 | Подвижный подвес трубопровода Днар= 25...30 мм к перекрытию: - соединительный элемент PV М 8 ( соединение подвеса SB и шпильки резьбовой) |  | шт | 6
82 | Подвижный подвес трубопровода Днар= 25...30 мм к перекрытию: - SB M8 Подвижной подвес Fischer для трубопроводов SB M8 (FISCHER) арт. 79680 |  | шт | 6
83 | Подвижный подвес трубопровода Днар= 25...30 мм к перекрытию: - хомут для трубопровода DN 25 FRS Plus ∅25...30 мм FRS Plus ∅25...30 мм (Fischer), арт. 79449 |  | шт | 6
84 | Подвес трубопровода Днар= 25...30 мм к перекрытию: - анкер клиновой ∅8;S-KAH A4 ∅8 (SORMAT) |  | шт | 5
85 | Подвес трубопровода Днар= 25...30 мм к перекрытию: - скоба монтажная для шпилек М 8/ М 10; AHB (FISCHER) |  | шт | 5
86 | Подвес трубопровода Днар= 25...30 мм к перекрытию: - гайка М 8 ( ГОСТ 11371-78*) ГОСТ 5915-70 - шайба М 8 ( ГОСТ 11371-78*) ГОСТ 5915-70 |  | шт | 10
87 | Подвес трубопровода Днар= 25...30 мм к перекрытию: - шпилька резьбовая М 8, L= 1000...2000* |  | шт | 5
88 | Подвес трубопровода Днар= 25...30 мм к перекрытию: - соединительный элемент PV М 8 ( для соединения двух шпилек при большой высоте подвеса) |  | шт | 5
89 | Подвес трубопровода Днар= 25...30 мм к перекрытию: - хомут для трубопровода DN 25 FRS Plus ∅25...30 мм FRS Plus ∅25...30 мм (Fischer), арт. 79449 |  | шт | 5
90 | Хомут для крепления канализационных труб : - ∅110; |  | шт | 3
91 | Хомут для крепления канализационных труб : - ∅50 |  | шт | 3
92 | Узел прохода трубы DN 25 через перекрытие: Хомут трубный fischer RCWR вертикального крепления, 34 мм (1") |  | шт | 1
93 | Узел прохода трубы DN 25 через перекрытие: Футляр из трубы стальной электросварной прямошовной ( для прокладки трубопровода ∅32x3,0 в футляре L= 300 мм через перекрытие) ГОСТ 10704-91* В-Ст3сп ГОСТ 10705-80* ∅ 76x3,0 |  | м.п. | 0.3
94 | Узел прохода трубы DN 25 через перекрытие: Герметизация пространства между футляром и перекрытием противопожарным высокоэластичным герметиком ОГНЕЗА-ВГ , обеспечивающим нормируемый предел огнестойкости ограждающей конструкции |  | м3 | 0.005
95 | Узел прохода трубы DN 25 через перекрытие: Шнур базальтовый термостойкий уплотнительный ∅10 мм для уплотнения зазора между трубой DN 25 и футляром ∅76x3,0 ШБТ-13 |  | м.п. | 12
96 | Узел прохода трубы ∅25 через перегородку: Футляр из трубы стальной электросварной прямошовной ( для прокладки трубопровода ∅25 в футляре L= 120* мм через перегородку) ∅ 57x3,0 ГОСТ 10704-91* В-Ст3сп ГОСТ 10705-80* |  | м.п. | 0.3
97 | Узел прохода трубы ∅25 через перегородку: Герметизация пространства между футляром и перекрытием противопожарным высокоэластичным герметиком ОГНЕЗА-ВГ , обеспечивающим нормируемый предел огнестойкости ограждающей конструкции |  | м3 | 0.003
98 | Узел прохода трубы ∅25 через перегородку: Шнур базальтовый термостойкий уплотнительный ∅10 мм для уплотнения зазора между трубой ∅25 и футляром ∅57x3,0 ШБТ-10 |  | м.п. | 1.9
96 | Опорные конструкции с подвесом к перекрытию для двух параллельно прокладываемых паро- и конденсатопроводов |  | шт | 11
97 | Опорные конструкции с креплением к стене для паро- и конденсатопроводов |  | шт | 9
98 | Вспомогательные металлоконструкции для крепления трубопроводов к существующим конструкциям здания |  | кг | 250
99 | ПНР |  | услуга | 1
100 | Доставка материалов |  | услуга | 1
101 | Аренда ножничного подъемника |  | час | 80
| Условия оплаты |  |  | Условие платежа К161
Банковская гарантия (есть/нет)*
Настоящим уведомляем Вас об обязательной банковской гарантии на случай работы по авансу свыше 50 тыс. евро.
Срок поставки,
календарных дней
Итого, руб. без НДС
| Sum total |  |  | 0