ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ И МОНТАЖ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Положение: Краснодарский край, Калининский район, ст. Старовеличковская

Назначение склада: Охлаждение и хранение томатов и огурца

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА |
| 1 | Наименование объекта | Склад охлаждения и хранения помидора и огурца для Консервного завода (ст. Старовеличковская) |
| 2 | Вид строительства | Новое |
| 3 | Сроки выполнения работ по объекту | Начало работ – 1.05.2024 Ввод в эксплуатацию системы холодоснабжения – 1.07.2024 Передача объекта службе эксплуатации – 1.07.2024 |
| 4 | Цели и объем работ | Необходимо разработать и установить холодильное оборудование мощности генерации холода системой централизованного холодоснабжения на 100±5% кВт. Общая холодопроизводительность системы 100±5% кВт. Кол-во систем: 1шт |
| 1 | 2 | 3 |
| ТРЕБОВАНИЯ К ХОЛОДИЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ |
| 5 | Температурные режимы и тепловые мощности оборудования холодильных камер | Подбор установки охлаждения выполнить для режима -5ºС при температуре конденсации 45ºС. Расчетную уличную температуру сухого термометра принять равной +38ºС. |
| 6 | Требования к компрессорному оборудованию | Выполнить систему холодоснабжения объекта на базе синтетического озонобезопасного хладагента Фреона R507a или иные при обосновании. ЭТРВ, плавающая точка конденсации. |
| 7 | Оснащение компрессорного агрегата | - Компрессор поршневой, нагреватель картера, запорные вентили, защитные реле давления, реле контроля масла; 3 - Линия нагнетания: трубопровод, виброизолятор, манометр с запорным вентилем; - Линия всасывания: трубопровод, виброизолятор, разборный фильтр-очиститель, реле давления, манометр с запорным вентилем; - Ресивер хладагента, запорные вентили на входе/выходе, предохранительный клапан; - Жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль; - Рама сборная/сварная. |
| 1 | 2 | 3 |
| 8 | Общие требования к системе холодоснабжения | Производители компрессоров: Bitzer, SRM (Refcomp), Hanbell или иные по согласованию. Производители теплообменников: РИДАН, Kelvion, ONDA, Provides, Refkar или иные по согласованию. Производители сосудов: Россия Производители запорно-регулирующей и предохранительной арматуры: РИДАН, Danfoss, Dofan, CAEN или иные по согласованию. |
| 9 | Требования к конденсаторам | Применить воздухоохлаждаемый конденсатор с трубчато-ламельным теплообменником и осевыми вентиляторами (ЕС или с ЧРП) для конденсации хладагента. Расположить конденсаторы на площадке за пределами машинного зала. Температуру сухого термометра при охлаждении продукции принять равной +38С, температуру конденсации принять равной +45С. Производительность при Δ=10С не менее 157 кВт |
|  | Требования к конденсаторам | Предусмотреть плавное регулирование производительности вентиляторов конденсаторов с плавающей уставкой конденсации в зависимости от параметров наружного воздуха в пределах от минимальной конденсации +25С. Выполнить установку запорной арматуры для отсечения каждого теплообменного контура конденсатора на конденсаторной площадке. Производители конденсаторов: Guentner, Thermofin, Kelvion, Lu-Ve или иные по согласованию. |
| 10 | Требования к воздухоохладителям | Для поддержания заданной температуры предлагается использовать кубические воздухоохладители Кол-во испарителей не менее 2 шт; Оттайка парами. Предусмотреть автоматическую оттайку по разнице температур фреона или иным более точным способом Производительность не менее 100 кВт |
| 11 | Опции | А1 – Теплоизолированный отделитель жидкости, нагреватель; D2 – Регулятор давления на сливе в ресивер, NRD (KVD) на линии перепуска, запорный вентиль на линии перепуска; N1 – Обратный клапан после маслоотделителя; O1 – Отделитель масла, запорный вентиль, фильтр масляный, смотровое стекло; R2 – Два регулятора производительности на каждый компрессоре; S1 – Запорный вентиль на линии всасывания; S2 – Запорный вентиль на линии нагнетания. |
| 12 | Объем работ | Поставка и монтаж холодильного оборудования, расходные материалы и ПНР |
|  | Гарантия | 2 года |