ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ по техническому перевооружению системы внутристанционных сетевых трубопроводов с учетом реконструкции теплофикационной бойлерной установки ЭК НиГРЭС АО «Волга»

- Полное наименование Заказчика и адрес: АО «Волга». 606407, Россия, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Горького, 1. тел. 8-831-449-38-27 e-mail: info@volga-paper.ru

- Требование к месту проведения работ: Производственной площадке НиГРЭС, расположена на земельном участке по адресу: 606403, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Свердлова, с кадастровым номером № 52:16:0030601:62.

- Планировочные ограничения: Ограничения и охранные зоны инженерно-технических сооружений и сетей принять по результатам проведения инженерных изысканий и действующих нормативных документов.

При проектировании предусмотреть минимальную протяженность технологических связей, а также соблюдение всех норм технологического проектирования электрических станций и другой действующей НТД.

Разработку проектной документации выполнить с учетом выполнения работ в условиях действующего производства и действующих инженерных коммуникаций.

- Особые геологические, гидрогеологические и экологические условия: Объём и детальность материалов инженерных изысканий должны соответствовать действующим НТД, в том числе: ВСН 34.72.111-92 «Инженерные изыскания для проектирования тепловых электрических станций», СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и СТО 70238424.27.100.009-2008 «Тепловые электростанции. Условия создания. Нормы и требования».

- Требование к срокам:

начало 01.02.2025 – окончание 30.06.2025

- Исходные данные на проектирование, необходимые для выполнения работ:

Состав оборудования новой установки для нагрева сетевой воды отопления (бойлерной):

- Пароводяной подогреватель: максимальный расход воды - 1250 м3/час, максимальная температура нагрева - 120 0С (с учетом загрязнения трубок), давление греющего пара - 13 ата, температура греющего пара 245±5 0С – 2 шт.

- Сетевые насосы: Q - 1250м3/час, Н - 125 м.в.ст., – 4шт.

- Конденсатные насосы: Q - 125м3/час, Н - 140 м.в.ст., – 4шт.

- Ячейки КРУ-6кВ с вакуумными выключателями - 6 шт.

- РУСН -0.4кВ – 12 ячеек.

- Управление и мониторинг основного оборудования должно осуществляться КИП, средствами ДУ, средствами автоматики:

- Температурный контроль с визуализацией на щите управления - количество точек изме-рения определяется проектом.

- Измерение расход с визуализацией на щите управления - количество точек измерения определяется проектом.

- Измерение уровня с визуализацией на щите управления - количество точек измерения определяется проектом.

- Измерение давления по месту - количество точек измерения определяется проектом.

- Измерение давления с визуализацией на щите управления - количество точек измерения определяется проектом.

- Автоматическое управление - количество арматуры и оборудования определяется проектом.

- Дистанционное управление - количество арматуры и оборудования определяется проектом.

- Сборки РТЗО - количество единиц оборудования определяется проектом.

- Панели на щите - количество единиц оборудования определяется проектом.

- Кабельные трассы с контрольными кабелями и компенсационными проводами – протяженность трасс и наполнение определяется проектом.

- Схема защит, сигнализации, блокировок- 1 схема.

- Управление оборудованием и мониторинг параметров с ЦТЩУ ТГ-1,2

- Выполнить интеграцию данных КИП в существующие схемы передачи информации предприятия

Предполагаемые Заказчиком схемы подключения оборудования представлены в Приложениях 1,2 к данному ТЗ и могут быть уточнены/откорректированы Исполнителем, по согласованию с Заказчиком

- Требования к сметной документации на строительство объектов

Раздел разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 (с изм.10.01.2020)

Сметная документация составляется в двух уровнях цен: в базисном уровне цен на 2001г, в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр с переводом в текущие цены соответствующего периода с применением расчётных индексов изменения сметной стоимости к элементам сметных затрат для нормативной базы Нижегородской области.

Перечень прочих работ и затрат, включаемых в главу 9 ССР:

Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков, согласно статям 255, 263 Налогового кодекса РФ и письму Госстроя РФ № НЗ-3942/07 от18.07.2002 в размере 1% от итогов глав 1-8 ССР;

Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций – определяются расчетом на основе ПОС;

Командировочные расходы – нормы на выплату суточных в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 729 от 02.10.2002г, расходы на проезд и проживание определяются расчетом;

Затраты на перебазировку строительно-монтажных организаций – определяются расчетом на основании ПОС.

При составлении сводного сметного расчёта состав затрат по гл. 9 «Прочие затраты» согласовать с Заказчиком.

Предусмотреть в главе 12 ССР:

Непредвиденные затраты 3% по итогам гл. 1-12.

Затраты на экспертизу проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г № 145 (ред. от 09.04.2021) «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

При наличии особых условий выполнения работ, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия, высокое напряжение и пр.), предусмотренных ПОС, применять коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 и письму Госстроя от 23.06.2004г № АП-3230/06.

Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий-изготовителей в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001г. При определении сметной стоимости оборудования учесть все необходимые затраты на стоимость запасных частей, тары и упаковки, транспортные расходы, заготовительно-складские расходы в размере согласно МДС81-35.2004.

Приоритетное использование отечественного оборудования и материалов, в случае если их характеристики позволяют классифицировать соответствующие номенклатурные позиции при сравнении - как аналогичные.

Сметы разработать в программном комплексе, согласованном с Заказчиком.

Сметную документацию представить в электронном виде в формате .pdf и в формате программного комплекса, на бумажном носителе – в 4-х экземплярах.

- Требования к Разделу - Иная документация.

Декларация промышленной безопасности ОПО.

Проектировщик должен определить перечень отступлений от требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, содержащий обоснование их необходимости и достаточности принятых мер, а также перечень мероприятий, компенсирующих эти отступления, или недостающие требования промышленной безопасности для данного опасного производственного объекта.

При их наличии в соответствии с федеральным законом №116-ФЗ редакции от 18.07.2011 N 243-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» проектировщик разрабатывает «Обоснование безопасности опасного производственного объекта». Состав и содержание «Обоснования безопасности опасного производственного объекта», которое должно соответствовать Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 306 от 15.06.2013 г. Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта».

- Нормативно-техническая документация.

Проектная и рабочая документация, а также инженерные изыскания должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ включая подзаконные акты с учетом требований документов в области технического регулирования, а также методических документов (при необходимости и/ или по обоснованному требованию органа исполнительной власти).

Документация по объему, составу и качеству должна соответствовать всем применимым строительным нормам и правилам, ГОСТ, экологическим нормам, требованиям промышленной, противопожарной и санитарной безопасности, всем иным законам и нормативным правовым/техническим актам и требованиям действующего законодательства РФ,  в соответствии с перечнем национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона " Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815

- Требования к Проектировщику

Проектировщик должен быть членом саморегулируемой организации (далее СРО) в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования. СРО, в которой состоит Проектировщик, должна иметь сформированный компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Проектировщик должен иметь право выполнять инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, архитектурно-строительное проектирование, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Проектировщик должен представить сведения о двух (и более) работниках организации, внесенных в национальный реестр специалистов НОПРИЗ с указанием их личного идентификационного номера.

Уровень ответственности Проектировщика - члена СРО по обязательствам по договору на выполнение инженерных изысканий, архитектурно-строительное проектирование, в соответствии с которым им внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать требованиям части 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Уровень ответственности Проектировщика – члена СРО по обязательствам по договорам на выполнение инженерных изысканий, архитектурно-строительное проектирование, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым им внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен соответствовать требованиям части 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Совокупный размер обязательств Проектировщика по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого Проектировщиком был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

- Границы проектирования (Проекта)

Границы проектирования детализировать и согласовать с Заказчиком на начальном этапе проектных работ.

- Указания о необходимости согласований проектной документации

Разработанные разделы проектной и рабочей документации должны быть согласованы с Заказчиком.

Все технические решения согласовать с Заказчиком в процессе разработки ОТР и проектных работ, в том числе по необходимости модернизации общестанционных систем НиГРЭС.

Проектировщик получает все необходимые согласования в заинтересованных организациях при содействии Заказчика. Все замечания заинтересованных организаций, экспертных и надзорных органов, возникшие по Вине Проектировщика, а также несоответствия проектной документации и проектных решений требованиям действующих нормативных и законодательных актов, устраняются Проектировщиком за счет собственных сил и средств, с внесением необходимых изменений и дополнений в документацию.

Проектировщик проходит экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на предмет оценки соответствия проектной документации требованиям законодательства РФ, в том числе требованиям пожарной и промышленной безопасности, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности

В случае получения замечаний Экспертизы Проектировщик обязан дать по ним обоснованный ответ в соответствии с регламентом прохождения экспертизы.

Проект считается прошедшим экспертизу только после устранения всех замечаний и получения положительного заключения экспертизы.

Проектировщик разрабатывает технические требования (условия, опросные листы) на закупку, изготовление и поставку основного и вспомогательного оборудования и согласовывает их с Заказчиком.

Проектировщик обеспечивает техническое сопровождение Экспертизы разработанной документации и несет ответственность за получение положительного заключения (за свой счет исправляет все замечания, выявленные при проведении экспертизы, возникшие по его вине).