## Объем обследования
Приложение №1 к ТЗ
Объём диагностического обследования для трансформаторов малой мощности
№ п/п | Объём экспертизы | НТД
Работы выполняемые без вывода из работы трансформатора
1. | Анализ режимов работы трансформатора:
1.1. | Нагрузочный режим трансформатора за весь срок службы - средняя нагрузка, максимальная нагрузка, продолжительность режимов перегрузки, допускаемых правилами технической эксплуатации (далее - ПТЭ), продолжительность режимов перегрузки, превышающие допустимых в ПТЭ | п. 12 Правил проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики (утверждено приказом Минэнерго РФ от 14.05.2019 г. № 465)
1.2. | Температурный режим работы трансформатора - средняя за год, максимальная температура верхних слоев масла и продолжительность работы в таких условиях
2. | Анализ имеющейся документации:
2.1. | Анализ результатов профилактических испытаний и измерений трансформатора за предыдущие периоды | п. 12 Правил проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики (утверждено приказом Минэнерго РФ от 14.05.2019 г. № 465)
2.2. | Оценка результатов физико-химических анализов масла и хроматографического анализа газов, растворённых масле из бака трансформатора за предыдущие периоды
2.3. | Анализ ремонтной документации трансформатора
2.4. | Изучение заводской документации трансформатора
3. | Тепловизионный контроль бака трансформатора и системы охлаждения под рабочим напряжением (контроль бака и арматуры, вводов, оценка эффективности работы системы охлаждения, выявление участков тепловой неоднородности, состояния термосифонных фильтров, оценка правильности показаний ТС, маслоуказателя расширителя). При этом контролируются:
3.1. | Интенсивность нагрева масла | п. 6.15, п. 6.19 РД 34.45-51.300-97
3.2. | Наличие короткозамкнутых контуров для токов, наведенных потоками рассеяния в активной части силовых трансформаторов или основным магнитным потоком. Циркуляция вихревых токов
3.3. | Дефекты контактных соединений ошиновки с аппаратными зажимами вводов
3.4. | Снижение эффективности работы системы охлаждения и регенерации масла
4. | Контроль характеристик трансформаторного масла из бака трансформаторов, при этом осуществляется контроль:
4.1. | Хроматографический анализ растворенных газов в масле. Концентрация газов в масле | РД 153-34.0-46.302-00
4.2. | Влагосодержание, % массы (г/т) | ГОСТ 7822-75
4.3. | Пробивное напряжение, кВ | ГОСТ 6581-75
4.4. | Кислотное число, мг KОН/г масла | ГОСТ 5985-79
4.5. | Температура вспышки в закрытом тигле,°С | ГОСТ 6356-75
4.6. | Содержание механических примесей, % | ГОСТ 6370-83, ГОСТ 17216-2001
4.7. | Тангенс угла диэлектрических потерь, %, при температуре 70 °С/90 °С | ГОСТ 6581-75
4.8. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей, мг KОН/г | ГОСТ 6307-75, СТО 70238424.27.100.053-2013
4.9. | ИК-спектроскопия масла | п. 4.3.10 РД ЭО 0410-02
4.10. | Коэффициент Вермана | п. 4.3.10 РД ЭО 0410-02
4.11. | Мутность | ГОСТ 982-80
4.12. | Поверхностное натяжение | ГОСТ Р 55413-2013
5. | Вибрационный контроль:
5.1. | Оценка возможного снижения усилий прессовки магнитопровода по определению аномальных зон вибраций: проводится на минимальной и максимальной нагрузке (при наличии технической возможности для подключения датчиков на бак трансформатора) | Приложение Г ГОСТ Р 58341.6—2020, Приложение Е МУ 1.3.3.99.0038-2009
5.2. | Определение общей вибрации по колоколу трансформатора в контрольных точках с последующим гармоническим анализом для диагностики качества прессовки магнитопровода
6. | Анализ разрядной активности (акустический контроль):
6.1. | Измерение электроразрядной активности в изоляции активной части трансформатора, осцилографирование импульсов по баку трансформатора для локализации мест дефектов изоляции с помощью акустического анализатора и специализированного программного обеспечения | Приложение А СТО 56947007-29.180.01.207-2015, ГОСТ Р 55191-2012, ГОСТ 23829-85
Работы, выполняемые после отключения и расшиновки трансформатора
7. | Внешний осмотр и фотодокументирование состояния:
7.1. | Масляных уплотнений бака трансформатора и запорной арматуры | п. 12 Правил проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики (утверждено приказом Минэнерго РФ от 14.05.2019 г. № 465)
7.2. | Маслоотборных устройств бака трансформатора
7.3. | Уровня масла в баке трансформатора
7.4. | Штатных термосигнализаторов трансформатора (при наличии)
7.5. | Цепи заземления бака и нейтрали трансформатора
7.6. | Радиаторов системы охлаждения трансформатора
7.7. | Вводов трансформатора
7.8. | Устройства ПБВ
7.9. | Индикаторного силикагеля в воздухоосушительном фильтре (при наличии)
7.10. | Предохранительного клапана (при наличии)
8. | Испытание и измерение параметров трансформатора:
8.1. | Измерение характеристик изоляции по методу диэлектрической спектроскопии токов поляризации промежутка ВН – НН, определение расчётного значения влагосодержания и степени полимеризации бумажной изоляции | п. 6.6.2 РД 34.45-51.300-97
8.2. | Испытание изоляции цепей защитной и контрольно-измерительной аппаратуры, установленной на трансформаторе (при наличии) | п. 6.7.3 РД 34.45-51.300-97
8.3. | Измерение потерь холостого хода | п. 6.11 РД 34.45-51.300-97
8.4. | Измерение сопротивления изоляции по традиционным схемам и по зонам (R15, R60) | п. 6.4.1 РД 34.45-51.300-97
8.5. | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | п. 6.8 РД 34.45-51.300-97
9. | Анализ результатов испытаний и измерений
10. | Подготовка технических отчетов по диагностике и определению технического состояния силовых трансформаторов с заключением о результатах проведенных обследований и рекомендациями по каждой единице оборудования