Техническое задание от 22.10.2024

на поставку регулирующего клапана давления пара

1. Объем работ: выполнить расчет и поставку регулирующего клапана давления пара согласно заданных параметров.

2.  Месторасположение объекта: Тульская область, г. Ефремов, территория ТЗРМ.

3. Описание установки потребления пара: Регулирующий клапан необходим для регулирования подачи пара на калориферы приточной вентиляции. Расход пара меняется в автоматическом режиме в зависимости от температуры воздуха.

4. Параметры: Расчетное давление пара до регулирующего клапана 1,4 МПа.

Рабочее давление пара до регулирующего клапана 0,6 – 1,2 МПа.

Расход пара от 400 – 5000 кг/ч.

Давление пара после регулирующего клапана 0,5 МПа.

Температура пара до 194 0С

Тип присоединения фланцевый, DN 80

5. Срок поставки работ:

Ноябрь 2024 года

6. Исходные документы для начала работ:

- Техническое задание;

7. Состав коммерческого предложения и срок предоставления.

Коммерческое предложение должно включать:

- Наименование организации с указанием ИНН

- Телефон и ФИО контактного лица

- Условия оплаты

- Указание применяемой системы налогообложения (УСН/ОСНО)

- Срок выполнения работ

Срок предоставления коммерческого предложения – до 30.10.2024 года.

Инженер-теплотехник 								Р.С. Проселков