## Техническое задание на выполнение работ / оказание услуг

**1. Общая информация о закупке:**

| **№ п/п** | **Наименование** | **Информация** |
| --- | --- | --- |
|  | **Заказчик** | Акционерное общество «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» |
|  | **Юридический адрес Заказчика** | Россия, Чувашская Республика, 429122, г. Шумерля, ул. Щербакова, д.60 |
|  | **Способ закупки** | Запрос котировок |
|  | **Предмет договора (закупки)** | Ремонт системы холодного водоснабжения в механосборочном корпусе №22 |
|  | **Статья бюджета, номенклатура, сумма (без НДС)** | Бюджет расходов на энергохозяйство, статья «Прочие расходы по содержанию зданий и сооружений ОПР» |
|  | **Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), порядок его формирования** |  688 312,04 руб. (без НДС)137 662,41 руб. (НДС 20%)825 974,45 руб. (с НДС)Поставщик, являющийся плательщиком НДС, дополнительно к цене товаров (работ, услуг) предъявляет сумму налога на добавленную стоимость.Поставщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, реализует товары (работы, услуги) по цене, без учета налога на добавленную стоимость |
|  | **Форма, сроки и порядок оплаты** | Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 50% от суммы Договора в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Договора Сторонами.Окончательный расчет за фактически выполненные Работы и зачет выплаченного ранее аванса осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ. |
|  | **Требование к поставщику** | 1. Соответствие требованиям 275-ФЗ2. Согласие открывать спец. счета по 275-ФЗ |
|  | **Обеспечение исполнения договора (размер, срок и порядок внесения обеспечения)** | Не требуется  |
|  | **Требования предоставления свидетельство СРО о допуске к конкретным видам работ** | Требуется в соответствии Приказом от 30 декабря 2009 г. N 624 :часть III. ВИДЫ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, гл.15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений |
|  | **Требование предоставления различных лицензий, сертификатов** | Сертификаты на материалы  |
|  | **Контактное лицо по закупке** | Котков Алексей Владимирович, (83536) 6-70-16,Ризов Дмитрий Александрович, (83536) 6-71-25 |

**2. Специальные требования к закупке:**

**2.1. Наименование, виды, перечень, описание выполняемых работ/оказываемых услуг (предмет договора):** Ремонт системы внутреннего холодного водоснабжения в механосборочном корпусе №22.

**2.2. Объем выполняемых работ / оказываемых услуг:**

**Цех №10:**

* На высоте 4 м по существующим кронштейнам, демонтировать участок внутреннего стального водопровода Ø100 по колоннам Л8-Л1, Л1-Р1, Р1-Р8 - 108 м, Ø125 по колоннам Р17-Л17 - 36 м.
* На высоте 4 м произвести монтаж участка стального трубопровода ХВС 108х4 по колоннам Л8-Л1, Л1-Р1, Р1-Р8 - **108 м**, Ø125 по колоннам Р17-Л17 - **36 м.**
* Задвижка фланцевая Ø125 – 1 шт. (Р17).
* Врезки в действующие внутренние сети: Ø25 в санузел – 1 ед. (П1), Ø50 - 4 ед. (М1, Л1, Л4, Л7), Ø100 – 5 ед. (Л8, Р8, Р17, Л17, Л17), Ø125 – 1 ед. (Р17).
* Отводы стальные 900: Ø108х4 мм - 8 шт., Ø125 - 2 шт.

**Цех №16:**

* Демонтировать участок внутреннего стального водопровода Ø100 по колоннам Д1 – Д16 - 90 м.
* На высоте 4 м произвести монтаж участка стального трубопровода ХВС 108х4 по колоннам Д1 – Д16 - **90 м.**
* Врезки в действующие внутренние сети: Ø25 – 1 ед. (Д1), Ø50 (Д1, Д6, Д11, Д16) – 4 шт., Ø100 (Д1, Д16) – 2 шт.
* Отвод стальной 900 Ø108х4 мм - 1 шт.

Произвести гидравлическое испытание участков трубопровода - **234 м.**

Произвести окраску масляной краской за 2 раза (краской по ржавчине 3 в 1 и ПФ-115, цвет- зеленый) смонтированных участков стальных трубопроводов – 112 кв.м.

 Работы по ремонту участка водопровода будут производиться на площадке с действующим производством, и должны быть выполнены без создания помех для движения внутризаводского транспорта и для производственного цикла.

**2.3. Место (адрес) выполнения работ / оказания услуг:** АО «ШЗСА», г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 60.

**2.4. Сроки (период, график) выполнения работ / оказания услуг:** в течение 20 рабочих дней с момента перечисления аванса Заказчиком Подрядчику.

**2.5. Требования к безопасности выполнения работ / оказания услуг:** соответствие СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и «Правилам по охране труда в строительстве» утвержденным Приказом Минтруда России от 01.06.2015 №336н (редакция от 20.12.2018 г.)

**2.6. Порядок сдачи и приемки результатов выполняемых работ / оказываемых услуг:**

До начала приемки работ, к сдаче подлежат следующие документы:

* приказ на ответственных лиц.
* акты освидетельствования скрытых работ.
* исполнительные схемы.
* сертификаты на используемые материалы.
* акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2).
* справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), и при условии предоставления счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации, полного комплекта исполнительной документации (поэтапно и пообъектно) для подтверждения выполнения видов и объемов работ в соответствии с СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. (Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87)», Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 (ред. от 09.11.2017) РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

 Данное техническое задание обязывает производить поэтапную сдачу работ Подрядчиком инженеру технического надзора Заказчика.

 До начала производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику список сотрудников, выполняющий работы по ремонту сети водоснабжения.

 Поломка конструкции, оборудования, появление трещин, сколов царапин и пр. попадают под гарантийные обязательства Подрядчика. По выявлению дефектов Подрядчик обязуется устранить недостатки в течение 10 дней.

 В случае выявления дефектов конструктивных элементов в пределах гарантийного срока или повреждении элементов существующей отделки Подрядчик обязуется выполнить работы по устранению дефектов за свой счет.

 Работы выполнить «под ключ» с гарантийными обязательствами и сдать службе Заказчика без дополнительных затрат.

 Все технические и конструктивные изменения Подрядчик обязан утвердить у Заказчика до выполнения соответствующих работ.

**2.7. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ / оказания услуг:** 5 лет.

**СОГЛАСОВАНО:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 г. |  | Главный инженер |  |  |  | А. П. Павлов  |  |
| Дата |  | Должность |  | Подпись |  | ФИО |  |
| 2021 г. |  | Главный энергетик |  |  |  | А. В. Котков  |  |
| Дата |  | Должность |  | Подпись |  | ФИО |  |
|  |  |  |  |
| 2021 г. |  | Начальник отдела |  |  |  | А. В. Козлов  |  |
| Дата |  | Должность |  | Подпись |  | ФИО |  |
| 2021 г. |  | Специалист по ценообразованию Административно-хозяйственного управления |  |  |  | М. Э. Ефремова  |  |
| Дата |  | Должность |  | Подпись |  | ФИО |  |