УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Катавский цемент»

________________ В.С. Любимцев

Техническое задание

| № | Наименование требования: | Содержание требования: |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет закупки: | «Модернизация трансформаторной подстанции ТП № 4-А» |
|  | Начальная цена договора | Финансовый план ИП «Модернизация трансформаторной подстанции ТП № 4А» |
|  | Расходы, включенные в стоимость: | В состав стоимости договора входит, в том числе, но не исключительно: оборудования и комплектующие, доставка оборудования и комплектующих до предприятия АО «Катавский цемент», погрузочно-разгрузочные работы, демонтажные, подготовительные и монтажные работы, авто и спецтехника, согласно технического задания, заработная плата персонала исполнителя, расходы на обеспечение спец. одеждой персонала исполнителя, командировочные расходы, налоги, сборы а также прочие расходы, которые может понести Исполнитель в ходе исполнения договорных обязательств. |
|  | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика. |
|  | Требования к закупаемым работам. | Стоимость работ указывается из двух составляющих – оборудование и монтажные работы; Исполнитель самостоятельно выполняет весь комплекс обследований и инженерных изысканий, необходимых для разработки технических решений; Сбор недостающих данных должен происходить непосредственно на обследуемом предприятии; Обследования осуществляется в условиях действующего производства; Исполнитель выезжает на объект с целью его обследования, уточнения деталей и сбора дополнительных исходных данных; Исполнитель самостоятельно осуществляет сбор исходных данных; Сбор исходных данных осуществляется только в присутствии персонала завода; Исполнитель осуществляет согласование задания на проектирование с Заказчиком; Исполнитель выполняет разработку проекта по модернизации подстанции; 1. Исполнитель осуществляет поставку: 1.1. Высоковольтные ячейки (К-104) 6 кВ в комплекте с высоковольтными вакуумными выключателями Systeme Electric на базе микропроцессорной релейной защиты БЗП-02-ОТ (приложение №3 к ТЗ)– 12 шт: 1.2. Высоковольтные ячейки (КРУ) 6 кВ в комплекте с трансформаторами напряжения 6000/100В типа 3хЗНОЛ.06-10 – 2 шт: 1.3. Шкаф управления оперативным током ШУОТ – 1 шт. 1.4. пульт ДУ– 1 шт. 1.5. Концевая муфта 6 кВ: 1.5.1. 3КВТп -10- 150/240 -Б- (КВТ) – 2 шт. 1.5.2. 3КВТп -10- 70/120 -Б- (КВТ) – 9 шт. - Разъем «Harting» - 2 комплекта (резерв). 1.6. Рукоятка привода тележки – 3шт. 1.6.1. Рукоятка для привода шторочного механизма – 2шт. 1.6.2. Ключи для КРУ – 12 компл. 1.6.3. Рукоятка привода заземлителя – 2шт. 2. В ТП-4А монтаж новых высоковольтных ячеек 6 кВ в количестве 12 шт. производиться Исполнителем в один этап взамен существующих высоковольтных ячеек. (Расположение сборных шин – снизу); - Монтаж производится в течении двух недель после поставки оборудования; - Демонтаж действующих высоковольтных ячеек в количестве 12 шт. в ТП-4А производит Исполнитель (приложение №1 к ТЗ). - Весь объем работ по демонтажу, монтажу, подключению и ПНР высоковольтных ячеек в ТП-4А выполняет Исполнитель в течении 2 суток. - Замена концевых муфт 6 кВ производиться Исполнителем – 11 шт. - Подключение к внешней защите и управлению высоковольтными ячейками выполняет Исполнитель совместно с ИТР АО «Катавский цемент» 4. Расчет карты уставок и настройка микропроцессорной релейной защиты БЗП-02-ОТ для высоковольтных ячеек 6 кВ выполняет Исполнитель; - Прогрузка уставок согласно настройкам; - Корректировка уставок под рабочее оборудование; 5. Предоставление протоколов по результатам ПНР: 1) Протоколы приемосдаточных испытаний оборудования. 2) Комплексное опробование в течении 72 часов под нагрузкой. ‒ Краткий курс по работе с микропроцессорной защитой. 6. Назначение проектируемых высоковольтных ячеек 6 кВ: ТП-4А: ячейка №1 ‒ Трансформатор напряжения секции №1 3хЗНОЛ.06-10; ТП-4А: ячейка №2 ‒ Питание трансформатора ТМ-6/0.4 1000 кВА; ТП-4А: ячейка №3 ‒ Вводной выключатель секции №1 ТП-4А: ячейка №4 ‒ Питание электродвигателя ДАЗО2-17-64-10У1 6Кв, 800кВт, 596 об/мин. ТП-4А: ячейка №5 ‒ Питание трансформатора ТМ-6/0.4 1000 кВА; ТП-4А: ячейка №6 ‒ Секционный выключатель 6 кВ, 100 В; ТП-4А: ячейка №7 ‒ Питание трансформатора ТМ-6/0.4 1000 кВА; ТП-4А: ячейка №8 ‒ Питание электродвигателя ДАЗО2-17-64-10У1 6Кв, 800кВт, 596 об/мин. ТП-4А: ячейка №9 ‒ Вводной выключатель секции №2 ТП-4А: ячейка №10 ‒ Питание трансформатора ТМ-6/0.4 1000 кВА; ТП-4А: ячейка №11 ‒ Резерв ТП-4А: ячейка №12 ‒ Трансформатор напряжения секции №2 3хЗНОЛ.06-10; 7. Номинальный ток проектируемых высоковольтных ячеек и вакуумных выключателей: ТП-4А: ячейка №1 - согласно проекта; ТП-4А: ячейка №2 - 630 А ном. ток откл. 20 кА; ТП-4А: ячейка №3 – 1600 А ном. ток откл. 20 кА; ТП-4А: ячейка №4 - 630 А ном. ток откл. 20 кА; ТП-4А: ячейка №5 – 630 А ном. ток откл. 20 кА; ТП-4А: ячейка №6 – 1600 А ном. ток откл. 20 кА; ТП-4А: ячейка №7 - 630 А, ном. ток откл. 20 кА; ТП-4А: ячейка №8 - 630 А, ном. ток откл. 20 кА; ТП-4А: ячейка №9 - 1600 А, ном. ток откл. 20 кА; ТП-4А: ячейка №10 - 630 А, ном. ток откл. 20 кА; ТП-4А: ячейка №11 - 630 А, ном. ток откл. 20 кА; ТП-4А: ячейка №12 - согласно проекта; 8. Тип выключателей 630 А: - Рабочее напряжение – до 10 кВ; - Выкатной на тележке; - Присоединительные и установочные размеры тележки с выключателем 630 А выполняются согласно размерам установленных выключателей 630А в подстанции ТП-2; - Расположение выключателя 630 А – нижнее; - Вкат – выкат из рабочего в контрольное положение для ячеек №№ 4,8,11 осуществляется электроприводом; - Вкат – выкат из рабочего в контрольное положение для ячеек №№ 1,2,3,5,6,7,9,10,12 осуществляется вращением рукоятки; - Возможность ручного взвода выключателя; - Подключение выключателя к ячейке осуществляется через разъем «Harting»; - Механический ресурс: не менее 20 000 операций; - Коммутационный ресурс при токах отключения 20 кА: не менее 100 операций; - Температура эксплуатации - -30 +30 С; - Подключение выключателя 630 А к высоковольтной ячейке через разъем «Harting» осуществляется согласно существующей схемы (предоставляется Заказчиком); 9. Тип выключателей 1600 А: - Рабочее напряжение – до 10 кВ; - Выкатной; - Вкат – выкат из рабочего в контрольное положение осуществляется вращением рукоятки; - Возможность ручного взвода выключателя; - Подключение выключателя к ячейке осуществляется через разъем «Harting»; - Механический ресурс: не менее 20 000 операций; - Коммутационный ресурс при токах отключения 20 кА: не менее 100 операций; - Температура эксплуатации - -30 +30 С; 10. В комплект ячейки включено: - счетчик электроэнергии меркурий 230 АРТ; - ограничители перенапряжения; - Амперметр ИРИС-0; - Аналоговые вольтметр и амперметр; - Трансформаторы тока 0,5S/10P на каждую фазу; - Трансформатор тока нулевой последовательности разборный; - дуговая защита; - привод заземления; - индикация всех блокировок и защит; - и т.д. 11. Тип ШУОТ: - Напряжение питающей сети – 220В; - Номинальное выходное напряжение – 220 В - Количество отходящих фидеров – 10 шт. - Оборудование ввода питания и отходящих фидеров – автоматические выключатели; - Номинальный выходной ток – 55 А; - Количество зарядно-выпрямительных устройств (ЗВУ) – 1 шт. - Количество вводов (секций) питания – 2 шт. 12. Назначение пульта ДУ: - Обеспечение дистанционного включения и отключения высоковольтных ячеек №№ 2,3,5,6,7,9,10,11; - Обеспечение дистанционного вката-выката вакуумного выключателя высоковольтных ячеек №№ 4,8,11; - Индикация положения вакуумного выключателя высоковольтных ячеек №№ 4,8,11; - степень защиты шкафа и кнопок управления не ниже IP 54. 11. Требования к релейной защите и блокировкам: * Максимальная токовая защита (МТЗ); * Дуговая защита; * Токовая защита от ОЗЗ; * Защита от работы на «двух фазах»; * Устройства релейной защиты должны обладать чувствительностью и быстротой действия, обеспечивающими надежность работы электрической установки, а также избирательностью (селективностью) действия обеспечивающей отключение только поврежденного участка установки. ‒ Запасные части и материалы, используемые при выполнении работ должны быть новыми, которые не были в употреблении, не прошли восстановление, в том числе восстановление потребительских свойств, и свободные от прав третьих лиц. На применяемые запасные засти и материалы должны быть предоставлены паспорта (сертификаты) качества на все позиции. Использование материалов бывших в употреблении запрещено. Все испытания проводятся Подрядчиком в присутствии персонала Заказчика. Нормы и объемы испытаний определяются в соответствие с действующей нормативно-технической документацией. По окончанию работ Подрядчик оформляет и передает Заказчику отчетную документацию в необходимом объеме. |
|  | Срок выполнения работ | Работы выполняются согласно п. 5 ТЗ |
|  | Место выполнения работ | Челябинская область г. Катав-Ивановск, ул. Цементников 1А. |
|  | Требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на поставленный товара/выполненные работы/оказанные услуги: | На все выполненные Подрядчиком работы устанавливается гарантийный срок не менее 36 месяцев с даты подписания актов выполненных работ. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты, недостатки, возникшие не по вине Заказчика или не вследствие нормального износа, то Подрядчик устраняет данные дефекты и недостатки за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. |
|  | Требования к качеству выполняемых работ | Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несёт персонально руководитель Исполнитель или лицо его заменяющее. - Работы выполняются по месту нахождения оборудования, а именно Челябинская область г. Катав-Ивановск, ул. Цементников 1А, Подстанция дробильного отделения; - Рабочие места должны содержаться в чистоте; - Освещенность рабочего места должна соответствовать выполняемой работе и требованиям соответствующих норм; - Не допускается изменять предусмотренные нарядом мероприятия по подготовке рабочих мест. При возникновении сомнения в достаточности и правильности мероприятий по подготовке рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы подготовка рабочих мест должна быть прекращена, а намечаемая работа отложена до выдачи нового наряда, предусматривающего технические мероприятия, устраняющие возникшие сомнения в безопасности; - Применяемое производственное оборудование должно соответствовать требованиям безопасности. Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям ведется Исполнителем и может быть проверен в любое время административно-техническим персоналом Заказчика. Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих, наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. |
|  | Порядок выполнения работ: | Подрядчик должен выполнить ремонтные работы по проекту производства работ (ППР), картам организации труда на основные виды работ по капитальному ремонту и техническому обслуживанию. Не менее чем за две недели, до начала выполнения работ, подрядчик должен разработать и согласовать с заказчиком ППР, в который должны быть включены: - операции по ремонту, указанные в заводской документации, руководствах по ремонту, предусмотрен необходимый объем испытаний и проверок согласно РД 34.45-51.300-97. «Объёмы и нормы испытания электрооборудования» и заводских требований; - план размещения, выполненный в масштабе, технологического оборудования, приспособлений и оснастки, снятых элементов; - ведомость предполагаемых к применению материалов и запасных частей; - мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ на действующей подстанции, а также меры безопасности при огневых работах; - технологическое оборудование, оснастка, приспособления, измерительные приборы и инструменты. Подрядчик обеспечивает соблюдение своими персоналом внутреннего трудового распорядка, правил техники безопасности и охраны труда, правил пожарной безопасности, пропускного режима, действующего на предприятии АО «Катавский цемент». Работы выполняется Подрядчиком своими силами в соответствии с настоящим техническим заданием, действующей нормативно-технической документацией, с соблюдением технологии производства работ, охраны труда; Работы выполняются с использованием инструментов, материалов и запасных частей Подрядчика. Подрядчик должен предупредить Заказчика о необходимости проведения дополнительных работ, неучтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок; По окончании работ Подрядчик передает Заказчику акты выполненных работ (КС-2, КС-3), протоколы испытаний, паспорта на смонтированное оборудование со свидетельствами об упаковывании и приемке с отметками ОТК производителя, техническое описание и инструкция по эксплуатации смонтированного оборудования на русском языке от производителя, на бумажном носителе и в электронном виде. |
|  | Требования по оформлению необходимых документов и разрешений | - Подрядчик допускается к работе в качестве командированного персонала; - Состав выполняемых работ при выполнении ремонтов оборудования должен соответствовать применяемым расценкам и нормативным документам; - После завершения работ представитель Исполнителя должен обратиться к уполномоченному представителю Заказчика с инициативой проведения приёмо-сдаточных мероприятий на данные работы (если таковые предусмотрены НТД). По окончании процедуры приёмки оборудования уполномоченный представитель Исполнителя должен сделать запись в объектовом журнале (журнале ввода оборудования в работу) запись о полном завершении работ и готовности оборудования к вводу в работу; - Приёмка оборудования из ремонта осуществляется с оформлением и передачей заказчику Актов готовности оборудования, Протокола приёмо-сдаточных испытаний; - Приемка осуществляется комиссией, утвержденной руководством Заказчика, с составлением Акта приемки отремонтированного оборудования, по форме согласованной заказчиком. К Акту приемки отремонтированного оборудования в обязательном порядке прикладываются ведомости выполненных работ, акты с техническими характеристиками отремонтированного оборудования согласно СО 34.04.181-2003, протоколы испытаний и диагностики оборудования согласно РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», сертификаты (заверенные копии сертификатов) на использованные запасные части и материалы. |
|  | Требования к подрядчику | - Наличие опыта выполнения работ аналогичных предмету проводимой закупки не менее 3 (Трех) лет, предшествующих дате закупки; - Наличие квалифицированного персонала, а в частности не менее 3 сотрудников из числа инженерного и ремонтного персонала аттестованных по ПБ, электробезопасности не ниже 5 группы и ОТ, а также производителя работ из числа ИТР, для оперативного контроля качества и сроков выполнения работ персоналом подрядной организации и оперативного взаимодействия с представителем Заказчика ответственным за ремонтное мероприятие. - Наличие производственных мощностей, в том числе, исполнитель при выполнении работ, должен иметь передвижную электротехническую лабораторию, средства индивидуально защиты, каска защитная, щиток лицевой, ковер диэлектрический, комплект знаков и плакатов безопасности и т.д., а также перечень средств измерений, находящихся у участника в собственности или ином законном основании. |
|  | Порядок оплаты: | Оплата производится по безналичному расчету согласно условиям договора, после подписания акта выполненных работ (КС-2, КС-3) на основании выставленного счета, в течении 60 календарных дней. |

Приложения:

- Приложение №1 к ТЗ (план расположения существующего оборудования)

- Приложение №2 к ТЗ (план расположения проектируемого оборудования)

- Приложение №3 Внешний вид высоковольтной ячейки

Заместитель генерального директора

Директор по производству АО «Катавский цемент»	                                    М.В. Калинин

Подрядчик ______________________

Исп. В.Р. Миргалиев

Под аналогичными работами в настоящем техническом задании понимается выполнения работ по ремонту электротехнического оборудования, в том числе, но не исключительно выполнение работ, указанных в настоящем ТЗ. по ремонту релейной защиты высоковольтных ячеек 6 кВ подстанций.

Передвижная электротехническая лаборатория должна иметь регистрацию в Управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок до 10кВ, срок действия регистрации должен быть не позднее даты окончания работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.