Техническое задание

на изготовление и монтаж навесного вентилируемого фасада и витражных конструкций на объекте: «Онкологический центр в г. Перми» по адресу:

ул. Маршала Жукова, з.у.46 (кад.№ 59:01:2018036:280)

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «Строймеханизация» |
| 2 | Исходные данные | 1. Архитектурные чертежи, шифр ПЕР-ОНК-РД-23-1-АР, шифр ПЕР-ОНК-РД-23-2-АР,шифр ПЕР-ОНК-РД-23-3-АР, шифр ПЕР-ОНК-РД-23-4-АР. |
| 3 | Характеристика здания | Фундаменты – комбинированный (свайно-плитный); Каркас здания – смешанный монолитный железобетонный каркас, состоящий из несущих стен лестничных клеток, лифтовых шахт, колонн, пилонов и перекрытий, жестко сопряженных между собой; наружные стены – ячеистые блоки (марки D600); перекрытия – монолитные. Район строительства – г. Пермь. Ветровой район – I. Максимальная высотная отметка монтажа вентилируемого фасада: +9,50м Класс конструктивной пожарной опасности – СО. Степень огнестойкости здания I. Класс пожарной опасности строительных конструкций здания – КО. Класс пожарной опасности фасадной системы К0. Уровень ответственности повышенный. Коэффициент надежности по ответственности γn=1,1. |
| 4 | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых, но не ограничиваясь, необходимо выполнить работы | 1. СП 522.1325800.2023. Системы фасадные навесные вентилируемые. Правила проектирования, производства работ и эксплуатации 2. СП 518.1311500.2022. Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Обеспечение пожарной безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте. 3. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ. 4. СП 2.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. |
| 5 | Основные требования | Наружные стены утепляются минераловатным утеплителем, облицовываются по системе «вентилируемый фасад». В качестве облицовки фасада применены материалы: - Крупноразмерные металлические панели из анодированного алюминия с группой горючести – “НГ”; - Крупноразмерные металлические панели из анодированного алюминия с перфорацией с группой горючести –“НГ”. Остекление помещений - витражные окна из алюминиевого профиля по заданию раздела АР (см. исходные данные). Для утепления наружных стен по проекту применять двухслойный утеплитель: - Внутренний слой – плита минераловатная плотностью 40-50 кг/м.куб., толщиной 100 мм; - Наружный слой - плита минераловатная плотностью 90-110 кг/м.куб., толщиной 50 мм. В ТКП предусмотреть фасадную систему НФС Урал-3 с креплением к основанию высотным способом (преимущественно в плиты перекрытия). Витражи наружные индивидуального изготовления в алюминиевых стоечно-ригельных профилях системы ALUTECH, с интегрированными оконными блоками с заполнением двухкамерными стеклопакетами и однокамерными стеклопакетами со стемалитом (в зоне глухих простенков). Двухкамерные стеклопакеты с заполнением аргоном (СПД 8ЗИ-16Ar-6M-16Ar-9СМ3*) в окнах из алюминиевых профилей выполнить с сопротивлением теплопередачи не менее 0,83 м2 0С/Вт. Стекло непрозрачное (стемалит) выполнить однокамерным стеклопакетом RAL7001 с применением утеплителя -плита минераловатная толщиной 150 мм плотностью 35-40 кг/м.куб. между стеклопакетом и стеной. Открывание окон внутрь помещения. Витражи закомплектовать подоконниками и фурнитурой. На открывающихся створках предусмотреть ручки с замками безопасности, обеспечивающими блокировку поворотного (распашного) открывания створки, но позволяющими функционированию откидного положения, маскитные сетки. При применении на кассетах горючего защитного-декоративного покрытия его толщина должна составлять не более 0,3 мм. (п. 5.2.3. СП 2.13130.2020). Входные двери, остекление тамбуров на 1-м этаже - витражные конструкции из алюминиевого профиля по заданию раздела АР (см. исходные данные). Цвет всех импостов витражей и окон с наружной стороны - RAL 7012. Требуемая группа горючести фасадных конструкций – “НГ”. Цветовое решение фасадов в соответствии с чертежами раздела АР (см. исходные данные). Раскладку панелей на фасаде выполнить исходя из технологических возможностей производства панелей и согласовать с Заказчиком. |