**ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ (РЕТРОФИТУ) ЯЧЕЕК КРУ ЗРУ 6КВ ГПП-1**

ЗАКУПКА ПУТЕМ ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.1. Запрос коммерческих предложений – это способ определения рыночных цен, проводимый с целью сбора информации о существующих (актуальных) ценах на товары, работы или услуги, по результатам которого не заключается договор.

1.2. Порядок осуществления электронного документооборота регулируется регламентом функционирования электронной площадки <https://business.roseltorg.ru>.

1.3. Извещение и документация о проведении запроса коммерческих предложений размещается заказчиком на электронной торговой площадке либо на официальном сайте Заказчика не менее чем за пять днейдо даты окончания подачи заявок на участие в запросе коммерческих предложений.

1.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и документацию о проведении запроса коммерческих предложений до истечения срока окончания приема заявок на участие, и разместить соответствующие изменения на электронной торговой площадке либо на официальном сайте Заказчика.

1.5. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса коммерческих предложений в любое время, при этом никакой ответственности не неся перед участниками, в том числе по возмещению каких-либо затрат, которые были связаны с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе коммерческих предложений.

2. Способ закупки: запрос коммерческих предложений.

**3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика:**

АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы»

ИНН/КПП 9111022140/911101001

298313, Республика Крым, г. Керчь, ул. Танкистов, д. 4.

ozt1@kerchbutoma.ru - эл. почта тендерного отдела.

Тел. +7(861)203-51-76 – Бобровская Оксана Леонидовна (по вопросам документации)

4. Предмет договора с указанием количества и объема выполненных работ: выполнение работ по капитальному ремонту (ретрофиту) ячеек КРУ ЗРУ 6кВ ГПП-1, в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о закупке).

1. 4.1. Количество и объем выполняемых работ: согласно техническому заданию (Приложение №1 к документации о закупке).

**5. Требования к гарантийному сроку и (или) объему выполняемых работ:** в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о закупке).

6. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ:

6.1. Место выполнения работ: Республика Крым, г. Керчь, ул. Танкистов, д.4.

6.2. Условия и сроки выполнения работ: в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о закупке).

7. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 4 807 800,00 рублей с НДС.

**8. Требования об обеспечении заявки:** не требуется

**9 Требования об обеспечении исполнения договора:** установлены.

**9.1. Обеспечение исполнения договора** **(применяется для обеспечения исполнения обязательств по возврату аванса)**

Подрядчик обязуется предоставить в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Договора обеспечение возврата аванса по Договору в форме:

- независимой гарантии, выданной банком;

- денежных средств путем их перечисления Заказчику (обеспечительный платеж).

Способ обеспечения исполнения обязательств по Договору из перечисленных в настоящем пункте способов определяется Подрядчиком.

В случае, если Подрядчик зарекомендовал себя как благонадежный партнер (отсутствие претензионно-исковой работы, исполнение в полном объеме обязательств по договорам, заключенным с Заказчиком), Подрядчику предоставляется выбор заключение договора с или без банковской гарантии.

**Данный выбор, ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо указать в Заявке (Приложение №3 к документации о закупке).**

10. Место и дата подачи заявок на участие в запросе предложений:

с 13.01.2023 11:30 час. до 20.01.2023 12:00 час. (мск) через функционал электронной площадки <https://business.roseltorg.ru>.

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления документации | с 13.01.2023 11:30 час. до 20.01.2023 12:00 час. (мск) |
| Место предоставления | <https://business.roseltorg.ru> |
| Порядок предоставления | в форме электронного документа |
| Официальный сайт, на котором размещена документация | <https://business.roseltorg.ru> |
| Внесение платы за предоставление документации | Не установлено |

11. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов:

Республика Крым, г. Керчь, ул. Танкистов, д. 4. Рассмотрение заявок и подведение итогов до 17.02.2023 17:00.

12. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

Для участия в закупке участник должен подать заявку на участие в запросе коммерческих предложений с использованием функционала и в соответствии с регламентом электронной площадки, сделанное в электронной форме с приложением комплекта электронных документов, указанных в п. 17. документации, содержание и оформление которых соответствует требованиям настоящей документации и в срок, указанный в извещении и документации о проведении закупки.

**Подача заявки на участие в запросе коммерческих предложений означает, что участник запроса коммерческих предложений изучил всю документацию (включая все приложения к ней), все изменения, разъяснения документации и безоговорочно согласен с условиями участия в запросе коммерческих предложений, содержащимися в документации (включая все приложения к ней).**

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке.

Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями документации, а также иные сведения и документы, предусмотренные документацией, оформленные в соответствии с требованиями документации), входящие в состав заявки на участие в запросе предложений должны быть предоставлены участником закупки через электронную площадку (далее – ЭТП) в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат \*.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в закупке, размещенные участником закупки на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в закупке, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах.

Документы и сведения, размещаемые участником закупки на ЭТП, должны быть подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

Условия заявки на участие в закупке, указанные участниками в загруженных на ЭТП электронных документах, имеют преимущество перед сведениями, указанными при заполнении электронных форм ЭТП.

Электронная часть заявки должна быть заполнена полностью согласно представляемому функционалу торговой площадки.

13. Требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, которая являются предметом закупки, её количественных и качественных характеристик: согласно Техническому заданию (приложение №1 к документации о закупке):

Участник запроса коммерческих предложений представляет в составе своей заявки на участие в запросе коммерческих предложений сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках выполняемых работ, подтверждающее соответствие требованиям документации выполняемых работ, которые Участник запроса предложений предлагает выполнить в соответствии с условиями документации. Указанные сведения должны быть оформлены в соответствии с требованиями документации. Конкретные требования к составу сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках, прочей информации, а также к форме их предоставления содержатся в Приложении № 2 к документации на участие в запросе предложений.

14. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

Форма оплаты: безналичное перечисление.

- аванс в размере 50%, производится в течение 10 рабочих дней после подписания договора, предоставления Поставщиком обеспечения исполнения договора (применяется для обеспечения исполнения обязательств по возврату аванса), получения от Поставщика счета со ссылкой на номер и дату договора;

- окончательный расчёт за вычетом суммы аванса, в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Оплата производится на основании счета, выставленного Подрядчиком. Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на отдельный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

***Расчеты по настоящему договору осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Подрядчика, открытый Подрядчиком в соответствии с названным федеральным законом в уполномоченном банке, выбранном Покупателем, после заключения Подрядчиком с таким уполномоченным банком Договора о банковском сопровождении. На момент заключения настоящего договора уполномоченным банком Покупателя является ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (далее – уполномоченный банк).***

15. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

Цена Договора включает в себя расходы, связанные с выполнением Договора в полном объеме и надлежащего качества, в т.ч. стоимость работ по договору, стоимость материалов, транспортных затрат, командировочных, расходов по уплате налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

***В связи с тем, что в соответствии со статьей 171 Налогового кодекса Российской Федерации заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров, работ, услуг, единый базис сравнения ценовых предложений: без учета НДС. Приведение ценовых предложений участников запроса к единому базису осуществляется путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками запроса, являющимися плательщиками НДС.***

16. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

**16.1. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:**

Участником закупки может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с положением о закупке товаров, работ, услуг.

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки (предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

- отсутствие у участника размещения заказа признаков недобросовестности. Под признаками недобросовестности для целей настоящей документации понимается:

а) наличие претензионно-исковой работы в связи с неисполнением (нарушением) участником закупки обязательств по договорам, заключенным с заказчиком;

б) неисполнение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по вине участника закупки.

- участник должен быть зарегистрирован не менее одного года в соответствии с требованиями законодательства РФ.

- Иметь необходимые разрешительные документы на выполнение соответствующих работ (услуг) - СРО.

- Иметь опыт выполнения аналогичных предмету закупки договоров с предоставлением копий договоров и актов выполненных работ либо иных документов подтверждающих факт выполнения работ

Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия, указаны в п. 17 настоящей документации.

**17. Заявка на участие в запросе предложений, подготовленная участником закупки, должна включать в себя следующие сведения и документы:**

1) Заявку, составленную по форме Приложения № 2 к настоящей документации;

2) Анкету, заполненную по форме Приложение №3 к настоящей документации;

3) Заверенные Участником копии документов, содержащих сведения об участнике закупки:

- выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за 14 календарных дней на дату предоставления коммерческого предложения (в том числе при распечатывании выписки);

4) справку из налогового органа по установленной форме об отсутствии по налогам, выданную налоговой инспекцией, не ранее чем за 14 календарных дней на дату предоставления коммерческого предложения;

5) документы, подтверждающие нахождение участника по адресу, указанному в учредительных документах, сведения о наличии складских и производственных помещений (договор аренды помещения, действующий на текущую дату, свидетельство о праве собственности на помещение);

6) форма 6-НДФЛ за последний отчетный период;

7) копию штатного расписания, отразив в обязательном порядке наличие должностных лиц, отвечающих за охрану труда и технику безопасности, пожарную безопасность, ведение бухгалтерского учета;

8) надлежащим образом заверенную копию лицензии, разрешения или иного документа, если их наличие является обязательным условием осуществления лицом соответствующего вида деятельности;

9) Справка о выполнении аналогичных предмету закупки договоров с предоставлением копий договоров и актов выполненных работ либо иных документов, подтверждающие факт выполнения работ, по установленной в настоящей Документации форме (Приложение №4 к документации о закупке).

10) Справка о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора по установленной в настоящей Документации форме (Приложение №5 к документации о закупке) с предоставлением копий трудовых книжек либо договоров на сотрудников, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора.

11) Смета, выполненная в ГЭСН в ценах Республики Крым (надлежащим образом заверенная копия).

12) Реквизиты паспорта лица, назначенного (избранного) единоличного исполнительного органа Подрядчика.

13) Свидетельство СРО (надлежащим образом заверенная копия).

14) Письменное согласие на предоставление необходимых документов отделу снабжения при заключении договора в случае выбора победителем.

18. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

В форме электронного документа, в электронной форме, в порядке, предусмотренном регламентом электронной площадки <https://business.roseltorg.ru> с 13.01.2023 11:30 час. (мск.) по 19.01.2023 12:00 час. (мск.)

**21. Рассмотрение заявок на участие и выбор победителя запроса коммерческих предложений.**

1. Рассмотрение поступивших заявок участников закупки и принятие решение о вы­боре победителя запроса коммерческих предложений осуществляется Комиссией в порядке и сроки, указанные в докумен­тации запроса коммерческих предложений.

В рамках рассмотрения заявок на участие в запросе предложений Комиссия проверяет:  
 - соответствие анкет и заявок требованиям документации о закупке;  
 2. Комиссия на этапе рассмотрения заявок вправе запросить у участника закуп­ки информацию и документы при условии, что запрашиваемые документы и информация не могут ни в коей мере изменить условия исполнения договора. В случае непредставления участником закупки запрашиваемых документов и информации, Комиссия вправе отклонить заявку такого участника закупки.

3. По результатам рассмотрения заявок на участие Комиссия имеет право отклонить заявки, по следующим причинам:

- предоставления в составе анкеты, заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.

- наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

- дата регистрации организации в соответствии с законодательством РФ менее одного года;

- наличие у участника закупки признаков недобросовестности. Под признаками недобросовестности для целей настоящей документации понимается:

а) наличие претензионно-исковой работы в связи с неисполнением (нарушением) участником закупки обязательств по договорам, заключенным с заказчиком;

б) неисполнение договора (контракта) заключенным с заказчиком, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по вине участника закупки.

- не предоставление документов входящих в состав заявки;

- наличия других негативных сведений, выявленных по результатам проверки;

- не отвечают требованиям документации запроса КП, в том числе требованиям к содержанию и составу заявки;

- содержится ценовое предложение о цене договора, превышающее размер начальной (максимальной) цены договора;

- установление недостоверности сведений, содержащихся в анкете, установления факта проведения ликвидации участника или принятия арбитражным судом решения о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, такой участник закупки отстраняется от участия в проведении запроса КП на любом этапе его проведения.

4. Решение Комиссии об отклонении заявок фиксируется в итоговом протоколе запроса коммерческих предложений с указанием причин отклонения.

5. Запрос коммерческих предложений признается несостоявшимся в следующих случаях:

1. не подано ни одной заявки на участие в запросе коммерческих предложений;
2. на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе коммерческих предложений принято решение об отклонении всех заявок участников запроса коммерческих предложений.

6. В случаях, если запрос коммерческих предложений признается несостоявшимся, Заказчик вправе:

1) объявить о проведении повторного запроса коммерческих предложений. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса коммерческих предложений;

2) принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) отказаться от проведения повторной процедуры закупки, в случае если утрачена потребность в за­купке предполагаемого предмета договора;

***Приложение к документации о закупке:***

Приложение №1. Техническое задание с Приложением №1.

Приложение №2. Форма заявки на участие в запросе предложений.

Приложение №3 Анкета участника

Приложение №4. Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Приложение №5. Справка о кадровых ресурсах

*Приложение №1 к документации о закупке*

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

*На выполнение работ по капитальному ремонту (ретрофиту) ячеек КРУ ЗРУ 6кВ ГПП-1*

1. **Перечень работ:**

Выполнить капитальный ремонт (ретрофит) ячеек №8, №11, №15 распределительного устройства 6кВ (ЗРУ-6кВ) ГПП-1 г. Керчь, с заменой масляных выключателей на вакуумные в количестве трех единиц, включающий поставку оборудования и выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ «под ключ» с организацией релейной защиты на базе микропроцессорных терминалов (МПЗ).

1.1. Работы выполняются для нужд предприятия, в рамках выполнения государственного оборонного заказа по Контракту № ГК 2028187301931452209002843/901-20-ОКР/5904 от 14.08.2020 г., заключенного во исполнение Государственного контракта № 2028187301931452209002843 от 25.05.2020 г. (присвоен ИГК 2028187301931452209002843)

1.2. Для возможности осуществлять платежи по договору, Исполнителю в целях выполнения государственных оборонных заказов, расчеты по настоящему Договору осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Исполнителя, открытый счет Исполнителем в соответствии с названным федеральным законом в уполномоченном банке, выбранном Заказчиком, при наличии у Исполнителя с таким уполномоченным банком заключенного Договора о банковском сопровождении.

На момент заключения настоящего Договора уполномоченным банком Заказчика является ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».

1. **Характеристики существующего оборудования указаны в таблице 1.**

**Таблица 1. Характеристики существующего оборудования.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Характеристики | |
| 1 | Объект | ГПП-1 |  |
| 2 | Наименование РУ | ЗРУ-6кВ, ГПП-1 |  |
| 3 | Диспетчерское наименование ячейки | ЯЧ №8, №11, №15 |  |
| 4 | Тип существующей ячейки | КРУ-2-10Э, I ном=600А |  |
| 5 | Тип выключателя | ВМП 10-630-20 |  |
| 6 | Номинальное напряжение, кВ | 6 |  |
| 7 | Номинальный ток выключателя, А | 630 |  |
| 8 | Оперативный ток, В | 230 |  |
| 9 | Тип оперативного тока | переменный |  |
| 10 | Номинальный ток отключения, кА | 20 |  |
| 11 | Ток термической стойкости, кА | 20 |  |
| 12 | Тип привода выключателя | ПЭ-11 |  |
| 13 | Рабочее напряжение привода, В | 230 |  |
| 14 | ТИП реле | РТЗ-50, РП 256, РТ-84/2, РУ-21 – 2 шт. | Уточнить по месту |
| 15 | Релейная защита | МТЗ, ТЗНП, токовая отсечка. |  |

1. **Общие требования и характеристики поставляемого оборудования.**
   1. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:
      1. Соответствие Постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).
      2. Соответствие Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 года №925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами".
      3. Соответствие Постановлению Правительства РФ от 30 апреля 2020 года N 616 “Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства” (с изменениями на 17 февраля 2022 года)
      4. Для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;
      5. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".
   2. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ Р 52565-2006 «Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия»;

-ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

- МЭК 62271-100(2001) «Высоковольтное комплектное распределительное устройство. Часть 100. Высоковольтные автоматические выключатели переменного тока».

* 1. Сертификаты и документы должны быть приложены к конкурсной процедуре.
  2. Продукция по своим характеристикам должна соответствовать всем требованиям Заказчика.
  3. Требования к маркировке Продукции.

Продукция должна иметь маркировку в соответствии с действующими ГОСТами.

Коммутационный модуль должен иметь на корпусе привода фирменную табличку предприятия-изготовителя, содержащую следующую информацию: обозначение коммутационного модуля; серийный номер.

* 1. Основные параметры и характеристики поставляемой Продукции и выполняемых работ указаны в таблице 2.

**Таблица 2. Основные параметры и характеристики** **выполняемых работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные положения | |
| 1 | Заказчик | АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» |
| 2 | Адрес Заказчика | Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Танкистов, д.4. |
| 3 | Объект | ЗРУ-6кВ ГПП-1 г. Керчь |
| 4 | Адрес объекта | Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Танкистов, д.4. |
| 5 | Вид работ | Капитальный ремонт ячеек №8, №11, №15 ЗРУ-6 кВ ГПП-1 г. Керчь |
| 6 | Основание | Акт осмотра состояния ГПП-1, ГПП-2 |
| 7 | Способ реализации | Подрядный |
| 8 | Подрядная организация | Определяется на конкурсной основе |
| 9 | Требования к Исполнителю | 1. Исполнитель должен иметь опыт аналогичных поставок. Предоставить по требованию заказчика не менее 5-ти аналогичных Договоров за 2020-2022г., по каждому договору должны быть приложены акты выполненных работ.  2. Исполнитель должен обеспечить персональное закрепление технического менеджера за Заказчиком для решения организационных вопросов.  3. Исполнитель обязуется принять отгруженные Заказчику вакуумные выключатели на гарантию и нести гарантийные обязательства на протяжении всего гарантийного срока, а также осуществлять постгарантийное обслуживание.  4. Исполнителем может быть официальный представитель производителя вакуумных выключателей, либо аккредитованная у официального представителя производителя организация с предоставлением подтверждающих документов (свидетельств-подтверждений производителя).  5. Работы по установке и наладке аппаратуры релейной защиты должны выполняться специалистами Исполнителя, имеющими соответствующие квалификационные группы подтвержденные документально. |
| 10 | Этапы выполнения работ | I этап - разработка проектно-сметной документации.  II этап - поставка оборудования.  III этап - выполнение монтажных и пусконаладочных работ по заменяемому оборудованию. |
| 11 | Требования к документации | При выполнении работ следует руководствоваться необходимыми для проектирования и сдачи работ нормативными и регламентирующими документами, действующими в РФ |
| 12 | Материалы и оборудование | В соответствие с проектом, спецификацией и по согласованию с Заказчиком |
| 13 | Источник финансирования | Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета. С учетом Федерального закона «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012г. №275-ФЗ. |
| 14 | Виды и стадии выполнения работ | **1 Этап:**  1.1. Предпроектная проработка:  -Обследование РУ-6 кВ;  -Определение объёмов необходимого капитального ремонта;  -Сбор необходимых данных выполняет Исполнитель совместно с Заказчиком.  -Выбор оборудования по согласованию с Заказчиком;  -Иные действия, необходимые для выполнения работ по данному этапу.  1.2. Разработка рабочей документации и согласование оборудования;  -Согласование документации с заказчиком;  -Объем рабочей документации должен быть достаточным для выполнения монтажно-наладочных работ и содержать чертежи изделий и узлов;  1.3. Разработка сметной документации.  -Иные действия, необходимые для выполнения работ по данному этапу;  Данный этап считается выполненным после передачи Исполнителем Заказчику рабочей документации.  **2 Этап:**  Поставка оборудования.  **3 Этап:**  3.1. Монтажные работы.  -Выполнить монтажные работы в соответствии с утвержденной Заказчиком сметной и рабочей документацией;  -Монтажные и пусконаладочные работы в действующей электроустановке производить без нарушения технологического процесса в соответствии с разработанным Исполнителем и утвержденным Заказчиком временным технологическим регламентом работы.  -За свой счет устранить дефекты в выполненных работах, допущенные по вине Исполнителя и обнаруженные в течение гарантийного срока;  -Иные действия, необходимые для выполнения работ по данному этапу.  3.2. Пусконаладочные работы.  -Произвести пусконаладочные работы по поставленному, смонтированному и, при необходимости, по существующему оборудованию.  - Сдать материалы исполнительной документации и полный пакет документации по поставленному и смонтированному оборудованию;  - Иные действия, необходимые для выполнения работ по данному этапу.  Данный этап считается выполненным после передачи Заказчику Исполнителем материалов исполнительной документации и полного пакета документации по поставленному и смонтированному оборудованию, а также предоставления Заказчику отлаженного и работающего оборудования.  К каждому из последующих этапов выполнения работ Исполнитель приступает только с согласия Заказчика. |
| 15 | Наименование поставляемого оборудования | Вакуумный выключатель ВВУ **в комплекте с модулем управления и микропроцессорной защитой (МПЗ)** |
| 16 | Количество | **3 комплекта** |
| 17 | Основные требования к технологическим и конструктивным решениям, применяемым материалам, оборудованию и приборам | Проектом предусмотреть:  1. Разработку электрических схем вторичных соединений ячеек РУ-6кВ, с привязкой существующей схемы к новым вакуумным выключателям.  2. Выполнение капитального ремонта ячеек РУ 6 кВ в объёме:  - замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумные с адаптацией в существующий шкаф.  - привязка вакуумного выключателя к микропроцессорной защите (МПЗ).  - Установка силовых трансформаторов тока.  - Установка трансформаторов тока нулевой последовательности.  - Установка силовых контактов ножи-губки.  - Установка изоляторов.  - возможность удаленного мониторинга параметров и диагностики состояния ячеек и МПЗ с организацией АРМ для оператора.  3**. Предусмотреть поэтапный вывод оборудования в ремонт и поэтапный ввод в работу без остановки общего технологического процесса.**  Технические требования к вакуумным выключателям:  - Продукция должна быть новой, прежде не используемой, не восстановленной, производства не ранее II квартала 2022 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям настоящего пункта.  - Продукция должна изготавливаться в заводских условиях, в соответствии с ГОСТ, ТУ и иметь сертификаты соответствия (Росстандарта России).  - Товар должен отгружаться Исполнителем в таре и упаковке, предусмотренной заводом-изготовителем. Товар, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы.  - Стоимость тары, упаковки включается в стоимость продукции. Тара возврату не подлежит.  - Поставляемое электрооборудование должно обеспечивать непрерывную работу основного оборудования в течение 24 часов в сутки не менее 360 суток в год.  - Гарантийный срок на вакуумные выключатели должен составлять не менее 120 месяцев с даты отгрузки (гарантийный срок на оборудование указывается в паспорте).  - Наличие положительного опыта работы выключателей более 15 лет с начала выпуска, как на промышленных предприятиях, так и на объектах электросетевого хозяйства сетевых компаний РФ.  - Пофазные электромагнитные приводы выключателя, выполненные по принципу «магнитная защелка», механически связанные общим валом.  - Внешний корпус выключателя должен быть выполнен из однородного прозрачного материала типа «лексан» (или иного изоляционного материала не уступающего по своим характеристикам данному материалу), исключающий прямое прикосновение к вакуумной дугогасительной камере (ВДК) и попадание в неё пыли, а также наличие уплотнений ВДК для выключателей до 1000 А  **Основные технические характеристики вакуумного выключателя:**  - Номинальное напряжение – 10 кВ  - Номинальный ток – не менее 630 А  - Номинальный ток отключения – не менее 20 кА  - Электрическое сопротивление главных цепей – не более 40 мОм  - Полное время включения с учетом модуля управления – не более 70 мс  - Полное время отключения с учетом модуля управления – не более 55 мс  - Разновременность замыкания контактов – не более 4 мс  - Разновременность размыкания контактов - не более 3 мс  - Потребление выключателя по цепям оперативного тока в любых режимах не более 70 ВА.  - Ресурс циклов «Включение-Отключение» вакуумного выключателя при номинальном токе – не менее 50 000 циклов.  -Масса коммутационного модуля выключателя на 1000 А не более 40 кг.  - Рабочие значения температуры окружающего воздуха в диапазоне от минус 45 °С до плюс 55 °С.  - Климатическое исполнение и категория размещения У3.  - Технология изготовления ВДК - безштенгельная.  - Форма контактов ВДК должна обеспечивать образование между подвижным и неподвижным контактом аксиального магнитного поля (поля, направление которого перпендикулярно поверхности контактов) в момент размыкания силовой цепи.  - Сильфон ВДК сварной конструкции должен быть изготовлен из металла, неподверженного коррозии.  - Структура выключателя – модульная (раздельные высоковольтный модуль и модуль управления).  - Модуль управления должен иметь функцию самодиагностики с индикацией как внутренних, так и внешних неисправностей, и контроля оперативного питания, в том числе целостности привода коммутационного модуля в случае короткого замыкания или обрыва его цепей. Модуль управления выключателем определяет и осуществляет индикацию аварийных событий индикатором «Авария».  - Возможность управления выключателем по «сухим» контактам.  - Возможность привязки выключателя к существующим схемам РЗиА на базе электромеханических реле.  - Срок эксплуатации вакуумного выключателя – не менее 30 лет. Выключатели не должны требовать смазки, выполнения регулировочных работ, а также проведения средних и капитальных ремонтов в течение всего срока эксплуатации. В процессе эксплуатации могут быть выполнены следующие работы: проверка общего состояния выключателя посредством внешнего осмотра, проверка работоспособности, измерение сопротивления главной цепи; испытание изоляции одноминутным напряжением промышленной частоты, протирка изоляционных элементов выключателя. Указанные работы необходимо выполнять в соответствии с рекомендациями производителя.  - Наличие типовых комплектов адаптации коммутационного модуля в ячейки различных конструкций с инструкциями по монтажу и эксплуатации.  - Предусмотреть гибкую связь блокировочной системы, ручного отключения и указателя положения главных контактов с коммутационным модулем посредством тросов.  - Предусмотреть в ячейке возможность проверки отсутствия напряжения на нижних контактах (в месте присоединения кабеля) и установку стационарных заземляющих ножей.  - Возможность применения как постоянного, так и переменного оперативного питания в диапазоне от 85 до 265 В.  - Кинематическая система выключателя должна быть соосной и вертикально направленной без применения нагруженных шарнирных и рычажных звеньев.  - Применение для подключения вторичных цепей пружинных клеммников и соединительных разъемов типа Wago.  - Стойкость к внешним механическим воздействующим факторам - не ниже М6 по ГОСТ 17516.1-90.  - Возможность работы коммутационного модуля в любом пространственном положении. |
| 18 | Гарантийные обязательства | 1. Гарантии качества распространяются на все поставляемое оборудование, согласно паспортам заводов изготовителей.  2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ равен 120 (сто двадцати) месяцам с даты подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ (КС-2), гарантийный срок на вакуумные выключатели не менее 10 (десяти) лет.  3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты смонтированного оборудования, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15-ти рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком.  При выявлении дефекта Исполнитель должен:  - обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 3 (трёх) суток со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;  - выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (Десяти) рабочих дней.  4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. |
| 19 | Срок выполнения работ | I квартал 2023 г. |

1. **Требования к качеству продукции:**
   1. До отправки продукции Заказчику должны быть проведены на заводе приемо-сдаточные испытания. Результаты испытаний должны быть отражены в паспорте на продукцию.

После проведения на заводе приемо-сдаточных испытаний основание привода выключателя привода закрывается крышкой и пломбируется.

* 1. Требования к безопасности продукции: в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ к безопасности товара, являющегося предметом заказа.
  2. Требования к качеству продукции: качество продукции должно соответствовать требованиям сертификатов соответствия установленного образца.

1. **Условия, место и срок поставки продукции (выполнения работ):**
   1. Поставка продукции должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием, условиями Договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
   2. Условия поставки: Поставка продукции производится силами и средствами Исполнителя в соответствии с условиями Договора.
   3. Место доставки продукции: Республика Крым, г. Керчь, ул. Танкистов, д.4.
   4. Срок поставки и выполнения работ: 90 календарных дней с даты подписания Договора, оплаты аванса.
2. **Требования к производителю**

Производитель должен иметь необходимое оборудование, станки, производственные цеха, технологии изготовления, конструктив РУ, документационное обеспечение, квалифицированный персонал достаточные для обеспечения выполнения настоящих требований. В случае передачи каких-либо этапов производства на аутсорсинг, то данные этапы должны подтверждаться договорами, а также документами, подтверждающими обеспечение исполнения настоящих требований.

Производитель должен иметь полный технологический цикл производства, полный цикл производства корпусов шкафов РУНН и РУВН, иметь собственный цех металлообработки (наличие автоматизированного гибочного и пробивного оборудования, оборудования с числовым программным управлением (ЧПУ); наличие машин координатной резки металла и т.д.) и свое сборочное производство электрических щитов. Предоставить сведения о передаче на аутсорсинг этапов производства и сборки.

Информация о производстве и сборке электрощитового оборудования (собственное, лицензированное, сборка без лицензии) должна быть размещена и быть доступна на электронном ресурсе.

По запросу производитель должен предоставить сведения о наличии производственных мощностей, специализированного оборудования, техники, материально-технических ресурсов. Наличие парка оборудования подтверждается справкой основных средств, заверенной директором и предприятия-изготовителя.

По запросу производитель должен предоставить фотографии склада комплектующих, готовых изделий, цеха металлообработки (при наличии), сборочного цеха, электротехнической лаборатории для проведения приемо-сдаточных испытаний.

У производителя должны быть заключены прямые договора со всеми производителями комплектующих, или наличие трехсторонних договоров между производителем комплектующих, его партнером (поставщиком покупателя) и покупателем.

У производителя должна быть организована система контроля качества материалов, комплектующих и готового изделия. Контроль качества материалов и комплектующих должен производиться в момент/период их поступления на склад. Организация технического контроля качества поступающих на склад изделий должна быть формализована.

У производителя должна быть зарегистрированная в органах Ростехнадзора электролаборатория. Данная лаборатория должна осуществлять проверку качества выпускаемой продукции на каждом этапе производства

В случае проведение испытаний специализированной организацией должен быть заключен договор оказания соответствующих услуг. Требования к данной лаборатории указаны в разделе ПСИ и Типовых испытаний.

Если производитель, изготавливает оборудование по лицензии Schneider Electric, Siemens, ABB, и т.п. то должна быть предоставлена соответствующая лицензия.

Производитель должен предоставить Технические Условия на предлагаемую продукцию.

У производителя должен быть в наличие сертификат системы менеджмента качества (СМК) Стандарта ISO 9001 или ГОСТ ISO 9001.

У производителя должны быть в наличии действующие сертификаты соответствия на всю номенклатуру предлагаемой продукции.

У производителя должны быть в наличии протоколы испытаний, на основании которых выданы сертификаты соответствия на оборудование.

Производитель должен комплектовать РУ инструкций по монтажу, сборке, при необходимости в инструкциях по транспортированию, монтажу и эксплуатации РУ следует указывать меры, имеющие особо-важное значение для правильной установки, ввода в действие и эксплуатации РУ.

1. **Особые условия**
   1. Исполнитель соглашается на предоставлении информации о своей деятельности. Предоставление такой информации направлено на выполнение сторонами общих требований добросовестности и осмотрительности в гражданском обороте и осуществляется ими добровольно и безвозмездно.
   2. На момент заключения договора, а также в период всего срока действия и исполнения Договора Исполнитель предоставляет Заказчику следующую актуальную информацию и заверенные копии документов (копии документов заверяются единоличным исполнительным органом или лицом, действующим по доверенности):
      1. выписка из ЕГРЮЛ;
      2. свидетельства о государственной регистрации общества (ОГРН), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации (ИНН);
      3. протокол общего собрания участников (акционеров) общества или копия решения единственного участника (акционера) общества, в котором зафиксировано решение об избрании (назначении) исполнительного органа общества;
      4. приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа общества;
      5. устав;
      6. лицензии, выданные Исполнителю на осуществление деятельности, в случаях, если осуществляемый вид деятельности требует прохождения процедуры лицензирования;
      7. доверенность лица, подписывающего договор (в случае, если договор подписывает не единоличный исполнительный орган);
      8. годовая и промежуточная налоговая и бухгалтерская отчетность, в том числе, но не ограничиваясь: декларация 6 – НДФЛ за исключением справок о доходах физических лиц (квартальная на актуальную дату), РСВ за исключением 3 раздела (на актуальную дату); налоговая декларация по НДС (на актуальную дату);
      9. справку из налогового органа об отсутствии задолженности на актуальную дату;
      10. штатное расписание, не содержащее персональные данные сотрудников (количество штатных единиц);
      11. документы, подтверждающие наличие офисных, складских и производственных помещений.
   3. В период действия договора актуальные документы предоставляются по запросу Заказчика в срок, указанный в требовании.
   4. В случае изменений в документах и сведениях, предоставленных до заключения Договора и в период срока его действия, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты совершения таких изменений Подрядчик обязан предоставить все изменения (документы и сведения) Заказчику.
   5. Заказчик вправе не производить оплату по настоящему Договору в случае не предоставления или несвоевременного предоставления документов, запрошенных в соответствии с настоящим разделом Договора, а также в случае предоставления недостоверной или неполной информации, не неся при этом ответственности за нарушение сроков оплаты по настоящему Договору.
2. **Порядок расчета**
   1. Аванс в размере **50%** в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора, предоставления Исполнителем обеспечения исполнения договора (в части возврата аванса) и счета со ссылкой на номер и дату договора.
   2. Окончательный расчет производится заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания акта-приемки.
   3. Начальная (максимальная) стоимость 4 807 800,00 руб., с НДС
   4. **Обеспечение исполнения договора (применяется для обеспечения исполнения обязательств по возврату аванса):**

Исполнитель обязуется предоставить в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора обеспечение возврата аванса по Договору в форме:

- безотзывной банковской гарантии (далее – банковская гарантия), выданной банком;

- денежных средств путем их перечисления Заказчику (обеспечительный платеж).

Способ обеспечения исполнения обязательств по Договору из перечисленных в настоящем пункте способов определяется Исполнителем по письменному согласованию с заказчиком.

- В случае, если Исполнитель зарекомендовал себя как благонадежный партнер (отсутствие претензионно – исковой работы, исполнение в полном объеме обязательств по договорам, заключенным с Заказчиком), Заказчик вправе не устанавливать в договоре требование обеспечения исполнения обязательств по возврату аванса.

* 1. В цену входитстоимость Оборудования со всеми необходимыми для монтажа материалами (включая межячейковые вторичные кабельные связи, сборные шины, клеммные шкафы ввода цепей опертока и собственных нужд), доставка до склада Покупателя, страхование, упаковка, все налоги и сборы, включая 20% НДС, а также другие платежи, связанные с исполнением Исполнителем своих обязательств по договору поставки.
  2. Участнику в заявке и приложении № 1 к договору на поставку предусмотреть выделение отдельными пунктами стоимости поставляемой ячейки, терминала релейной и дуговой защиты.
  3. В случае нарушения сроков выполнения работ по каждому из этапов, сроков поставки товара, сроков замены некачественного или некомплектного товара, не предоставления документации, несвоевременного выполнения гарантийных обязательств Подрядчика, оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости Договора за каждый день просрочки, а за просрочку более 45 календарных дней дополнительно уплачивает Заказчику штраф в размере 15% от стоимости Договора. При нарушении иных условий договора к Поставщику могут быть предъявлены иные штрафные санкции
  4. За задержку окончательной оплаты по договору, но при условии наличия денежных средств на отдельном счете Заказчика, открытом в целях исполнения Государственного контракта, указанного в Договоре, Исполнитель вправе предъявить Заказчику неустойку в размере 0,01% от стоимости неоплаченного окончательного платежа, но не более 5% от неоплаченной суммы окончательного платежа.
  5. В случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ по настоящему Договору, Заказчик вправе удержать сумму неустойки предусмотренной договором из суммы окончательного платежа в безакцептном внесудебном порядке.

*Приложение №2 к документации о закупке*

*На бланке организации [для юридических лиц]*

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**ЗАЯВКА**

**НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации (для юридического лица);  Фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| Место нахождения (для юридического лица);  место жительства (для физического лица) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика/  КПП (для юридического лица) |  |
| ОГРН |  |
| ОКПО |  |
| ОКОПФ |  |
| ОКТМО |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Контактное лицо |  |
| Тел.: |  |
| Адрес электронной почты |  |

Изучив документацию о проведении запроса коммерческих предложений, опубликованное на электронно-торговой площадке <https://business.roseltorg.ru> за № *(процедуры)* и принимая установленные в них требования и условия запроса коммерческих предложений, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(наименование организации)*

предлагает осуществить поставку (выполнение работ или оказание услуг) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на условиях и в соответствии с Техническим заданием,

*(наименование товаров, работ, услуг)*

а также со следующими основными условиями:

1. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ (необходимо указать):

2. Требования к количественным характеристикам (объему) работ: СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ.

3. Окончательная цена договора составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(по которой будет заключен договор)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ включает в себя ………*Общая стоимость договора должна быть указана в рублях цифрами и прописью с учетом НДС.*

3.1. Цена договора без учета НДС, руб.: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

4. Условия оплаты (необходимо указать):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Обеспечение договора (необходимо указать):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Гарантийные обязательства (необходимо указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование участника) ПОДТВЕРЖДАЕТ получение в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом 152-ФЗ всех необходимых согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов упомянутых в любой из частей заявки и в отношении которых получены согласия на обработку и передачу такой информации.

8. Мы согласны с тем, что процедура запроса коммерческих предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско­правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником.

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., телефон работника Участника размещения заказа)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(действующего на основании\_\_\_\_\_\_), все требования заказчика (существенные условия) в отношении формы и всех условий, а также требования к работам в документации о проведении запроса коммерческих предложений в полном объеме выполнить СОГЛАСЕН.**

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование организации, индивидуального предпринимателя – участника закупки)*

не проводится процедура ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; на день подачи Заявки на участие в запросе КП деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отсутствует задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, не включен в Реестр недобросовестных Подрядчиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223 ФЗ «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц».

Сделка по данному договору для\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**является/не является**крупной *(нужное указать)*[[1]](#footnote-1).

Мы гарантируем достоверность представленной информации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

*Инструкция по заполнению:*

* *Заявку следует оформить на официальном бланке Участника запроса коммерческих предложений. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.*
* *Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.*

*Приложение №3 к документации о закупке*

**(формат документа Документ Word (\* doc))**

**АНКЕТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Запрашиваемые сведения | Представленные сведения | Примечание |
| Полное название компании (с указанием формы собственности) |  |  |
| Дата создания компании |  |  |
| Краткое описание деятельности компании |  |  |
| Адрес места нахождения единоличного исполнительного органа |  |  |
| Фактический адрес осуществления деятельности |  |  |
| Местонахождение складских (и (или) производственных и (или) торговых площадей |  |  |
| Телефон офиса |  |  |
| **Skype**  \*обязательно для заполнения |  |  |
| Факс офиса |  |  |
| Адрес web-сайта |  |  |
| Ф.И.О. единоличного исполнительного органа контрагента |  |  |
| Телефон, e-mail руководителя |  |  |
| Ф.И.О. Главного бухгалтера |  |  |
| Телефон, e-mail гл. бухгалтера |  |  |
| ОГРН |  |  |
| ИНН |  |  |
| КПП |  |  |
| ОКПО |  |  |
| ОКТМО |  |  |
| Банковские реквизиты |  |  |
| Номера лицензий и разрешительных документов |  |  |
| Количество постоянного штата сотрудников |  |  |
| Наличие в штате сотрудников (включая членов органов управления), состоящих в отношениях близкого родства с сотрудниками Заказчика |  |  |
| Наличие в составе органов управления контрагента (в том числе, в составе акционеров/участников) лиц, занимающих должности у Заказчика |  |  |
| Наличие внеоборотных активов |  |  |
| Наличие дочерних/аффилированных  компаний |  |  |
| Ф.И.О. лица, ответственного за проект (заключение договорных отношений), его контактный телефон, e-mail |  |  |
| Компании, с которыми сотрудничает Подрядчик |  |  |
| Имелись ли ранее у Подрядчик договорные отношения с Заказчиком |  |  |
| Имеются ли у Подрядчика неисполненные договорные обязательства перед Заказчиком |  |  |

*Подписано ЭЦП*

*Приложение №4 к документации о закупке*

**Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров**

Наименование и адрес Участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер договора | Дата заключения договора | Заказчик  (наименование, адрес) | Предмет договора  (с указанием цены договора) | Срок выполнения работ  (начало, окончание) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. К этой форме Участник прикладывает документы, подтверждающие заявленный опыт работы (договора подписанные с двух сторон, акты выполненных работ либо иные документы, подтверждающие факт выполнения работ), в дополнение можно приложить отзывы, рекомендательные письма контрагентов. В случае если опыт выполнения работ аналогичный предмету закупки, является критерием оценки заявок, для расчета баллов принимаются только указанные в «Справке …» сведения, подтвержденные документально.

**Участник закупки** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

*(подпись)  м.п.*

*Приложение №5 к документации о закупке*

**Справка о кадровых ресурсах**

Наименование и адрес Участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Таблица – № 1**

**Общие сведения о кадровом составе**

|  |  |
| --- | --- |
| **Группа специалистов** | **Штатная численность, чел.** |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |
| **Всего** |  |

**Таблица – № 2**

**Основные кадровые ресурсы, непосредственно участвующие в ходе выполнения Договора**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Фамилия, имя, отчество** | **Должность** | **Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет** |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |

1. В таблице-1 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника.

2. В таблице-2 данной справки перечисляется только тот персонал, который будет непосредственно привлечен Участником в ходе выполнения Договора.

**Участник закупки** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

***(подпись)  м.п.***

1. [↑](#footnote-ref-1)