Техническое задание

| 1 | Объект закупки | Выполнение работ по монтажу системы "Вентиляция и кондиционирование воздуха" |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место выполнения работ | Московская область, г.о. Красногорск, п. Новый |
| 3 | Краткие характеристики выполняемых работ | Выполнение работ по монтажу системы "Вентиляция и кондиционирование воздуха" на объекте: Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, п. Новый |
| 4 | Сроки выполнения работ | С 20.01 2023 по 29.05.2023 |
| 5 | Виды и объем выполняемых работ | Субподрядчик обязуется выполнить предусмотренный настоящим техническим заданием и приложений к Техническому заданию (Приложение №1 Виды работ, Приложение №2 Страницы из Раздел ПД №5 Подраздел 4 Том 5.4.1 МО.002.22-ИОС4.1 и Раздел ПД №5 Подраздел 4 Том 5.4.1 МО.002.22-ИОС4.1 CO. Субподрядчик обязуется осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса. Все выполняемые работы, материалы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно – правовых документов (государственным стандартам (ГОСТ), строительным нормам и правилам (СНиП), сводам правил (СП), санитарным нормам и правилам (СанПиН), территориальным сметным нормам (ТСН)), определяющих нормы и правила выполняемых работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных требований. Субподрядчик должен выполнить работы в соответствии с настоящим Техническим заданием. Субподрядчик до начала работ обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Субподрядчика, ответственного за проведение работ на объекте. Субподрядчик на момент открытия объекта, должен представить Заказчику список работников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения, в случае привлечения иностранных граждан - разрешение на работу; Субподрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области. При осуществлении работ Субподрядчик обязан соблюдать требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, а также предписания надзорных органов. Субподрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Субподрядчик обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования, мероприятия по нейтрализации вибрационных, шумовых и других вредных воздействий, возникающих в процессе выполнения работ. Субподрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, либо третьим лицам в процессе производства работ в полном объеме. Субподрядчик обязан обеспечить в любое время доступ представителя Заказчика к объекту работ. На применяемые при выполнении работ материалы, должны иметь сертификаты соответствия. Субподрядчик обязан обеспечить всех работающих на объекте спецодеждой (униформой). В ходе работ Субподрядчик обязан выполнять мероприятия по рациональному использованию территорий, охране окружающей среды, зеленых насаждений и почв, обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Субподрядчик обязан обеспечить производство работ ежедневно с учетом действующего законодательства, при этом производство работ с повышенным уровнем шума, включающее в себя работу электродрелей, перфораторов, других электроинструментов и т.п., необходимо согласовать с Заказчиком. |
| 6 | Требования к функциональным и качественным характеристикам товаров, применяемых при выполнении работ | Все товары, используемые при выполнении работ и(или) поставляемые Заказчику при выполнении закупаемых работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь документ изготовителя, содержащий все существенные технические характеристики, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество, если их наличие предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Товары, используемые при выполнении работ и(или) поставляемые Заказчику при выполнении закупаемых работ, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов изготовления, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Используемые при выполнении работ и(или) поставляемые Заказчику при выполнении закупаемых работ товары должны соответствовать требованиям российского законодательства в области строительства. Используемые материалы должны соответствовать Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии», ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими документами, удовлетворяющими их качество. Копии этих сертификатов и паспортов должны быть предоставлены Субподрядчиком Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Транспортировка строительных материалов на объект для выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Субподрядчиком своими силами и за свой счет. |
| 7. | Требования к качественным характеристикам работ |  |
| 7.1 | Требования по качеству выполняемых работ | Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Субподрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Субподрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в установленные Заказчиком сроки. Субподрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 3 (трое) суток до начала приемки соответствующих работ, факт выполнения работ подтверждается Заказчиком и Субподрядчиком путем оформления акта освидетельствования скрытых работ. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. |
| 7.2 | Требования по объему и сроку гарантий качества работ | Требования по гарантии качества: гарантия предоставляется в полном объеме на все работы и материалы – 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ. Субподрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки, выявленные в течение гарантийного срока. Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты выполненных работ, установленного оборудования и примененных материалов, допущенные по вине Субподрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Субподрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются и начинаются вновь с момента подписания Акта о приемке выполненных работ. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта освидетельствования обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик самостоятельно составляет акт, фиксирующий дефекты, недоделки для ведения претензионно-исковой работы. |
| 7.3 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | По окончании работ Субподрядчик предоставляет следующую документацию на бумажном и электронных носителях: - Акт приемки результата работ; - Журнал производства работ; - Фотоматериалы объекта до и после выполненных работ; - Прочую исполнительную документацию. |
| 8 | Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования), требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам. Все работы должны быть выполнены Субподрядчиком в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами (строительными нормами и правилами) СанПиН, СНиП, ППБ, ПТЭЭУ, ГОСТ и т.д. Субподрядчик должен предоставить соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов санитарным и противопожарным нормам. К работе могут быть допущены лица, прошедшие предварительный медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. Субподрядчик гарантирует наличие у персонала, выполняющего работы, надлежаще оформленных трудовых или гражданско-правовых отношений, в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также необходимой квалификации, аттестации, допусков и разрешений на производство работ. Все рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), должно обеспечиваться наличие санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам. Субподрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, включая: - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384 - ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; - СП 118.13330.2012. «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»; - 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - Изделия, в которых используется одно - или трехфазное напряжение должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.6-75. При проведении работ Субподрядчик должен выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области, а также предписания надзорных органов. Запрещается проживание работников Субподрядчика на территории объекта производства работ. Субподрядчик несет ответственность за выполнение, соблюдение требований охраны труда, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды, правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. |
| 9 | Иные требования к работам и условия их выполнения по усмотрению Заказчика | Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям нормативно – правовых актов Российской Федерации и Московской области, удовлетворять требованиям всех согласующих и надзорных органов государственной власти Российской Федерации и Московской области. |
|  |  | Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкции по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России, правила безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России. При производстве работ должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, следует установить опасные для работников зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы. Субподрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, противопожарного режима согласно требованиям нормативных документов, установленных законодательством. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства для жителей. Работы производятся в строгом соответствии с действующими нормами по охране окружающей среды. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ. В местах производства ремонтных работ использовать ограждающие средства, соблюдать требования безопасности производства работ; обеспечивать своевременный вывоз строительного мусора, не допускается несанкционированное складирование отходов в неустановленных местах или газонах. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Субподрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готовых объектов в эксплуатацию. Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции, др.); краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Субподрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства РФ об охране труда, а также стандартов безопасности труда, правил и типовых инструкции по охране труда, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам рабочей среды и трудового процесса); правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности; государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России. Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, и/или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых Субподрядчиком в строительстве; протоколы испытаний: технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий и допущенные к применению органами государственного надзора. Продолжительность рабочего дня для персонала Субподрядчика не должна превышать норму, установленную ТК РФ. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ: Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать проектно-сметной документации, техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам. Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Субподрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Все работы должны быть выполнены Субподрядчиком в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами - санитарными нормами и правилами (СанПиН), строительными нормами и правилами (СНиП), правилами пожарной безопасности (ППБ), правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭУ) и др. Возвратные материалы остаются у Субподрядчика, не подлежат вторичному использованию. Требования к материалам: Применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам, указанным в проектной документации. В случае если имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам. Возвратные материалы остаются у Субподрядчика, не подлежат вторичному использованию. |

Приложение №1 к ТЗ Виды работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единицы измерения | Кол-во проектное | Завод изготовитель | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вентиляция |  |  |  |  |
| П1 | Приточная установка | шт. | 1 | СВОК | SUPB 7 R /[P1]-[K1]-[H2]-[F1]-[N1.2]-[C2.3]-[V1.EO63N (5.5/1500)]-[F7]-[H1]-[B1] |
|  | L=11850м3/час, P=999Па, 5.5кВт |  |  |  |  |
|  | В составе |  |  |  |  |
|  | - воздушная заслонка с приводом |  |  |  |  |
|  | - фильтр G4, фильтр F7 |  |  |  |  |
|  | - водяной нагреватель |  |  |  |  |
|  | - охладитель фреоновый |  |  |  |  |
|  | - вентилятор |  |  |  |  |
|  | - шумоглушитель |  |  |  |  |
|  | - комплект КИПиА |  |  |  |  |
|  | - смесительный узел калорифера |  |  |  |  |
| П2 | Приточная установка | шт. | 1 | СВОК | 60-30/SVA-600_300/SHP-600_300/SFP 600_300/SFPK 600_300/SPH-W/2-600_300/SGP 600_300/SVP600_300-280.4D/SGP 600_300/SHP-600_300 |
|  | L=920м3/час, P=225Па, 1,7кВт |  |  |  |  |
|  | В составе |  |  |  |  |
|  | - воздушная заслонка с приводом |  |  |  |  |
|  | - фильтр G3, фильтр EU7 |  |  |  |  |
|  | - водяной нагреватель |  |  |  |  |
|  | - вентилятор |  |  |  |  |
|  | - шумоглушитель |  |  |  |  |
|  | - комплект КИПиА |  |  |  |  |
|  | - смесительный узел калорифера |  |  |  |  |
| П3 | Приточная установка | шт. | 1 | СВОК | 70-40/SVA-700_400/SHP-700_400/SFP 700_400/SFPK 700_400/SPH-W/2-700_400/SGP 700_400/SVP700_400-355.4D/SGP 700_400/SHP-700_400 |
|  | L=605м3/час, P=550Па, 3,5кВт |  |  |  |  |
|  | В составе |  |  |  |  |
|  | - воздушная заслонка с приводом |  |  |  |  |
|  | - фильтр G3, фильтр EU7 |  |  |  |  |
|  | - водяной нагреватель |  |  |  |  |
|  | - вентилятор |  |  |  |  |
|  | - шумоглушитель |  |  |  |  |
|  | - комплект КИПиА |  |  |  |  |
|  | - смесительный узел калорифера |  |  |  |  |
| П4 | Приточная установка | шт. | 1 | СВОК | 60-30 /SVA-600_300/SFP600_300/SFPK 600_300/SPH-W/2-600_300/SGP 600_300/SVP 600_300-280.4D/SGP 600_300 |
|  | L=1080м3/час, P=225Па, 1,7кВт |  |  |  |  |
|  | В составе |  |  |  |  |
|  | - воздушная заслонка с приводом |  |  |  |  |
|  | - фильтр G3, фильтр EU7 |  |  |  |  |
|  | - водяной нагреватель |  |  |  |  |
|  | - вентилятор |  |  |  |  |
|  | - комплект КИПиА |  |  |  |  |
|  | - смесительный узел калорифера |  |  |  |  |
| П5 | Приточная установка | шт. | 1 | СВОК | 60-35 /SVA-600_350/SFP600_350/SFPK 600_350/SPH-W/2-600_350/SGP 600_350/SVP 600_350-315.4D/SGP 600_350 |
|  | L=2080м3/час, P=295Па, 2,2кВт |  |  |  |  |
|  | В составе |  |  |  |  |
|  | - воздушная заслонка с приводом |  |  |  |  |
|  | - фильтр G3, фильтр EU7 |  |  |  |  |
|  | - водяной нагреватель |  |  |  |  |
|  | - вентилятор |  |  |  |  |
|  | - комплект КИПиА |  |  |  |  |
|  | - смесительный узел калорифера |  |  |  |  |
| П6/В6 | Приточно-вытяжная установка | шт. | 1 | СВОК | 200 /SKD 200/SFK 200/SG200/SVK-200/SG 200/SG 200/SVK-200/SG 200 |
|  | приток L=435м3/час, P=100Па, 0,15кВт |  |  |  |  |
|  | вытяжка L=435м3/час, P=100Па, 0,15кВт |  |  |  |  |
|  | В составе |  |  |  |  |
|  | - воздушная заслонка с приводом 3 шт. |  |  |  |  |
|  | - фильтр G3 |  |  |  |  |
|  | - вентилятор приточный, вытяжной |  |  | СВОК |  |
|  | - камера смешения |  |  |  |  |
|  | - комплект КИПиА |  |  |  |  |
| В1 | Вытяжная установка | шт. | 1 |  | SUPM 70-40 L /[P1]-[H2]-[V1.EO31N (1.1/3000)]-[H2]-[Z1]-[K1] |
|  | L=3895м3/час, P=350Па, 0,55кВт |  |  |  |  |
|  | В составе |  |  |  |  |
|  | - воздушная заслонка с приводом |  |  |  |  |
|  | - вентилятор |  |  |  |  |
|  | - шумоглушители |  |  |  |  |
|  | - комплект КИПиА |  |  |  |  |
| В2 | Вытяжная установка | шт. | 1 | СВОК | SUPM 50-25 L /[P1]-[H2]-[V1.EO22N(0.37 /3000)]-[H2]-[Z1]-[K1] |
|  | L=975м3/час, P=318Па, 0,37кВт |  |  |  |  |
|  | В составе |  |  |  |  |
|  | - воздушная заслонка с приводом |  |  |  |  |
|  | - вентилятор |  |  |  |  |
|  | - шумоглушители |  |  | СВОК |  |
|  | - комплект КИПиА |  |  |  |  |
| В3 | Вытяжная установка | шт. | 1 |  | 160 /SHK 160/6/SG 160/SVK-160/SG 160/SKD 160 |
|  | L=415м3/час, P=160Па, 0,115кВт |  |  |  |  |
|  | В составе |  |  |  |  |
|  | - воздушная заслонка с приводом |  |  | СВОК |  |
|  | - вентилятор |  |  | СВОК |  |
|  | - шумоглушитель |  |  |  |  |
|  | - комплект КИПиА |  |  |  |  |
| В4 | Вытяжная установка | шт. | 1 |  | SUPM 50-25 L /[P1]-[H2]-[V1.EO22N (0.37/3000)]-[Z1]-[K1] |
|  | L=1080м3/час, P=248Па, 0,37кВт |  |  | СВОК |  |
|  | В составе |  |  |  |  |
|  | - воздушная заслонка с приводом |  |  |  |  |
|  | - вентилятор |  |  |  |  |
|  | - шумоглушитель |  |  |  |  |
|  | - комплект КИПиА |  |  | СВОК |  |
| В5 | Вытяжная установка | шт. | 1 |  | SUPM 50-25 L /[P1]-[H2]-[V1.EO25N (0.55/3000)]-[Z1]-[K1] |
|  | L=2080м3/час, P=295Па, 0,55кВт |  |  |  |  |
|  | В составе |  |  |  |  |
|  | - воздушная заслонка с приводом |  |  |  |  |
|  | - вентилятор |  |  | СВОК |  |
|  | - шумоглушители |  |  |  |  |
|  | - комплект КИПиА |  |  |  |  |
| В7 | Вытяжная установка | шт. | 1 |  | 100 /SHK 100/6/SG 100/SVK-100/SG100/SHK 100/6/SKD 100 |
|  | L=130м3/час, P=110Па, 0,07кВт |  |  |  |  |
|  | В составе |  |  | СВОК |  |
|  | - воздушная заслонка с приводом |  |  | СВОК |  |
|  | - вентилятор |  |  | СВОК |  |
|  | - шумоглушители |  |  |  |  |
|  | - комплект КИПиА |  |  |  |  |
| В8 | Вытяжная установка | шт. | 1 |  | 200 /SHK 200/6/SG 200/SVK-200/SG 200/SHK 200/6/SKD 200 |
|  | L=550м3/час, P=150Па, 0,15кВт |  |  |  |  |
|  | В составе |  |  |  |  |
|  | - воздушная заслонка с приводом |  |  |  |  |
|  | - вентилятор |  |  |  |  |
|  | - шумоглушители |  |  |  |  |
|  | - комплект КИПиА |  |  |  |  |
| В9 | Вытяжная установка | шт. | 1 |  | 160 /SHK 160/6/SG 160/SVK-160/SG 160/SHK 160/6/SKD 160 |
|  | L=400м3/час, P=150Па, 0,115кВт |  |  |  |  |
|  | В составе |  |  |  |  |
|  | - воздушная заслонка с приводом |  |  |  |  |
|  | - вентилятор |  |  |  |  |
|  | - шумоглушители |  |  |  |  |
|  | - комплект КИПиА |  |  |  |  |
| В10 | Вытяжная установка | шт. | 1 |  | 100 /SHK 100/6/SG 100/SVK-100/SG100/SHK 100/6/SKD 100 |
|  | L=35м3/час, P=100Па, 0,07кВт |  |  |  |  |
|  | В составе |  |  |  |  |
|  | - воздушная заслонка с приводом |  |  |  |  |
|  | - вентилятор |  |  |  |  |
|  | - шумоглушители |  |  |  |  |
|  | - комплект КИПиА |  |  |  |  |
| МО1 | Вытяжная установка | шт. | 1 |  | SUPM 50-25 L /[P1] -[H2]-[V1.EO22N (0.37 /3000)]-[H2]-[Z1]-[K1] |
|  | L=1250м3/час, P=345Па, 0,37кВт |  |  |  |  |
|  | В составе |  |  |  |  |
|  | - воздушная заслонка с приводом |  |  |  |  |
|  | - вентилятор |  |  |  |  |
|  | - шумоглушители |  |  |  |  |
|  | - комплект КИПиА |  |  |  |  |
| МО2 | Вытяжная установка |  |  |  | SUPM 80-50 L /[P1]-[V1.EO35N (2.2/3000)]-[Z1]-[K1] |
|  | L=5900м3/час, P=400Па, 2,2кВт | шт. | 1 |  |  |
|  | В составе |  |  |  |  |
|  | - воздушная заслонка с приводом |  |  |  |  |
|  | - вентилятор |  |  |  |  |
|  | - комплект КИПиА |  |  |  |  |
|  | Фильтр жироулавливающий |  |  |  |  |
| 1 | Фильтр жироулавливающий для прямоугольного воздуховода | шт. | 2 | Арктос | ФЖП-400х200 |
| 2 | Фильтр жироулавливающий для прямоугольного воздуховода | шт. | 3 | Арктос | ФЖП-500х250 |
|  | Клапан противопожарный; нормально открытый; общепромышленного исполнения; электромеханический привод 220В; многостворчатый; привод расположен внутри клапана; предел огнестойкости EI90. |  |  |  |  |
| 3 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-150x200-MC-B |
| 4 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 2 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-150x600-MC-B |
| 5 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-200x200-MC-B |
| 6 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-300x150-MC-B |
| 7 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-300x600-MC-B |
| 8 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 4 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-400x200-MC-B |
| 9 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-400x500-MC-B |
| 10 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-500x200-MC-B |
| 11 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-700x400-MC-B |
| 12 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-750x600-MC-B |
| 13 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-1000x400-MC-B |
| 14 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-1200x600-MC-B |
|  | Клапан противопожарный; нормально открытый; морозостойкого исполнения; электромеханический привод 220В; привод расположен снаружи клапана; предел огнестойкости EI90. |  |  |  |  |
| 15 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-200x200-MZ |
| 16 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-600x300-MZ |
| 17 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-700x400-MZ |
| 18 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-1000x700-MZ |
|  | Клапан противопожарный; нормально открытый; общепромышленного исполнения; электромеханический привод 220В; привод расположен снаружи клапана; предел огнестойкости EI90. |  |  |  |  |
| 19 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 6 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-ф100 |
| 20 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-ф125 |
| 21 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-ф200 |
|  | Регулирующий воздушный клапан; из оцинкованной стали; с одним ручным приводом; климатическое исполнение У3; фланцевое присоединение |  |  |  |  |
| 22 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 1 | Люфткон | LD-100x200-R-Ф |
| 23 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 30 | Люфткон | LD-200x100-R-Ф |
| 24 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 3 | Люфткон | LD-200x200-R-Ф |
| 25 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 9 | Люфткон | LD-300x100-R-Ф |
| 26 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 2 | Люфткон | LD-300x250-R-Ф |
| 27 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 4 | Люфткон | LD-400х200-R-Ф |
| 28 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 2 | Люфткон | LD-400х250-R-Ф |
| 29 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 1 | Люфткон | LD-500х250-R-Ф |
| 30 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 5 | Люфткон | LD-500х300-R-Ф |
| 31 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 1 | Люфткон | LD-600х150-R-Ф |
|  | Регулирующий воздушный клапан; из оцинкованной стали; с одним ручным приводом; климатическое исполнение У3; ниппельное присоединение |  |  |  |  |
| 32 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 2 | Люфткон | LD-ф100-R-Н |
| 33 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 3 | Люфткон | LD-ф125-R-Н |
| 34 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 8 | Люфткон | LD-ф160-R-Н |
| 35 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 15 | Люфткон | LD-ф200-R-Н |
| 36 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 3 | Люфткон | LD-ф250-R-Н |
|  | Воздухораспределители |  |  |  |  |
| 37 | Диффузор потолочный | шт. | 3 | «Арктос» | ДПУ-М 100 |
| 38 | Диффузор потолочный | шт. | 2 | «Арктос» | ДПУ-М 125 |
| 39 | Диффузор потолочный | шт. | 3 | «Арктос» | ДПУ-М 160 |
| 40 | Диффузор потолочный | шт. | 16 | «Арктос» | ДПУ-М 200 |
| 41 | Диффузор потолочный | шт. | 6 | «Арктос» | ДПУ-М 250 |
| 42 | Диффузор прямоугольный | шт. | 10 | «Арктос» | 4АПН 600x600 |
| 43 | Наружная вентиляционная решетка алюминиевая | шт. | 1 | «Арктос» | АРН-750х400 |
| 44 | Наружная вентиляционная решетка алюминиевая | шт. | 1 | «Арктос» | АРН-1800х1100 |
| 45 | Решетка вентиляционная алюминиевая | шт. | 2 | «Арктос» | АМН 100x150 |
| 46 | Решетка вентиляционная алюминиевая | шт. | 15 | «Арктос» | АМН 100x250 |
| 47 | Решетка вентиляционная алюминиевая | шт. | 5 | «Арктос» | АМН 150x200 |
| 48 | Решетка вентиляционная алюминиевая | шт. | 2 | «Арктос» | АМН 200x200 |
| 49 | Решетка вентиляционная алюминиевая | шт. | 26 | «Арктос» | АМН 200x250 |
| 50 | Решетка вентиляционная алюминиевая | шт. | 1 | «Арктос» | АМН 250x100 |
| 51 | Решетка вентиляционная алюминиевая | шт. | 2 | «Арктос» | АМН 300x250 |
| 52 | Решетка вентиляционная алюминиевая | шт. | 4 | «Арктос» | АМН 300x300 |
| 53 | Решетка вентиляционная алюминиевая | шт. | 6 | «Арктос» | АМН 400x200 |
| 54 | Решетка вентиляционная алюминиевая | шт. | 2 | «Арктос» | АМН 400x250 |
| 55 | Решетка вентиляционная алюминиевая с регулятором расхода | шт. | 31 | «Арктос» | АМР 200x100 |
| 56 | Решетка вентиляционная алюминиевая с регулятором расхода | шт. | 2 | «Арктос» | АМР 200x200 |
| 57 | Решетка вентиляционная алюминиевая с регулятором расхода | шт. | 9 | «Арктос» | АМР 300x100 |
| 58 | Решетка вентиляционная алюминиевая с регулятором расхода | шт. | 4 | «Арктос» | АМР 400x200 |
| 59 | Решетка вентиляционная алюминиевая с регулятором расхода | шт. | 5 | «Арктос» | АМР 500x300 |
| 60 | Решетка вентиляционная алюминиевая с регулятором расхода | шт. | 1 | «Арктос» | АМР 600x150 |
|  | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*; класс герметичности «B» |  |  | «Арктос» |  |
| 61 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø100 мм, δ=0.5 мм | м. | 84 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 62 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø125 мм, δ=0.5 мм | м. | 56 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 63 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø160 мм, δ=0.5 мм | м. | 30 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 64 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø200 мм, δ=0.5 мм | м. | 68 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 65 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø250 мм, δ=0.6 мм | м. | 6 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 66 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 100x100 мм, δ=0.5 мм | м. | 10 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 67 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 100x150 мм, δ=0.5 мм | м. | 53 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 68 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 100x250 мм, δ=0.5 мм | м. | 2 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 69 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 150x100 мм, δ=0.5 мм | м. | 66 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 70 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 150x200 мм, δ=0.5 мм | м. | 102 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 71 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 150x300 мм, δ=0.5 мм | м. | 1 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 72 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 150x500 мм, δ=0.5 мм | м. | 2 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 73 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 150x600 мм, δ=0.5 мм | м. | 2 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 74 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 200x100 мм, δ=0.5 мм | м. | 64 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 75 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 200x150 мм, δ=0.5 мм | м. | 115 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 76 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 200x200 мм, δ=0.5 мм | м. | 40 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 77 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 200x250 мм, δ=0.5 мм | м. | 2 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 78 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 200x400 мм, δ=0.5 мм | м. | 10 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 79 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 250x200 мм, δ=0.5 мм | м. | 30 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 80 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 300x100 мм, δ=0.5 мм | м. | 7 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 81 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 300x150 мм, δ=0.5 мм | м. | 40 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 82 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 300x200 мм, δ=0.5 мм | м. | 114 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 83 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 300x250 мм, δ=0.7 мм | м. | 4 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 84 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 300x300 мм, δ=0.7 мм | м. | 1 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 85 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 400x100 мм, δ=0.7 мм | м. | 1 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 86 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 400x150 мм, δ=0.7 мм | м. | 19 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 87 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 400x200 мм, δ=0.7 мм | м. | 53 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 88 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 400x250 мм, δ=0.7 мм | м. | 2 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 89 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 400x300 мм, δ=0.7 мм | м. | 2 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 90 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 400x400 мм, δ=0.7 мм | м. | 1 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 91 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 460x460 мм, δ=0.7 мм | м. | 2 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 92 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 500x100 мм, δ=0.7 мм | м. | 1 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 93 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 500x150 мм, δ=0.7 мм | м. | 121 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 94 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 500x200 мм, δ=0.7 мм | м. | 7 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 95 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 500x250 мм, δ=0.7 мм | м. | 12 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 96 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 500x300 мм, δ=0.7 мм | м. | 3 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 97 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 500x400 мм, δ=0.7 мм | м. | 10 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 98 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 600x1200 мм, δ=0.7 мм | м. | 3 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 99 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 600x150 мм, δ=0.7 мм | м. | 4 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 100 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 600x2100 мм, δ=0.7 мм | м. | 4 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 101 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 600x300 мм, δ=0.7 мм | м. | 8 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 102 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 600x350 мм, δ=0.7 мм | м. | 3 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 103 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 600x400 мм, δ=0.7 мм | м. | 2 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 104 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 600x600 мм, δ=0.7 мм | м. | 5 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 105 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 700x300 мм, δ=0.7 мм | м. | 6 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 106 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 700x400 мм, δ=0.7 мм | м. | 24 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 107 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 750x400 мм, δ=0.7 мм | м. | 4 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 108 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 750x600 мм, δ=0.7 мм | м. | 1 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 109 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 800x400 мм, δ=0.7 мм | м. | 1 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 110 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 1000x400 мм, δ=0.7 мм | м. | 23 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 111 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 1000x700 мм, δ=0.7 мм | м. | 2 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 112 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 1000x1220 мм, δ=0.7 мм | м. | 1 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 113 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 1050x700 мм, δ=0.7 мм | м. | 4 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 114 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 1200x400 мм, δ=0.7 мм | м. | 2 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 115 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 1200x600 мм, δ=0.7 мм | м. | 5 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 116 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 1300x400 мм, δ=0.7 мм | м. | 12 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 117 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 1600x400 мм, δ=0.7 мм | м. | 1 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 118 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 1800x1100 мм, δ=0.7 мм | м. | 1 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
| 119 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 1800x600 мм, δ=0.7 мм | м. | 4 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B |
|  | Фасонные детали воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*; класс герметичности «B» |  |  |  |  |
| 120 | Отвод прямоугольного воздуховода 15° 1200x600-1200x600 | шт. | 2 |  |  |
| 121 | Отвод прямоугольного воздуховода 30° 150x100-150x100 | шт. | 4 |  |  |
| 122 | Отвод прямоугольного воздуховода 30° 200x400-200x400 | шт. | 4 |  |  |
| 123 | Отвод прямоугольного воздуховода 45° 100x200-100x200 | шт. | 2 |  |  |
| 124 | Отвод прямоугольного воздуховода 45° 200x200-200x200 | шт. | 4 |  |  |
| 125 | Отвод прямоугольного воздуховода 45° 200x250-200x250 | шт. | 2 |  |  |
| 126 | Отвод прямоугольного воздуховода 45° 200x400-200x400 | шт. | 2 |  |  |
| 127 | Отвод прямоугольного воздуховода 45° 300x700-300x700 | шт. | 2 |  |  |
| 128 | Отвод прямоугольного воздуховода 45° 400x1600-400x1600 | шт. | 2 |  |  |
| 129 | Отвод прямоугольного воздуховода 45° 400x700-400x700 | шт. | 2 |  |  |
| 130 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1000x400-1000x400 | шт. | 3 |  |  |
| 131 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 100x150-100x150 | шт. | 4 |  |  |
| 132 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 100x200-100x200 | шт. | 7 |  |  |
| 133 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1100x1800-600x1800 | шт. | 1 |  |  |
| 134 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x600-1200x600 | шт. | 1 |  |  |
| 135 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1220x1000-600x1000 | шт. | 1 |  |  |
| 136 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 150x100-100x100 | шт. | 1 |  |  |
| 137 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 150x100-150x100 | шт. | 13 |  |  |
| 138 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 150x200-150x200 | шт. | 20 |  |  |
| 139 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 150x300-150x300 | шт. | 7 |  |  |
| 140 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 150x400-150x400 | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 150x500-150x500 | шт. | 7 |  |  |
| 142 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 150x600-150x600 | шт. | 2 |  |  |
| 143 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 200x100-200x100 | шт. | 10 |  |  |
| 144 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 200x150-100x150 | шт. | 5 |  |  |
| 145 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 200x150-200x150 | шт. | 7 |  |  |
| 146 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 200x200-150x200 | шт. | 2 |  |  |
| 147 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 200x200-200x200 | шт. | 4 |  |  |
| 148 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 200x250-200x250 | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 200x300-200x300 | шт. | 4 |  |  |
| 150 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 200x400-200x400 | шт. | 5 |  |  |
| 151 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 2100x600-1800x600 | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x100-150x100 | шт. | 12 |  |  |
| 153 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x200-150x200 | шт. | 18 |  |  |
| 154 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x200-250x200 | шт. | 5 |  |  |
| 155 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x300-150x300 | шт. | 1 |  |  |
| 156 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x300-200x300 | шт. | 7 |  |  |
| 157 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x300-250x300 | шт. | 2 |  |  |
| 158 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x400-150x400 | шт. | 2 |  |  |
| 159 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x400-250x400 | шт. | 2 |  |  |
| 160 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x500-150x500 | шт. | 1 |  |  |
| 161 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x500-250x500 | шт. | 1 |  |  |
| 162 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300x100-300x100 | шт. | 1 |  |  |
| 163 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300x150-200x150 | шт. | 6 |  |  |
| 164 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300x150-300x150 | шт. | 2 |  |  |
| 165 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300x250-300x250 | шт. | 1 |  |  |
| 166 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300x300-200x300 | шт. | 4 |  |  |
| 167 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300x600-300x600 | шт. | 1 |  |  |
| 168 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 350x600-300x600 | шт. | 1 |  |  |
| 169 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x1000-400x1000 | шт. | 2 |  |  |
| 170 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x200-400x200 | шт. | 9 |  |  |
| 171 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x400-200x400 | шт. | 1 |  |  |
| 172 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x500-250x500 | шт. | 1 |  |  |
| 173 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x500-400x500 | шт. | 2 |  |  |
| 174 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x700-400x700 | шт. | 2 |  |  |
| 175 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x150-400x150 | шт. | 1 |  |  |
| 176 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x150-500x150 | шт. | 6 |  |  |
| 177 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x200-300x200 | шт. | 2 |  |  |
| 178 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x250-500x250 | шт. | 3 |  |  |
| 179 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x300-500x300 | шт. | 2 |  |  |
| 180 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x400-500x400 | шт. | 2 |  |  |
| 181 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x1200-600x1200 | шт. | 3 |  |  |
| 182 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x150-600x150 | шт. | 1 |  |  |
| 183 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x300-600x300 | шт. | 1 |  |  |
| 184 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x600-350x600 | шт. | 1 |  |  |
| 185 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x600-600x600 | шт. | 1 |  |  |
| 186 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x750-400x750 | шт. | 1 |  |  |
| 187 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 700x300-400x300 | шт. | 1 |  |  |
| 188 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 700x400-700x400 | шт. | 3 |  |  |
| 189 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 750x600-600x600 | шт. | 1 |  |  |
| 190 | Отвод круглого воздуховода 30° ø160-ø160 | шт. | 6 |  |  |
| 191 | Отвод круглого воздуховода 45° ø100-ø100 | шт. | 7 |  |  |
| 192 | Отвод круглого воздуховода 45° ø160-ø160 | шт. | 2 |  |  |
| 193 | Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100 | шт. | 19 |  |  |
| 194 | Отвод круглого воздуховода 90° ø160-ø160 | шт. | 11 |  |  |
| 195 | Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100 | шт. | 13 |  |  |
| 196 | Отвод круглого воздуховода 90° ø160-ø160 | шт. | 25 |  |  |
| 197 | Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100 | шт. | 5 |  |  |
| 198 | Переход прямоугольного сечения 1000x400-700x400 | шт. | 1 |  |  |
| 199 | Переход прямоугольного сечения 1000x400-800x500 | шт. | 1 |  |  |
| 200 | Переход прямоугольного сечения 1050x700-1200x600 | шт. | 1 |  |  |
| 201 | Переход прямоугольного сечения 1050x700-1600x400 | шт. | 1 |  |  |
| 202 | Переход прямоугольного сечения 1200x600-1000x600 | шт. | 1 |  |  |
| 203 | Переход прямоугольного сечения 1300x400-1200x400 | шт. | 1 |  |  |
| 204 | Переход прямоугольного сечения 1300x400-500x200 | шт. | 1 |  |  |
| 205 | Переход прямоугольного сечения 200x200-200x100 | шт. | 1 |  |  |
| 206 | Переход прямоугольного сечения 200x250-200x150 | шт. | 2 |  |  |
| 207 | Переход прямоугольного сечения 200x250-250x200 | шт. | 1 |  |  |
| 208 | Переход прямоугольного сечения 300x100-200x100 | шт. | 2 |  |  |
| 209 | Переход прямоугольного сечения 300x150-200x100 | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Переход прямоугольного сечения 400x100-200x100 | шт. | 1 |  |  |
| 211 | Переход прямоугольного сечения 400x200-200x100 | шт. | 1 |  |  |
| 212 | Переход прямоугольного сечения 400x200-300x100 | шт. | 1 |  |  |
| 213 | Переход прямоугольного сечения 400x200-300x200 | шт. | 4 |  |  |
| 214 | Переход прямоугольного сечения 400x200-400x100 | шт. | 1 |  |  |
| 215 | Переход прямоугольного сечения 400x300-400x200 | шт. | 1 |  |  |
| 216 | Переход прямоугольного сечения 460x460-200x300 | шт. | 1 |  |  |
| 217 | Переход прямоугольного сечения 500x200-300x200 | шт. | 1 |  |  |
| 218 | Переход прямоугольного сечения 500x200-500x100 | шт. | 1 |  |  |
| 219 | Переход прямоугольного сечения 500x200-500x150 | шт. | 3 |  |  |
| 220 | Переход прямоугольного сечения 500x250-400x200 | шт. | 1 |  |  |
| 221 | Переход прямоугольного сечения 500x250-600x150 | шт. | 1 |  |  |
| 222 | Переход прямоугольного сечения 500x400-500x250 | шт. | 2 |  |  |
| 223 | Переход прямоугольного сечения 600x150-400x200 | шт. | 1 |  |  |
| 224 | Переход прямоугольного сечения 600x300-400x200 | шт. | 3 |  |  |
| 225 | Переход прямоугольного сечения 600x400-500x300 | шт. | 2 |  |  |
| 226 | Переход прямоугольного сечения 700x400-200x200 | шт. | 1 |  |  |
| 227 | Переход прямоугольного сечения 700x400-250x200 | шт. | 1 |  |  |
| 228 | Переход прямоугольного сечения 700x400-500x400 | шт. | 1 |  |  |
| 229 | Переход прямоугольного сечения 700x400-700x300 | шт. | 1 |  |  |
| 230 | Переход прямоугольного сечения 800x400-600x400 | шт. | 2 |  |  |
| 231 | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 150x200-ø125 | шт. | 1 |  |  |
| 232 | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 150x200-ø160 | шт. | 1 |  |  |
| 233 | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 200x200-ø200 | шт. | 4 |  |  |
| 234 | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 250x200-ø160 | шт. | 1 |  |  |
| 235 | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 250x200-ø200 | шт. | 1 |  |  |
| 236 | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300x150-ø200 | шт. | 1 |  |  |
| 237 | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300x200-ø160 | шт. | 1 |  |  |
| 238 | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300x200-ø200 | шт. | 5 |  |  |
| 239 | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 500x250-ø250 | шт. | 1 |  |  |
| 240 | Переход круглого сечения ø125-ø100 | шт. | 1 |  |  |
| 241 | Переход круглого сечения ø200-ø125 | шт. | 2 |  |  |
| 242 | Переход круглого сечения ø250-ø200 | шт. | 2 |  |  |
| 243 | Тройник прямоугольного воздуховода 1000x400-1000x400-300x250 | шт. | 2 |  |  |
| 244 | Тройник прямоугольного воздуховода 1200x400-800x400-800x400 | шт. | 1 |  |  |
| 245 | Тройник прямоугольного воздуховода 1300x400-1300x400-200x100 | шт. | 3 |  |  |
| 246 | Тройник прямоугольного воздуховода 1300x400-1300x400-300x100 | шт. | 2 |  |  |
| 247 | Тройник прямоугольного воздуховода 1300x400-1300x400-600x150 | шт. | 1 |  |  |
| 248 | Тройник прямоугольного воздуховода 1600x400-1300x400-1300x400 | шт. | 1 |  |  |
| 249 | Тройник прямоугольного воздуховода 200x100-200x100-200x100 | шт. | 5 |  |  |
| 250 | Тройник прямоугольного воздуховода 200x150-200x150-200x100 | шт. | 1 |  |  |
| 251 | Тройник прямоугольного воздуховода 200x200-200x200-200x200 | шт. | 2 |  |  |
| 252 | Тройник прямоугольного воздуховода 300x100-300x100-300x100 | шт. | 1 |  |  |
| 253 | Тройник прямоугольного воздуховода 300x150-300x150-200x100 | шт. | 3 |  |  |
| 254 | Тройник прямоугольного воздуховода 400x100-400x100-300x100 | шт. | 1 |  |  |
| 255 | Тройник прямоугольного воздуховода 400x200-400x200-200x100 | шт. | 2 |  |  |
| 256 | Тройник прямоугольного воздуховода 400x200-400x200-300x100 | шт. | 2 |  |  |
| 257 | Тройник прямоугольного воздуховода 400x200-400x200-400x200 | шт. | 1 |  |  |
| 258 | Тройник прямоугольного воздуховода 400x300-400x300-400x200 | шт. | 1 |  |  |
| 259 | Тройник прямоугольного воздуховода 400x400-200x400-200x400 | шт. | 1 |  |  |
| 260 | Тройник прямоугольного воздуховода 500x100-300x100-300x100 | шт. | 1 |  |  |
| 261 | Тройник прямоугольного воздуховода 500x200-500x200-200x100 | шт. | 1 |  |  |
| 262 | Тройник прямоугольного воздуховода 500x200-500x200-300x100 | шт. | 2 |  |  |
| 263 | Тройник прямоугольного воздуховода 500x400-500x400-400x250 | шт. | 1 |  |  |
| 264 | Тройник прямоугольного воздуховода 600x150-600x150-200x100 | шт. | 1 |  |  |
| 265 | Тройник прямоугольного воздуховода 600x300-600x300-400x200 | шт. | 1 |  |  |
| 266 | Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-500x300 | шт. | 2 |  |  |
| 267 | Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-300x600 | шт. | 1 |  |  |
| 268 | Тройник прямоугольного воздуховода 700x300-700x300-200x100 | шт. | 1 |  |  |
| 269 | Тройник прямоугольного воздуховода 700x300-700x300-400x200 | шт. | 1 |  |  |
| 270 | Тройник прямоугольного воздуховода 700x400-700x400-400x250 | шт. | 1 |  |  |
| 271 | Тройник прямоугольного воздуховода 700x400-700x400-700x400 | шт. | 1 |  |  |
| 272 | Тройник прямоугольного воздуховода 800x400-800x400-500x300 | шт. | 1 |  |  |
| 273 | Тройник прямоугольного воздуховода на круглого сечение 300x200-300x200-ø200 | шт. | 5 |  |  |
| 274 | Тройник прямоугольного воздуховода на круглого сечение 400x200-400x200-ø200 | шт. | 5 |  |  |
| 275 | Тройник прямоугольного воздуховода на круглого сечение 500x250-500x250-ø250 | шт. | 1 |  |  |
| 276 | Тройник прямоугольного воздуховода на круглого сечение 500x400-500x400-ø250 | шт. | 2 |  |  |
| 277 | Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø160 | шт. | 1 |  |  |
|  | Изоляция воздуховодов |  |  |  |  |
| 288 | Самоклеющийся рулонный материал на основе стекловолокна, кашированного алюминиевой фольгой , δ=2.5 мм EI30 | м2 | 408 |  | Firestill |
| 289 | Теплоогнезащитные маты на основе базальтового волокна, кашированного алюминиевой фольгой, δ=20 мм EI60 | м2 | 190 |  | ОгнеВен-Базальт |
| 290 | Самоклеющийся рулонный материал из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и полипропилена, δ=25 мм Теплоизоляция с покрытием для прокладки на открытом воздухе | м2 | 60 |  | K-Flex AIR AD + AL CLAD |
| 291 | Самоклеющийся рулонный материал из вспененного каучука, δ=10 мм K-Flex AIR AD_6 мм | м2 | 102 |  | K-Flex AIR AD |
| 292 | Для покрытия воздуховодов, оцинкованная сталь ГОСТ 14918-80 толщиной 0.4 мм | м2 | 60 |  |  |
| 293 | Крепление воздуховодов | кг | 1300 |  |  |
|  | Кондиционирование |  |  |  |  |
| К-П1 | Компрессорно-конденсаторный блок | шт. | 1 | Люфткон | ND-SPL-052 |
| К1 | Наружный блок мульти сплит-системы (3 фазы) с горизонтальным выбросом воздуха, режимы работы "Охлаждение/Нагрев", производительность на охлаждение: 63,72 кВт, производительность на нагрев: 43кВт, Габаритные размеры,мм: 1340х1740х840 | шт. | 1 | NED | ND-OH-615B-PRO |
|  | Внутренний блок мульти-сплит системы настенного Беспроводной пульт в комплекте, производительность на охлаждение: 2,13кВт, производительность на нагрев: 1,49 кВт, Габаритные размеры,мм: 864x300x200 | шт. | 7 | NED | ND-IW-22C-V |
| К2, К2р | Полупромышленная сплит-система комплектно. Наружный блок с горизонтальным выбросом воздуха, 1 фаза, внутренний блок настенного типа. Беспроводной пульт ДУ в комплекте. Режимы работы "Охлаждение/Нагрев", производительность на охлаждение: 8кВт, производительность на нагрев: 9кВт, Габаритные размеры,мм: (950х834х330)/(1190х346х265) | шт. | 2 | Gree | U-Match II GU125ZD/A1-K/GU125W/A1-M |
| 1 | Комплект для крепления внутреннего блока: | компл. | 9 |  |  |
|  | -шпильки |  |  |  |  |
|  | -гайки |  |  |  |  |
|  | -шайбы |  |  |  |  |
|  | -анкеры |  |  |  |  |
| 2 | Комплект для крепления наружного блока: | компл. | 2 |  |  |
|  | -съемные опоры |  |  |  |  |
|  | -болты |  |  |  |  |
|  | -крепежные пластины |  |  |  |  |
| 3 | Рефнет | шт. | 5 | NED | ND-REF-01-PRO |
| 4 | Рефнет | шт. | 1 | NED | ND-REF-02-PRO |
| 5 | Трубопроводы и изоляция: |  |  |  |  |
| 6 | Труба медная Ø1/4' (6,35 мм) | м | 56 |  |  |
| 7 | Труба медная Ø3/8' (9,52 мм) | м | 182 |  |  |
| 8 | Труба медная Ø1/2' (12,7 мм) | м | 14 |  |  |
| 9 | Труба медная Ø5/8' (15,88 мм) | м | 186 |  |  |
| 10 | Труба медная 7/8" (22,23 мм) | м | 14 |  |  |
| 11 | Труба медная Ø1 3/8' (34,93 мм) | м | 61 |  |  |
|  | Изоляция из вспененного каучука в трубках: |  |  |  |  |
| 12 | Теплоизоляционные трубки толщиной 6 мм, для труб Днар.=6,35 мм | м | 56 | K-Flex | K-Flex ST |
| 13 | Теплоизоляционные трубки толщиной 6 мм, для труб Днар.=9,52 мм | м | 182 | K-Flex | K-Flex ST |
| 14 | Теплоизоляционные трубки толщиной 6 мм, для труб Днар.=12,7 мм | м | 14 | K-Flex | K-Flex ST |
| 15 | Теплоизоляционные трубки толщиной 6 мм, для труб Днар.=15,88 мм | м | 186 | K-Flex | K-Flex ST |
| 16 | Теплоизоляционные трубки толщиной 6 мм, для труб Днар.=22,23 мм | м | 14 | K-Flex | K-Flex ST |
| 17 | Теплоизоляционные трубки толщиной 6 мм, для труб Днар.=34,93 мм | м | 61 | K-Flex | K-Flex ST |
|  | Хомуты для крепления труб при открытой прокладке |  |  |  |  |
| 18 | Хомуты для крепления труб c винт шурупом | шт. | 238 |  | PPL 12-16 / 1/4’’ |
| 19 | Хомуты для крепления труб c винт шурупом | шт. | 14 |  | PPL 15-19 / 3/8’’ |
| 20 | Хомуты для крепления труб c винт шурупом | шт. | 186 |  | PPL 21-23 / 1/2'’ |
| 21 | Хомуты для крепления труб c винт шурупом | шт. | 14 |  | PPL 26-28 / 3/4'’ |
| 22 | Хомуты для крепления труб c винт шурупом | шт | 61 |  | PPL 32-35 / 1’’ |
|  | Дренаж |  |  |  |  |
| 23 | Сифон с гидрозатвором | шт. | 7 |  | HL138 |
| 24 | Труба ПВХ под клеевое соединение Ø20 мм | м | 53 |  |  |
| 25 | Труба ПВХ под клеевое соединение Ø25 мм | м | 21 |  |  |
| 26 | Изоляция из вспененного каучука в трубках: |  |  |  |  |
| 27 | Труба ПВХ под клеевое соединение Ø20 мм | м | 53 | K-Flex | K-Flex ST |
| 28 | Труба ПВХ под клеевое соединение Ø25 мм | м | 21 | K-Flex | K-Flex ST |
|  | Хомуты для крепления труб при открытой прокладке |  |  |  |  |
| 29 | Хомуты для крепления труб c винт шурупом | шт. | 53 |  | PPL 21-23 |
| 30 | Хомуты для крепления труб c винт шурупом | шт. | 21 |  | PPL 25-30 |