Приложение № 1

к Договору Подряда № _____

от «___»___________2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по автоматизации инженерных систем.

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | «Онкологический центр в г. Перми» |
| 2 | Место выполнения работ | Пермский край, г. Пермь, ул. Маршала Жукова, з.у. 46 (кад. № 59:01:2018036:280) |
| 3 | Вид строительства | Новое строительство |
| 4 | Заказчик |  |
| 5 | Подрядчик |  |
| 6 | Перечень производимых работ | Основной состав работ: - Монтаж приборов и средств автоматизации - Пуско-наладочные работы - Складирование материалов, необходимых для производства работ; - Уборка мусора; - Ведение исполнительной документации; - Сдача работ и документации Заказчику. |
| 7 | Объемы работ | 1.1. Приборы и средства автоматизации. 1; Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1.5 кг; шт.; 3. 2; Реле перепада давления для контроля запыленности фильтра с комплектом монтажных изделий Диапазон: 30 … 300 Па IP54 По типу PS 300; шт.; 3. 3; Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1.5 кг; шт.; 6. 4; Реле перепада для контроля работы вентилятора с комплектом монтажных изделий Диапазон: 100 … 1500 Па, IP54 По типу PS 1500; шт.; 6. 5; Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 1.5 кг; шт.; 4. 6; Канальный датчик температуры приточного воздуха c установочным фланцем Номинальная статическая характеристика (НСХ) -– Pt1000 Диапазон измеряемых температур: –60…+500 °C Класс допуска – В Длина монтажной части – 320 мм, IP54 По типу ДТС405PT1000.В2.320; шт.; 4. 7; Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 1.5 кг; шт.; 3. 8; Прокладка капилляров манометрических приборов; 10 м; 1,8. 9; Термостат защиты от замораживания по воздуху с комплектом монтажных изделий. Диапазон измеряемых температур –30 … +15 °C Длина капилляра: 6 м По типу KP61-6; шт.; 3. 10; Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 1.5 кг; шт.; 3. 11; Датчик защиты от замораживания по воде с крепежным хомутом Номинальная статическая характеристика (НСХ) -– Pt1000 Диапазон измеряемых температур: –60 ... +250 °C Класс допуска – В Длина монтажной части – 43 мм Длина кабельного вывода – 2 м, IP54 По типу ДТС224-РТ1000.В2.43/2; шт.; 3. 12; Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг; шт.; 11. 13; Преобразователь частоты вращения асинхронного электродвигателя вентилятора По типу VLT Micro Drive FC 51; шт.; 11. 14; Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг; шт.; 3. 15; Регулятор оборотов двигателя для однофазных двигателей, напряжение питания ~230 В, 50 Гц, IP30 По типу Propeller-01 (500 Вт); шт.; 3. 1.2. Щиты и пульты. 16; Щиты и пульты, масса: до 150 кг; шт.; 2. 17; Шкаф системы автоматического управления приточно-вытяжной системой вентиляции По типу ШСАУ; шт.; 2. 18; Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм — ш; шт.; 2. 19; Шкаф управления вентилятором противодымной приточной вентиляции в адресной системе противопожарной защиты использующей протокол обмена RS- R3. Номинальная мощность электродвигателя N=3,0 кВт. С преобразователем частоты. Степень защиты IP54 По типу ШУН/В-3,0–03-ПЧ-R3(IP54); шт.; 2. 20; Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм — ш; шт.; 1. 21; Шкаф управления вентилятором противодымной приточной вентиляции в адресной системе противопожарной защиты использующей протокол обмена RS- R3. Номинальная мощность электродвигателя N=0,75 кВт. С преобразователем частоты. Степень защиты IP54 По типу ШУН/В-0,75–03-ПЧ-R3(IP54); шт.; 1. 22; Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм — ш; шт.; 1. 23; Шкаф управления вентилятором противодымной вытяжной вентиляции в адресной системе противопожарной защиты использующей протокол обмена RS- R3. Номинальная мощность электродвигателя N=5,5 кВт Степень защиты IP54 По типу ШУН/В-5,5–03-R3(IP54); шт.; 1. 24; Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм — ш; шт.; 1. 25; Шкаф управления вентилятором противодымной приточной вентиляции в адресной системе противопожарной защиты использующей протокол обмена RS- R3. Номинальная мощность электродвигателя N=7,5 кВт. С преобразователем частоты. Степень защиты IP54 По типу ШУН/В-7,5–03-ПЧ-R3(IP54); шт.; 1. 26; Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм — шт; шт.; 1. 27; Шкаф управления вентилятором противодымной приточной вентиляций и электронагревателем в адресной системе противопожарной защиты использующей протокол обмена RS-R3. Номинальная мощность электродвигателя N=0,5 кВт. Номинальная мощность электронагревателя N=23 кВт Степень защиты IP54 По типу ШУН/В-0,75-03-ПЧ/УК30-R3(IP54); шт.; 1. 1.3. Кабели и провода. 2; 3; 4; 5. 28; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 — 100 м; 100 м; 2. 29; Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола — 100 м; 100 м; 2. 30; Огнестойкие кабельные линии СегментЛайн-ДКС в составе. 31; 1. Кабель контрольный, не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, огнестойкий КВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5; м; 150. 32; 2. Кабель контрольный экранированный, не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, огнестойкий КВВГЭнг(А)-FRLSLTx 4x1,0; м; 50. 33; 2. Труба ПЛЛ гибкая гофрированная не содержит галогенов д.20 мм, с протяжкой Код: 81820; м; 200. 34; 3. Держатель оцинкованный односторонний, д.20 мм, под крепеж М6 Код: 53342; шт.; 400. 35; 4. Стандартный анкер с болтом CM430645; шт.; 400. 36; Провод в лотках, сечением до 6мм2; 100 м; 14,40. 37; Кабель контрольный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения КВВГнг(А)-LSLTx 4x1,0; м; 360. 38; Кабель контрольный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения КВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5; м; 480. 39; Кабель контрольный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения КВВГнг(А)-LSLTx 5x1,5; м; 570. 40; Кабель контрольный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, экранированный КВВГЭнг(А)-LSLTx 4x1,0; м; 480. 41; Кабель контрольный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, экранированный КВВГЭнг(А)-LSLTx 4x1,5; м; 90. 42; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 — 100 м; 100 м; 5,4. 43; Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям — 100 м; 100 м; 0,8. 44; Провод ПуГВ сечением 6,0 мм2; м; 80. 1.4. Материалы. 45; Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола — 100 м; 100 м; 5,4. 46; Труба ПЛЛ гибкая гофрированная не содержит галогенов, диаметр 20 мм, с протяжкой Код: 81820; м; 540. 47; Держатель с защелкой, д.20 мм Код: 51020; шт.; 1080. 48; Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм — 100 м; 100 м; 0,05. 49; Труба стальная водогазопроводная DN25 Труба 33,5x3,2 ГОСТ 3262-75; м; 5. 1.5. Монтажные узлы и изделия. 50; Коробка ответвительная на стене; шт.; 12. 51; Коробка ответвит. с 6 кабельными вводами д.25мм, IP55, 100х100х50мм Код: 53800; шт.; 12. 52; Трубные проводки в щитах и пультах: из пластмассовых труб — 100 м; 100 м; 0,1. 53; Автономная установка пожаротушенияПарабола-50; шт.; 5. 54; Автономная установка пожаротушенияПарабола-100; шт.; 1. 55; Автономная установка пожаротушенияПарабола-500; шт.; 2. 2. Системы кондиционирования. 2.1. Приборы и средства автоматизации. 56; Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг; шт.; 1. 57; Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) — шт; шт.; 1. 58; Modbus-адаптер По типу HCPC-H2M1C; шт.; 1. 2.2. Кабели и провода. 59; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 — 100 м; 100 м; 9,9. 60; Кабель симметричный, для систем сигнализации и оповещения, парной скрутки, групповой прокладки, экранированный, с пониженным дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения. Температура эксплуатации нг(А)-LSLTx от −50 до +70 °С КСВЭВнг(А)-LSLTx 1x2x0,97; м; 990. 2.3. Материалы. 61; Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола — 100 м; 100 м; 9,9. 62; Труба ПЛЛ гибкая гофрированная не содержит галогенов д.20 мм, с протяжкой Код: 81820; м; 990. 63; Держатель с защелкой, д.20 мм Код: 51020; шт.; 1980. 3. Системы теплоснабжения. 3.1. Кабели и провода. 64; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 — 100 м; 100 м; 2,4. 65; Кабель контрольный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения КВВГнг(А)-LSLTx 4x1,0; м; 50. 66; Кабель контрольный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения КВВГнг(А)-LSLTx 5x1,0; м; 30. 67; Кабель контрольный экранированный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения ТУ 16- 705.496-2011 КВВГЭнг(А)-LSLTx 4x1,0; м; 160. 3.2. Материалы. 68; Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола — 100 м; 100 м; 2,4. 69; Труба ПЛЛ гибкая гофрированная не содержит галогенов д.20 мм, с протяжкой Код: 81820; м; 240. 70; Держатель с защелкой, д.20 мм Код: 51020; шт.; 480. 3.3. Монтажные узлы и изделия. 71; Трубные проводки в щитах и пультах: из пластмассовых труб — 100 м; 100 м; 0,02. 72; Автономная установка пожаротушения Парабола-100; шт.; 2. 4. Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. 4.1. Приборы и средства автоматизации. 73; Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 1.5 кг; шт.; 2. 74; Счетчик импульсов СИ30, питание 220 В, с цифровым выходом RS-485 (протокол Modbus RTU), настенного исполнения, IP54По типу СИ30-220-Н-Р; шт.; 2. 4.2. Кабели и провода. 75; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 — 100 м; 100 м; 0,5. 76; Кабель контрольный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения ТУ 16-705.496- 2011 КВВГнг(А)-LSLTx 4x1,0; м; 50. 4.3. Материалы. 77; Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола — 100 м; 100 м; 0,5. 78; Труба ПЛЛ гибкая гофрированная не содержит галогенов д2. 0 мм, с протяжкой Код: 81820; м; 50. Держатель с защелкой, д.20 мм Код: 51020; шт.; 100. 4.4. Монтажные узлы и изделия. 79; Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм — ш; шт.; 2. 80; Коробка распределительная с обзорной крышкой, ВхШхГ 300x300x120 мм, с монтажной платой, IP66 MBV 30.30.12; шт.; 2. 81; Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м — 100 м; 100 м; 0,04. 82; Монтажная DIN-рейка DR 07.225; шт.; 2. 83; Трубные проводки в щитах и пультах: из пластмассовых труб — 100 м; 100 м; 0,25. 84; Автономная установка пожаротушения Парабола-30; шт.; 5. 85; 4.5. Электроаппараты. 86; Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А — шт; шт.; 2. 87; Выключатель автоматический DX³, 1P, кривая C, Iн = 1 A По типу Кат. № 4 076 62; шт.; 2. (* Объем материалов необходимо уточнить перед началом выполнения комплекса работ указанном в настоящем техническом задании.) |
| 8 | Исходные данные | Проектная документация шифр: - ПЕР-ОНК-П-22-ИОС5.4, Том 5.5.4; - ПЕР-ОНК-П-22-ИОС5.4-ВОР; |
| 9 | Нормативные требования, предъявляемые к выполнению работ | 9.1. Работы выполнить согласно проекту, шифр: ПЕР-ОНК-П-22-ИОС5.4, Том 5.5.4; ПЕР-ОНК-П-22-ИОС5.4-ВОР и настоящему Техническому заданию. Также при выполнении работ необходимо учитывать смежные разделы. 9.2. Подрядчик выполняет весь комплекс работ в соответствии с Ведомостью объемов работ; рабочей документацией, сметой; Договором, а также с СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации», ГОСТ 21.208–2013 «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах», ГОСТ 21.408–2013, СП 60.13330.2016, СП 7.13130.2013, «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), издание 6 и издание 7, СП 76.13330.2016, СП 118.13330.2012, СП 158.13330.2014, РД, СНиП. До начала работ по монтажу систем автоматизации Подрядчик должен выполнить: - мобилизацию на объект строительства; - заключить договоры с Поставщиками на поставку материалов: - заключить договоры с полигоном на приемку отходов: мусора строительного и бытового; Также перед началом работ предоставить, Приказы на ответственных лиц: - за производство работ; - за соблюдение экологической безопасности; - за противопожарное состояние на площадке и бытовом городке; - за контроль качества производства работ; - за электробезопасность на площадке, Предоставить Заказчику Программу мероприятий по ОТ и ТБ. Мобилизация техники, персонала, размещение на площадке временных сооружений, охрана техники и инвентаря на площадке, и прочие сопутствующие и необходимые работы входят в зону ответственности Подрядчика в объем работ по данному заданию. |
| 10 | Затраты, включаемые в работы | Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет подключение к сетям энергоснабжения Заказчика (по окончании -отключение), с установкой собственного поверенного прибора (счетчика) учета потребляемой электроэнергии (опломбированного Заказчиком), предварительно согласовав с Заказчиком точку подключения и подключаемые нагрузки, а также совместно с представителем Заказчика фиксирует показания счетчика. |
| 11 | Требования к документации | 10.1. Подрядчик обязуется разработать Проект производства работ (ППР), включающий в себя разделы: - Монтажные работы; ППР должен соответствовать всем требованиям нормативной документации по разработке ППР. (МДС 12-81.2007) ППР должен включать в себя: - календарный график производства работ по объекту; - графики поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов; - технологические карты; - технология работ, состав рабочей бригады; - решения по технике безопасности; При разработке ППР руководствоваться требованиями «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», «СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ». Согласовать ППР с Заказчиком до начала производства работ. 10.2. Исполнительная документация: Подготовка исполнительной документации является одним из этапов выполнения работ. Исполнительная документация готовится в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Общий и специальные журналы ведутся в соответствии с Приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства». |
| 12 | Требования подключения подрядчика к системам электроснабжения и водоснабжения | 12.1 Общие требования 12.1.1. Настоящие требования на выполнение работ по подключению подрядчика к системам электроснабжения и водоснабжения. 12.1.2. Технические и технологические решения по подключениям должны быть разработаны и приняты в соответствии с требованиями экологических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации. 12.1.3. При производстве работ по подключениям следует строго соблюдать мероприятия по охране существующих коммуникаций и сооружений и условия, предписанные Закачзиком. 12.1.4. Во время технической эксплуатации подключений подрядчик должен строго выполняться требования ОТ и ТБ, пожаро- и электробезопасности. 12.1.5. Подрядчик несет ответственность за случаи возникновения аварийных ситуаций в местах подключений, находящихся в зоне его эксплуатационной ответственности. В этом случае подрядчик своими силами устраняет последствия аварий либо компенсирует Заказчику затраты на ремонтно-восстановительные работы. 12.1.6. Все подключения являются временными, на период строительства, с последующим демонтажем узлов учета электроснабжения и водоснабжения, восстановлением технического состояния инженерных сетей и коммуникаций до момента Подключения. 12.2. Требования по подключению к системам водоснабжения 12.2.1. Получить разрешение от Заказчика на подключение к системам водоснабжения в объеме необходимой нагрузки (расхода). 12.2.2. Назначить лицо, ответственное за безопасное и безаварийное подключение и последующую эксплуатацию систем водоснабжения на строительной площадке. 12.2.3. Передать Заказчику схему водоснабжения строительной площадки, баланс водопотребления в период использования максимальной величины нагрузки (расхода) с указанием целей использования воды. 12.2.4. Установить в выделенной точке(ах) подключения прибор(ы) учета воды. Тип и диаметр условного прохода прибора учета воды выбрать на основании расчета водомерного узла. 12.2.5. Зафиксировать актом границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям между подрядчиком и Заказчиком. 12.3. Требования по подключению к системе электроснабжения 12.3.1. Подать заявку Заказчику на подключение к системе электроснабжения с информацией об энергопринимающих устройствах. 1; Наименование организации. 2; № копуса. 3; Максимальная мощность присоединяемых устройств, кВт. 4; Уровень напряжения; 0,4 кВ.. 5; Категория надежности электроснабжения; 3. 6; Перечень используемого электроборудования. 7; Ответственный за - эксплуатацию электроустановок (приказ), - пожарную безопасность (приказ), - охрану труда (приказ).. 8; Однолинейная схема. 12.3.2. Передать Заказчику копии следующих документов: - заявка на подключение к системе электроснабжения; - копии приказов; - удостоверения проверки знаний электротехнического персонала, привлеченного для производства работ; - журнал учета проверки знаний правил работы в электроустановках с записью о проверке знаний ответственного за электрохозяйство и электротехнического персонала; - паспорт на прибор учета электроэнергии; 12.3.3. В установленной точке(ах) подключения электроприемников подрядчика должен быть организован учет потребленной электроэнергии с коммутационным аппаратом, обеспечивающим защиту от перегрузки и короткого замыкания. 12.3.4. Зафиксировать актом границы эксплуатационной ответственности по электрическим сетям между подрядчиком и Заказчиком. 12.3.5. Щит, оборудованный коммутационным аппаратом и узлом учета расхода электроэнергии подрядчик устанавливает самостоятельно. 12.4. Требования по компенсации коммунальных расходов 12.4.1. Назначить ответственного исполнителя для ведения учета потребленных энергоносителей. 12.4.2. Ответственному исполнителю обеспечить фиксацию показаний приборов учета водоснабжения и электроснабжения и их передачу ответственному исполнителю Заказчика не позднее 25 числа текущего месяца. |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ___________________/ | ____________________/ |