## Sheet1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заказчик |  |  |  |  | Генеральный директор ООО СБС Мегамолл
_______________ Яковлев А. А. |  |  |  |  | ___________________ Василяка Алексей Николаевич
Техническое задание №8970 Покупка испарительных конденсаторов_СБС
Наименование и расположение объекта |  |  | Краснодар ул.Уральская 79/1
Подрядная организация
№ | Цель и результат работ |  | поставка оборудования взамен выработавшего свой ресурс
1 | Исходные данные |  | паспотра
2 | Содержание, объем и результат работ | Выполнить поставку испарительных конденсаторов модели VXC-S 403 в количестве 5 шт. или аналогичных с доставкой предусмотреть обеспечительные мероприятия ( банковская гарантия) Технические характиристиками: 1.Тепловая нагрузка: 1 500.00 кВт 2. Холодильный агент: R134A 3. Температура конденсации: 39 град. 4. Температура по влажному термометру входящего воздуха 26.1 град. 5. Расход воды на подпитку 0.61 кг/c 6. Обеспеченность параметров наружного воздуха 98% 7. Тип трубок теплообменника - гладкие 8. Покрытие трубок теплообменника - горячеоцинкованные 9. Количество контуров 2 10. Возможность управления вентилятором через частотный преобразователь Дополнительные опции (обязательно): 1. Верхняя площадка обслуживания градирни 2. Зимний пакет 3. Система контроля качества воды
3 | Требования к материалам |  | Материалы, применяемые для производства работ, должны отвечать требованиям действующих документов в области стандартизации
4 | Основные технические требования |  | Работы выполнить в соответствии с требованиями постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 23.07.2001 №80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве
5 | Технические требования к исполнителю
6 | Режим работы
7 | Сроки выполнения работ
8 | Гарантийный срок
9 | Прочие условия Заказчика |  | Все скрытые работы должны быть сфотографированы, фотографии приложены к акту на скрытые работы. Без фото-отчета данные работы к освидетельствованию считаются не предъявленными.
10 | Исключения
Исполнитель
_______________ Кудинов Ю. .