## Реестр
Номер замечания | Комментарии и замечания | [5 empty] | дополнительное пояснение от ЗАКАЗЧИКА | СТАТУС от ЗАКАЗЧИКА | Статус на исправление | Комментарии
| Объект | Раздел/ Наименование документации | Лист | Дата | Автор | Текст замечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15
REV 0.0
25 | КПП-34 | КР |  | 2024-01-22 | Новиков | В КР отсутствует стяжка в конструкции полов. Не учтена в нагрузках | Добавить сбор нагрузок | НЕ СНЯТО |  | Учесть стяжку в АР. Нагрузку не считаем.
28 | КПП-34 | КР |  | 2024-01-22 | Новиков | В разделе не приведены опалубочные чертежи и чертежи армирования фундаментной плиты ФП-1 | Добавить | НЕ СНЯТО
36 | КПП-34 | КР |  | 2024-01-22 | Новиков | Уровень фундамента навеса на 100мм ниже общей планировки. Все поднять на 200мм относительно планировочной отметки. В проекте не предусмотрены мероприятия по водоотведению из зоны досмотра | Откорректировать | НЕ СНЯТО
42 | КПП-34 | КР |  | 2024-01-22 | Новиков | В документации отсутствует расчет ветровой нагрузки на навес и обоснование крепления МК навеса к фундаментам. | Расчет предоставить | НЕ СНЯТО |  | Исправить конструктивную схему. Ветровой расчет не направляем.
43 | КПП-34 | АР | ТЧ лист 7 | 2024-01-22 | Куприенко | Указать в ТЧ класс функциональной пожарной пожарной опасности здания, на основании которого принят класс пожарной опасности отделочных материалов | Откорректировать | НЕ СНЯТО
48 | КПП-34 | АР | ГЧ лист 7 | 2024-01-22 | Куприенко | Узел 1 откорректировать. Колонну поставить на плиту | Откорректировать | НЕ СНЯТО |  | Привести в соответствие с КР
49 | КПП-34 | АР |  | 2024-01-22 | Куприенко | Предоставить весь проект в dwg | Предоставить | НЕ СНЯТО
51 | КПП-34 | АР | ГЧ лист 8 | 2024-01-22 | Куприенко | Отсутствует спецификация фасонных элементов сэндвич панелей | Приложить | НЕ СНЯТО
59 | КПП-34 | КР | ГЧ лист 4 | 2024-01-22 | Куприенко | В ведомости элементов отсутствуют длины элементов | Откорректировать | НЕ СНЯТО
63 | КПП-34 | КР |  | 2024-01-22 | Куприенко | Дополнить ТЧ указанием о расчетной нагрузке плиты ФП1. | Добавить расчет | НЕ СНЯТО
77 | КПП-34 | ПЗУ | ГЧ лист 3 | 2024-01-22 | Куприенко | Показать привязку и фундамент под монитор КРТ (увязать с бортовым камнем) | Откорректировать | НЕ СНЯТО |  | Добавить вторую привязку в другом направлении
81 | КПП-34 | ПЗУ | ГЧ лист 7 | 2024-01-22 | Куприенко | Проектируемое ограждение пересекает сущ.инж.сети (10кВ). Отсутствует привязка опор ограждения на норм.расстоянии от сущ.сети | Откорректировать | НЕ СНЯТО
82 | КПП-34 | ПЗУ | ГЧ лист 6 | 2024-01-22 | Куприенко | Расположение светофора на выезде не соответствует ТТ | Откорректировать | НЕ СНЯТО
92 | КПП-34 | ЭОМ | общее | 2024-01-22 | Куприенко | Указать на плане радиаторы | Добавить розеточную сеть под радиаторы | НЕ СНЯТО
93 | КПП-34 | 206-ЭС-ТЧ | 6 | 2024-01-22 | И.Малышок | Не представлен расчет, подтверждающий правильность подбора КЛ и коммутационной аппаратуры для подключения КПП-34 и КПП-33..Не представлены результаты проверки выбранного оборудования на термическую и электродинамическую устойчивость - нарушение п. 30 ТУ | предоставить | НЕ СНЯТО
94 | КПП-34 | 206-ЭС-ТЧ | 6 | 2024-01-22 | И.Малышок | Не представлены результаты проверки выбранного оборудования на термическую и электродинамическую устойчивость - нарушение п. 30 ТУ | предоставить | НЕ СНЯТО
100 | КПП-34 | 206-ЭС (ГЧ) | 2 | 2024-01-22 | И.Малышок | В принципиальной схеме отсутствует предусмотренный ТУ учет ЭЭ на базе статического счетчика Меркурий-234 с возможностью передачи данных в автоматическую систему учета ЭЭ - нарушение требований ТУ п.12 | дополнить | НЕ СНЯТО
101 | КПП-34 | 206-ЭС (ГЧ) | 1 | 2024-01-22 | И.Малышок | В общих указаниях отсутствуют требования ТУ о необходимости герметизации переходов кабельных труб - нарушение требований ТУ п. 19, 27 | дополнить | НЕ СНЯТО
102 | КПП-34 | 206-ЭС (ГЧ) | 3 | 2024-01-22 | И.Малышок | Не представлены чертежи ввода КЛ-0,4 кВ в здание КПП-34 и РЩ-КПП-34 - нарушение требования ТУ п.18 | предоставить | НЕ СНЯТО
108 | КПП-34 | 206-ЭС (ГЧ) | 3 | 2024-01-22 | И.Малышок | В проекте не учтено требование ТУ о 50% резерве труб под дорожным полотном | Дополнить | НЕ СНЯТО
109 | КПП-34 | 206-ЭС (ГЧ) | 1 | 2024-01-22 | И.Малышок | В общих указаниях отсутствует требование о маркировке КЛ | Дополнить | НЕ СНЯТО
111 | КПП-34 | 206-ЭОМ | 5 | 2024-01-22 | И.Малышок | В пункте "б" указано электроснабжение КПП по первой категории надежности. Аналогичный пункт тома 206-ЭС говорит об электроснабжении по второй категории надежности. Привести информацию указанную в разных томах в соответствие | привести в соответствие | НЕ СНЯТО
112 | КПП-34 | 206-ЭОМ | 7 | 2024-01-22 | И.Малышок | п. "Ж" - указано управление светильниками в местах общего пользования с поста охраны - нарушение требований ТУ п. 1.16, а также описанию системы в п. "м". | исправить | НЕ СНЯТО
117 | КПП-34 | 206-ЭОМ | 10 | 2024-01-22 | И.Малышок | В представленной документации отсутствуют сведения о степени защиты светильников, оболочек электрических аппаратов и приборов в зависимости от категории окружающей среды | дополнить | НЕ СНЯТО
118 | КПП-34 | 206-ЭОМ | 10 | 2024-01-22 | И.Малышок | Высота установки ЩР-КПП-34 не соответствует требованиям ТУ: напольного исполнения, с дверцей запираемой на навесной замок, цоколь не менее 300 мм | исправить | НЕ СНЯТО |  | шкаф принят напольный по ТУ, все тома приведут в соответствие, опросный лист приложат.
119 | КПП-34 | 206-ЭОМ | 10 | 2024-01-22 | И.Малышок | Расчетом подтвердить выбор кабелей и всех элементов системы, обеспечения селективности и с учетом требований ТУ о наличии 15% резерва по мощности | Дополнить | НЕ СНЯТО
120 | КПП-34 | 206-ЭОМ | 11 | 2024-01-22 | И.Малышок | Указано, что предусмотрена прокладка кабеля ВБбшвнг-LS 4х6, что не подходит для устройства системы TN-S для трехфазной сети | исправить | НЕ СНЯТО
121 | КПП-34 | 206-ЭОМ | 11 | 2024-01-22 | И.Малышок | В п."м" указана минимальная освещенность не менее 1 лк, что противоречит ТУ п.1.17 - не менее 2 лк внутри здания. Также необходимо пояснить, какие помещения отнесены к помещениям с повышенной опасностью и для них справедливо требование по освещенности в 15 лк | исправить | НЕ СНЯТО
122 | КПП-34 | 206-ЭОМ | 11 | 2024-01-22 | И.Малышок | В п. 5.6 дано указание присоединении токоотводов к заземлителям на высоте 0,6 м, что противоречит требованиям листа 5 ГЧ - соединить на высоте 0,3 м. Где правильно? | исправить | НЕ СНЯТО
125 | КПП-34 | 206-ЭОМ-ГЧ | 2 | 2024-01-22 | И.Малышок | В п. 3.6 дано указание о необходимости уточнения высоты и места розеток и выключателей. Подобная постановка вопроса неприемлема для РД. | указать | НЕ СНЯТО
126 | КПП-34 | 206-ЭОМ-ГЧ | 2 | 2024-01-22 | И.Малышок | Отсутствуют указания о заделке пустот в проемах кабельных трасс в соответствии с требованиями ТУ | Дополнить | НЕ СНЯТО
127 | КПП-34 | 206-ЭОМ-ГЧ | 2 | 2024-01-22 | И.Малышок | Отсутствуют указания о монтаже повторных контуров заземления у ЩР - нарушение требований ТУ п. 1.10 | Дополнить | НЕ СНЯТО
129 | КПП-34 | 206-ЭОМ-ГЧ | 4 | 2024-01-22 | И.Малышок | На плане сетей освещения для каждого помещения указать уровень освещенности в соответствии с расчетом для подтверждения требований ТУ п. 1.14 | Дополнить | НЕ СНЯТО
130 | КПП-34 | 206-ЭОМ-ГЧ | 4 | 2024-01-22 | И.Малышок | На плане розеточной сети ЩР-КПП-33 указан в одном помещении с ЩР-КПП-34, что противоречит данным раздела 206-ЭС и другим материалам проекта. | исправить | НЕ СНЯТО
131 | КПП-34 | 206-ЭОМ-ГЧ |  | 2024-01-22 | И.Малышок | Не представлен комплект чертежей для производства электромонтажных работ, установки электрооборудования и осветительных приборов | Дополнить | НЕ СНЯТО
132 | КПП-34 | 206-ЭОМ-ГЧ |  | 2024-01-22 | И.Малышок | Не представлен кабельный журнал по форме 6 | Дополнить | НЕ СНЯТО
133 | КПП-34 | 206-ЭОМ-ГЧ | 4, 5 | 2024-01-22 | И.Малышок | На планах сетей отсутствует экспликация помещений | Дополнить | НЕ СНЯТО
134 | КПП-34 | 206-ЭОМ-ГЧ | 4 | 2024-01-22 | И.Малышок | На плане освещения не указаны привязочные размеры рядов светильников | Дополнить | НЕ СНЯТО
135 | КПП-34 | 206-ЭОМ-ГЧ | 4 | 2024-01-22 | И.Малышок | Документацию дополнить указаниями о запасе закладных труб не менее 15% в соответствии с требованиями п. 1.25 ТУ | Дополнить | НЕ СНЯТО
136 | КПП-34 | 206-ЭОМ-ГЧ | 4 | 2024-01-22 | И.Малышок | Не представлена ведомость узлов установки электрического оборудования | Дополнить | НЕ СНЯТО
137 | КПП-34 | 206-ЭОМ-ГЧ | 5 | 2024-01-22 | И.Малышок | На плане молниезащиты и заземления ошибочно указан уголок 40х4 для вертикальных заземлителей | исправить | НЕ СНЯТО
138 | КПП-34 | 206-ЭОМ-ГЧ | 5 | 2024-01-22 | И.Малышок | Для разреза 1-1 дополнительно предоставить узел прохода оцинкованной полосы через сэндвич панель, герметизаторы и водоотливы с указанием бетонной плиты основания. | Дополнить | НЕ СНЯТО
139 | КПП-34 | 206-ЭОМ-ГЧ | 5 | 2024-01-22 | И.Малышок | Предоставить схему соединения контура заземления и ГЗШ (пункт 10 примечаний) | Дополнить | НЕ СНЯТО
140 | КПП-34 | 206-ЭОМ-ГЧ | 5 | 2024-01-22 | И.Малышок | В Примечаниях п. 11 сказано, что при невозможности выполнить болтовое соединение "согласно Узлу заземления" выполнить сварное соединение. Необходимо дополнить РД этим самым узлом заземления. | Дополнить | НЕ СНЯТО
141 | КПП-34 | 206-ЭОМ-ГЧ | 2 | 2024-01-22 | И.Малышок | В общие указания добавить требования ТУ о необходимости маркировки КЛ, ЩР, светильников аварийного освещения в соответствии с требованиями ТУ, нанесении знаков электробезопасности | Дополнить | НЕ СНЯТО
143 | КПП-34 | 206-ЭОМ.СО | 1 | 2024-01-22 | И.Малышок | Приложить опросный лист для ЩР | Дополнить | НЕ СНЯТО
144 | КПП-34 | 206-ЭОМ.СО | 1 | 2024-01-22 | И.Малышок | Предоставить документы о соответствии на всю продукцию, указанную в спецификации | Дополнить | НЕ СНЯТО
145 | КПП-34 | 206-ОС | 4 | 2024-01-22 | И.Малышок | Отсутствует комплект монтажных чертежей по прокладке кабелей связи и вводу кабелей в помещение КПП-34 | Дополнить | НЕ СНЯТО
147 | КПП-34 | 206-ОС | 4 | 2024-01-22 | И.Малышок | Отсутствуют решения по интеграции с существующей системой тревожной сигнализации с выводом в дежурную часть ЛО МВД в ЦПТ - нарушение требований ТУ п. 7.10.3 | Дополнить | НЕ СНЯТО
149 | КПП-34 | 206-ЭОМ | 4 | 2024-01-22 | И.Малышок | Отсутствуют проектные решения по переносу опоры освещения и питающей кабельной линии, попадающих в пятно застройки. | Дополнить | НЕ СНЯТО
150 | КПП-34 | 206-ОС-ГЧ | 1 | 2024-01-22 | И.Малышок | Отсутствует лист общих данных к рабочей документации с указанием видов работ, для которых необходимо оформление актов скрытых работ | Дополнить | НЕ СНЯТО
152 | КПП-34 | 206-ОС-ГЧ | 2 | 2024-01-22 | И.Малышок | Отсутствуют детальные указания по монтажу кабельной сети и устройству проходов КЛ через стены и перегородки | Дополнить | НЕ СНЯТО
154 | КПП-34 | 206-ТХ | 12 | 2024-01-22 | И.Малышок | Предоставить обоснование определения группы производственных процессов по СП 44 для грузчика 1а | Дополнить | НЕ СНЯТО
155 | КПП-34 | 206-ТХ | 14, 22 | 2024-01-22 | И.Малышок | Пояснить предусмотренные проектными решениями мероприятия, направленные на выполнение требований СанПин 1.2.3685-21 по допустимым величинам параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях | Дополнить | НЕ СНЯТО
157 | КПП-34 | 206-ТХ | 22 | 2024-01-22 | И.Малышок | Пояснить проектные решения по обеспечению персонала санитарно-бытовыми помещениями | дополнить | НЕ СНЯТО
158 | КПП-34 | 206-СКС | 4 | 2024-01-22 | И.Малышок | Указать номер помещения и диспетчерское наименование существующего шкафа для установки коммутационного оборудования СКС | дополнить | НЕ СНЯТО
159 | КПП-34 | 206-СКС | 6 | 2024-01-22 | И.Малышок | Отсутствуют указания и чертежи по переносу телекоммуникационного шкафа из существующего КПП-33 | дополнить | НЕ СНЯТО
160 | КПП-34 | 206-СКС | 6 | 2024-01-22 | И.Малышок | Не представлены решения по переносу и подключению существующих видеокамер - нарушение п.6 ТУ | дополнить | НЕ СНЯТО
161 | КПП-34 | 206-СКС | 6 | 2024-01-22 | И.Малышок | Откорректировать проектные решения в соответствии с согласованными решениями АР | исправить | НЕ СНЯТО
162 | КПП-34 | 206-СКС | 6 | 2024-01-22 | И.Малышок | В КПП-34 запроектированы трубопроводы с ГЖ или ЛВЖ? Зачем эта информация в РД? | удалить | НЕ СНЯТО
REV 1
163 | КПП-34 | АР | ГЧ лист 9 | 2024-02-14 | Новиков | В пироге напольного покрытия мембрану Logicroof заменить на Плантер |  | НЕ СНЯТО
166 | КПП-34 | ПЗУ | ТЧ лист 2 | 2024-02-14 | Новиков | Привести в соответствие габариты здания с графической частью |  | НЕ СНЯТО
167 | КПП-34 | ПЗУ | ГЧ лист 7 | 2024-02-14 | Новиков | Перепроверить все привязки осей, даны не в масштабе |  | НЕ СНЯТО
168 | КПП-34 | ПЗУ | ГЧ лист 6 | 2024-02-14 | Новиков | Проектируемый светофор установить в соответствии с ТТ |  | НЕ СНЯТО
169 | КПП-34 | ПЗУ | ГЧ лист 6 | 2024-02-14 | Новиков | Указать место переноса сущ.светофора |  | НЕ СНЯТО
170 | КПП-34 | АПС, СОУЭ | ТЧ лист 6 | 2024-02-14 | И.Малышок | Указанная сертифицированная ОКЛ с гофрой и однолапковыми скобами отсутствуют на чертежах и спецификациях | привести в соответствие | НЕ СНЯТО
171 | КПП-34 | АПС, СОУЭ | ТЧ лист 6 | 2024-02-14 | И.Малышок | Отсутствуют указания о проходе кабельных линий через стены и перегородки с сохранением требований по огнестойкости | дополнить | НЕ СНЯТО
172 | КПП-34 | АПС, СОУЭ | ГЧ лист 14 | 2024-02-14 | И.Малышок | В общих указаниях отсутствует перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ - нарушение требования ГОСТ Р 21.101.2020, п. 4.3.5 | дополнить | НЕ СНЯТО
173 | КПП-34 | АПС, СОУЭ | ГЧ лист 4 | 2024-02-14 | И.Малышок | Указанный щит ППУ отсутствует в электрической части проекта | привести в соответствие | НЕ СНЯТО
174 | КПП-34 | АПС, СОУЭ | ГЧ лист 6 | 2024-02-14 | И.Малышок | Решениями АР предусмотрен подвесной потолок. Пояснить отсутствие извещателей в запотолочном пространстве. | привести в соответствие | НЕ СНЯТО
175 | КПП-34 | АПС, СОУЭ | ГЧ лист 10 | 2024-02-14 | И.Малышок | Отсутствуют указания по выполнению крепления латунных дюбель-гвоздей ОКЛ в сэндвич панель. | привести в соответствие | НЕ СНЯТО
176 | КПП-34 | АПС, СОУЭ | ГЧ лист 10 | 2024-02-14 | И.Малышок | На схеме крепления потолочного извещателя указан "жесткий металлокаркас" - в каком разделе проекта можно ознакомиться с подробной информацией по указанному каркасу: его размерам, цвету, требованиям к материалам изготовления и деталям крепления? | дополнить | НЕ СНЯТО
177 | КПП-34 | АПС, СОУЭ | ГЧ лист 10 | 2024-02-14 | И.Малышок | Указывая на схемах "кабель-канал 25х16" обязательно указывать, что этот канал в составе ОКЛ | дополнить | НЕ СНЯТО
178 | КПП-34 | АПС, СОУЭ | КЖ лист 1 | 2024-02-14 | И.Малышок | Для позиций 2 и 3 указать начало линии в соответствии с принципиальной или структурной схемой | дополнить | НЕ СНЯТО
179 | КПП-34 | АПС, СОУЭ | КЖ лист 1 | 2024-02-14 | И.Малышок | По позициям 1, 4, 5 подтвердить длину кабельных линий | привести в соответствие | НЕ СНЯТО
180 | КПП-34 | АПС, СОУЭ | СП лист 2 | 2024-02-14 | И.Малышок | Указано 4 шт ИПР. По плану их тоже 4. Отсутствует указанный в примечаниях запас 10% | привести в соответствие | НЕ СНЯТО
181 | КПП-34 | АПС, СОУЭ | СП лист 2 | 2024-02-14 | И.Малышок | Указано 3 шт световых табло "выход". Но по плану этих табло 4 шт. Привести в соответствие. | привести в соответствие | НЕ СНЯТО
182 | КПП-34 | АПС, СОУЭ | СП лист 2 | 2024-02-14 | И.Малышок | Указан кабель ПуГВнг(А)-LS 1x1,5 - в рабочей документации и КЖ сведений о его использовании нет. Привести в соответствие. | привести в соответствие | НЕ СНЯТО
183 | КПП-34 | АПС, СОУЭ | СП лист 2 | 2024-02-14 | И.Малышок | Указан кабель КПСЭнг(А) FRLS - в рабочей документации и КЖ сведений о его использовании нет. Привести в соответствие. | привести в соответствие | НЕ СНЯТО
184 | КПП-34 | АПС, СОУЭ | СП лист 2 | 2024-02-14 | И.Малышок | Длина кабеля КПСЭнг(А) FRHF - не соответствует кабельному журналу. Привести в соответствие. | привести в соответствие | НЕ СНЯТО
185 | КПП-34 | АПС, СОУЭ | СП лист 3 | 2024-02-14 | И.Малышок | Указан кабель ВВГ(А)нг FRHF - в рабочей документации и КЖ сведений о его использовании нет. Привести в соответствие. | привести в соответствие | НЕ СНЯТО
186 | КПП-34 | АПС, СОУЭ | СП лист 3 | 2024-02-14 | И.Малышок | В кабельнесущих конструкциях указать, что кабель канал идет в составе ОКЛ и там же указать все, что к ОКЛ относится. | дополнить | НЕ СНЯТО
187 | КПП-34 | АПС, СОУЭ | СП лист 3 | 2024-02-14 | И.Малышок | Указан кабель канал 40х16 - в рабочей документации сведений о его использовании нет. Привести в соответствие. | привести в соответствие | НЕ СНЯТО
188 | КПП-34 | АПС, СОУЭ | СП лист 3 | 2024-02-14 | И.Малышок | Указано 125шт х 2м кабель канала 25х16. Пояснить куда планируется использовать 250 п.м. указанного кабель канала | привести в соответствие | НЕ СНЯТО
189 | КПП-34 | АПС, СОУЭ | СП лист 3 | 2024-02-14 | И.Малышок | Указана труба стальная вгп - в рабочей документации сведений о ее использовании нет. Привести в соответствие. | привести в соответствие | НЕ СНЯТО
190 | КПП-34 | АПС, СОУЭ | СП лист 3 | 2024-02-14 | И.Малышок | Указана пена однокомпонентная огнезащитная - в рабочей документации сведений о ее использовании нет. Привести в соответствие. | привести в соответствие | НЕ СНЯТО
191 | КПП-34 | АПС, СОУЭ | СП лист 3 | 2024-02-14 | И.Малышок | Не представлено подтверждение возможности использования Кабельного ввода КВМ20 в составе ОКЛ | дополнить | НЕ СНЯТО
192 | КПП-34 | АПС, СОУЭ | общее | 2024-02-14 | И.Малышок | В рабочей документации отсутствуют технические решения направленные на реализацию требования ТУ п.11 по предотвращению дыма и пыли на ДПИ в повседневной работе | дополнить | НЕ СНЯТО
193 | КПП-34 | КР | ГЧ лист 3 | 2024-02-14 | Новиков | В спецификации свай не указана длина сваи, откорректировать |  | НЕ СНЯТО
195 | КПП-34 | КР | ГЧ лист 6 | 2024-02-14 | Новиков | Дать рекомендации по установке и креплению анкерной корзины. |  | НЕ СНЯТО
200 | КПП-34 | КР | ГЧ лист 16 | 2024-02-14 | Новиков | М/К навеса должны быть РАЗБОРНЫМИ!!! Связь СВ4 к колонне К1 КПП необходимо крепить таким образом, чтобы при демонтаже навеса не было необходимости в демонтаже элементов конструкции КПП. Предоставить узлы по связи СВ4. |  | НЕ СНЯТО
201 | КПП-34 | КР | ГЧ лист 19, 20, 21 | 2024-02-14 | Новиков | Для локальных фундаментов унифицировать маку бетона (В15, В 30). |  | НЕ СНЯТО
202 | КПП-34 | ОС | ГЧ лист 8 | 2024-02-15 | И.Малышок | На плане отсутствуют магнитоконтактные извещатели BGB3 и BGB4 | привести в соответствие | НЕ СНЯТО
203 | КПП-34 | ОС | ГЧ лист 8 | 2024-02-15 | И.Малышок | Не представлены решения по переключению охранной сигнализации ворот №3 | дополнить | НЕ СНЯТО
204 | КПП-34 | 206-ЭОМ 206-ЭС |  |  | И.Кулешов | Пункт Б «В связи с насыщенностью коммуникаций кабели в земле прокладываются в трубе на всём протяжении трассы.» Питающие КЛ в соответствии с ТУ должны прокладываться в существующей кабельной канализации; 2. Указанный в п.2.1. Общих данных (16 лист проекта) ГОСТ Р 54149-2010 – недействующий; |  | НЕ СНЯТО
205 | КПП-34 | 206-ЭОМ |  |  | Д.Васильков | не нашел группу 17 |  | НЕ СНЯТО
206 | КПП-34 | 206-ЭОМ |  |  | Д.Васильков | куда, где и как проложен греющий кабель, план. должно быть предусмотрено управление вкл/выкл греющего кабеля (блок управления работой в зависимости от температуры воздуха) |  | НЕ СНЯТО
207 | КПП-34 | 206-ЭОМ |  |  | Д.Васильков | указать тип и марку уличных светильников |  | НЕ СНЯТО
208 | КПП-34 | 206-СОС |  |  | С.Лебедков | Система охранно-тревожной сигнализации не соответствует ТЗ СЭВИС |  | НЕ СНЯТО
210 | КПП-34 | 206-СОС |  |  | С.Лебедков | Как пройдёт трасса существующего кабеля от ворот №3 в здание КПП-34? |  | НЕ СНЯТО
211 | КПП-34 | 206-СОС |  |  | С.Лебедков | На схеме подключений определить, к какой АКБ подключаются выходы ХР2,3. |  | НЕ СНЯТО
212 | КПП-34 | 206-ЭОМ |  |  | А.Андриенко | Для подключения к планируемой системе сбора и обработки информации предусмотреть на стене у стола выборочного досмотра дополнительные 2 точки подключения к СКС и 2 электророзетки 220В для: • модуль Neobox Lite – подключение металлоискателей портативных CEIA PD140N: • Wi-Fi роутер - подключение портативных детектора взрывчатых веществ «М-Ион» и идентификатора опасных химических и биологических агентов «Химэксперт-Т». Внести изменения в план розеточной сети «206-ЭОМ» на стр.18 файла «206-ЭОМ от 14.03.24.pdf» для «Гр 7С». |  | НЕ СНЯТО
213 | КПП-34 | 206-СКС |  |  | А.Андриенко | Радиационный монитор КРП-09.01 аппаратуры радиационного контроля использовать в настенном исполнении, разместив его по центру над дверным проемом при входе в досмотровый зал (Пункт досмотра) со стороны досмотрового зала (на оси 4). Коммуникационная линия и электропитание к радиационному монитору подводятся сверху в средней части оборудования. Изменить точки подключения радиационного монитора КРП-09.01 к СКС и электросети 220В. Внести изменения в план розеточной сети на стр.18 файла «206-ЭОМ» от 14.03.24 для «Гр 9С» и в план расстановки оборудования и сетей СКС на стр.9. файла «206-СКС» от 04.03.24 (розетка для подключения монитора АРК). |  | НЕ СНЯТО
214 | КПП-34 | 206-СКС |  |  | А.Андриенко | Камеру наблюдения АРК радиационного монитора КРП-09.01 установить у колонны на пересечении осей Б и 3 (обзор в сторону входного проема (оси 4)) на отметке + 2,500. |  | НЕ СНЯТО
215 | КПП-34 | 206-СКС |  |  | А.Андриенко | Рентгенотелевизионная досмотровая установка (РДУ) (ПУ рентгена в проекте) и стационарный металлоискатель (МИС) (рамка в проекте) подключаются к сети электропитания к стандартным двухполюсным розеткам с защитным контактом (Гр.14m и Гр.15m) |  | НЕ СНЯТО
216 | КПП-34 | 206-СКС |  |  | А.Андриенко | Розетки СКС со стены вдоль оси Б между осями 1 и 2 перенести на стену вдоль оси А между осями 1 и 2 |  | НЕ СНЯТО
217 | КПП-34 | 206-ТХ |  |  | А.Андриенко | В пункте 17 «206-ТХ.СО» на стр.33 файла «206-ТХ.12.02.pdf» заменить текст «источник питания – батарейка «Крона»» на «источник питания – 2 аккумуляторные батареи 1.2В 2400мА тип АА» |  | НЕ СНЯТО
218 | КПП-34 | 206-ТХ |  |  | А.Андриенко | В пункте 13 «206-ТХ.ВОР» на стр.34 файла «206-ТХ.12.02.pdf» заменить текст «Rapiscan METOR-200, вес 71 кг» на «CEIA PMD2 PLUS/PZ, вес 80 кг» |  | НЕ СНЯТО
219 | КПП-34 | 206-ПЗУ |  |  | Н.Жарких | Не учтены (не приложены) ТУ на АРК КРТ-11 |  | НЕ СНЯТО
220 | КПП-34 | 206-АР |  |  | Н.Жарких | В группу исходных материалов не вошли НПА по радиационной безопасности: НРБ-99/2009 СанПиН 2.6.1.2523-09, ОСПОРБ-99/2010 СП 2.6.1.2612-10, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЛУЧЕВЫМИ ДОСМОТРОВЫМИ УСТАНОВКАМИ СанПиН 2.6.1.3488-17 – дополнить |  | НЕ СНЯТО
222 | КПП-34 | 206-АР |  |  | Н.Жарких | Приложить ранее выданные общие ТУ от ОООАБ СЭВИС. |  | НЕ СНЯТО
223 | КПП-34 | 206-ОС |  |  | Н.Жарких | Дать ссылку на ПП 969 на листе 3 |  | НЕ СНЯТО
224 | КПП-34 | 206-СКС |  |  | Н.Жарких | Весь комплекс АРК здания подключить к СКС в коммуникационном шкафу |  | НЕ СНЯТО
225 | КПП-34 | 206-СКС |  |  | Н.Жарких | Добавить блок розеток на верхней (по плану) стене напротив интроскопа |  | НЕ СНЯТО
226 | КПП-34 | 206-СКС |  |  | Н.Жарких | В помещении 6 предусмотреть розетку для АРМ АРК |  | НЕ СНЯТО
227 | КПП-34 | 206-СОТ |  |  | Н.Жарких | Конвертеры (вероятно, аудиорегистраторы) расположить в технологическом боксе с указанием линий связи и питания (трассы, кабель-каналы) |  | НЕ СНЯТО
228 | КПП-34 | 206-СОТ |  |  | Н.Жарких | В спецификации нет ничего про систему аудирегистрации, оборудование указано только на схеме без указания моделей |  | НЕ СНЯТО
229 | КПП-34 | 206-ЭОМ |  |  | Н.Жарких | Первая категория особой группы - интроскоп, металлодетектор, радиационный контроль, детектор ВВ, система аудиорегистрации. Установленная мощность в соответствии с ТУ |  | НЕ СНЯТО
230 | КПП-34 | 206-ТХ |  |  | Н.Жарких | Не указано АРМ АРК (транспортный и пешеходный) в диспетчерской |  | НЕ СНЯТО
232 | КПП-34 | 206-ТХ |  |  | Н.Жарких | В разделе монтажа не указана аппаратура радиационного контроля (АРК) - транспортная и пешеходная + видеоподсистема + ПНР |  | НЕ СНЯТО
233 | КПП-34 | 206-ТХ |  |  | Н.Жарких | Не предусмотрена интеграция АРК в существующую систему. |  | НЕ СНЯТО
234 | КПП-34 | 206-ТХ |  |  | Н.Жарких | В разделе монтажа указать арочный металлодетектор такой же, как в таблице выше со спецификацией |  | НЕ СНЯТО
235 | КПП-34 | 206-ТХ |  |  | Н.Жарких | П. 17 таблицы (лист 5) – ручной металлодетектор изменить на CEIA PD140N |  | НЕ СНЯТО
236 | КПП-34 | 206-ТХ |  |  | Н.Жарких | Предусмотреть в спецификации: 1. Дополнительный автоматический дорожный шлагбаум для проезда шириной до 7,6 м с мягкими противоударными профилями и овальными стрелами. Со светодиодной сигнальной лампой. Стрела со специальным покрытием, защищающим от механических повреждений. Блок управления, защищенный высокопрочным корпусом. С пультом дистанционного управления. Время открывания 4-8 секунд. Интенсивного использования. 2. Два транспортных двухсекционных светофора красного и зеленого цветов, с вертикальным расположением секций. Сигнал красного цвета располагается вверху. Должен иметь степень защиты от окружающей среды IP54. Светодиодные модули должны соответствовать ГОСТ 33385. |  | НЕ СНЯТО