## ТХ+ЭОМ+Общ
Приложение №1 к Техническому заданию
Ведомость объемов работ
На выполнение комплекса работ по монтажу автоматической установки газового пожаротушения» (АУГПТ) помещения Серверной
Объект: г. Москва, Коломенский пр-д, д. 13А
№ п.п. | Наименование работ и затрат | Тип, марка | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость материалов, руб. |  | Стоимость работ, руб. |  | ИТОГО стоимость за весь объем, руб. | Примечание
[5 empty] | за ед. изм. | за весь объем | за ед. изм. | за весь объем
1. Технологическая часть
1.1 Технологическое оборудование
1 | Монтаж модуля газового пожаротушения МГА-ФС(65-60-33) (в состав модуля входят: баллон, ЗПУ, манометр и защитный кожух) | МГА-ФС(65-60-33) | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Крепление для модулей КХ-ФС | КХ-ФС | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Заправка FK-5-1-12 (Фторкетон) для модуля | FK-5-1-12 | кг | 52 |  | 0 |  | 0 | 0 | заправлен
4 | Устройство электромагнитное ФС | УЭМП-Ф | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Рукав высокого давления РВД DN33-500 | РВД DN33-500 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Муфта под РВД DN33 |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Сигнализатор давления универсальный СДУ-М |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Муфта под СДУ-М |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Насадок газовый ФС 1" цилиндр (DN25) | ФС 1" | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Муфта ФС 1" (DN25) |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Насадок газовый ФС 1/2" цилиндр (DN15) | ФС 1/2" | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Муфта ФС 1/2" (DN15) |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Штуцерно-торцевое соединение (DN25) ШТС32 | ШТС32 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2. Резервное технологическое оборудование
14 | Модуль газового пожаротушения МГА-ФС(65-60-33) (в состав модуля входят: баллон, ЗПУ, манометр и защитный кожух) | МГА-ФС(65-60-33) | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗИП
15 | FK-5-1-12 (Фторкетон) | FK-5-1-12 | кг | 52 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗИП
1.3. Дополнительное оборудование
16 | Дымосос ДПЭ-7(1ЦМ)® в комплекте с всасывающей двузонной обвязкой (т.е. РВ верхний 3м, РВ нижний с переходной муфтой (тройник)), воздуховодами специальными и рукавом напорным 10 м | ДПЭ-7(1ЦМ) | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Мобильная установка без монтажа
17 | Крепление узлов стыковочных УС-1вп® EI30, 300х300, с креплением на 4 крепежных элемента с каждой стороны, с герметизацией примыканий огнезащитным составом |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4. Трубопроводы и крепежные изделия
18 | Прокладка трубопроводов системы АУГПТ д. 22 мм с крепление к стенам и перекрытиям хомутами с шпильками |  | м.п. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Прокладка трубопроводов системы АУГПТ д. 32 мм |  | м.п. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Труба стальная бесшовная х/к 22х3,5 (Ду15) | ГОСТ 8734-75 | м | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Труба стальная бесшовная х/к 32х3,5 (Ду25) | ГОСТ 8734-75 | м | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Отвод крутоизогнутый 90º бесшовный Ду15 | ГОСТ 17375-2001 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Отвод крутоизогнутый 90º бесшовный Ду25 | ГОСТ 17375-2001 | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Переход концентрический бесшовный Ду=50-25 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Хомут крепежный, стальной оц, с резиновой прокладкой, 1/2", М8 | Ду15 - 1/2" | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Хомут крепежный, стальной оц, с резиновой прокладкой, 1", М8 | Ду25 - 1" | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Шпилька, М8х1000 |  | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Анкер-цанговый, М8 |  | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Металлический складной пружинный дюбель, М8 |  | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Гайка, М8 | ГОСТ 5915-70 | шт | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Шайба, М8 | ГОСТ 11371-78 | шт | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Болт, М6 | ГОСТ 7798-70 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Гайка, М6 | ГОСТ 5915-70 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Окраска трубопроводов 2 слоями грунт-эмали 3 в 1, цвет желтый |  | м2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Грунт-эмаль по ржавчине желтая, 3 в 1 |  | л | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Итого по разделу 1 Технологическая часть: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. Электротехническая часть АУГПТ
2.1. Оборудование электротехническое АУГПТ
36 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | Сириус | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Извещатель пожарный адресный оптико-электронный | ДИП-34А-03 | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Устройство дистанционного пуска адресное | УДП 513-3АМ | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Извещатель пожарный адресный оптико-электронный с изолятором | ДИП-34А-04 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Сигнально-пусковой блок | С2000-СП2 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Сигнально-пусковой блок, адресный | С2000-СП2 исп. 02 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Адресный расширитель | С2000-АР2 исп.02 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Извещатель магнито-контактный | ИО 102-26 исп.04 "Аякс" | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Оповещатель световой "Газ уходи", 24В | КОП-25 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Оповещатель световой "Газ не входи", 24В | КОП-25 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Оповещатель световой "Автоматика отключена", 24В | КОП-25 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Оповещатель звуковой | Маяк-24-ЗМ, 24В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.14, 24В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Аккумуляторная батарея 12В 17Ач | DTM 1217 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2. Кабельные изделия и крепежные элементы
50 | Монтаж кабель-каналов размером 60х40 |  | м.п. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Прокладка кабеля в кабель-каналах размером 60х40 |  | м.п. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Протяжка кабеля в гофротрубе |  | м.п. | 64 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Монтаж гофро-трубы д. 20мм с креплением хомутами к несущим конструкциям стен и перекрытий |  | м.п. | 64 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Кабель огнестойкий, не поддерживающий горения | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | м | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (4к)-IP41, 72х72х36 | КМ-О (4к)-IP41 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (12к)-IP41-d, 142x72х36 | КМ-О (12к)-IP41-d | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Дюбель металлический универсальный, 5х30 (100 шт/уп) | 5х30 | уп | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Саморез с прессшайбой, острый, цинк, 4,2х32 (100 шт/уп) | 4,2х32 | уп | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Скоба металлическая однолапковая, D=19-20 мм (100 шт/уп) | 19-20 | уп | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Труба гофрированная (ПВХ) легкая, серая, D=20 мм | 91920 | м | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Труба жесткая ПВХ легкая D=20, серая (3-х метровая * 18 шт) | 63920 | шт | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Муфта труба-труба с ограничителем, IP40, д. 20мм | 54920 | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Колено открывающееся, 90°, IP40, D=20 | 50520 | шт | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Тройник открывающийся, IP40, D=20 | 50620 | шт | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Кабель-канал, 60х40 (1шт - 2 м) | 01780 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Хомут FR ПР-60 (1 шт) |  | шт | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Угол плоский 60х40 NPAN (1 шт) | 01739 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Заглушка 60х40 LAN (1 шт) | 00869 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Итого по разделу 2. Электротехническая часть АУГПТ: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3. Пусконаладочные работы
69 | Пусконаладочные работы |  | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Итого по разделу 3. Пусконаладочные работы: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4. Общестроительные работы
70 | Демонтаж перегородки (высотой 2,85) из ПВХ профиля с заполнением стеклопакетами и сэндвич-панелями, с одним дверным блоком |  | м2 | 21.8 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Разборка части подвесного плиточного потолка на металлическом каркасе типа "Армстронг", для устройства перегородки и креплению ее к перекрытию (шириной 1,8 м) |  | м2 | 13.75 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Устройство перегородки на металлическом каркасе с базальтовой (негорючей) изоляцией т.50 мм с обшивкой 2 слоями огнестойкого и влагостойкого гипсокартона с каждой стороны, с изоляцией примыканий к перекрытиям и стенам негорючими материалами c 1 дверным проемом усиленным металлической рамой и двумя проемами 310*310 мм (для подключения дымососа согласно проекту Г.20241015-1-АПТ1 л. 4) (помещение Серверной должно быть герметичным) высота перегородки 3,03 м |  | м2 | 21.26 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Окраска перегородки из ГКЛ акриловыми красками с добавлением колера за 2 раза с предварительным шпатлеванием, проклейкой армирующей сеткой по всей поверхности, грунтованием |  | м2 | 42.52 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Монтаж металлической рамы из стальной трубы 50*50*3,5 мм с опорными пластинами, закрепленными к плитам перекрытия (высота 3,03 м) |  | тн | 0.04 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Огрунтовка (1 слой) и окраска (1 слой) металлической рамы для дверного блока |  | м2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Устройство (восстановление) части подвесного плиточного потолка на металлическом каркасе типа "Армстронг" (шириной 1,8 м) |  | м2 | 13.75 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Монтаж металлического противожарного дверного блока (не менее EI30) 21х9 (с оригиналом паспорта) |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Установка дверного доводчика |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Установка розетки встроенной, 220V для подключения дымососа |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Заделка отверстий для прокладки коммуникаций (интернет-кабеля, трубопроводов отопления) д.100мм -2 отв; д.32мм- 2 отв.; негорючими материалами с восстановлением чистовой отделки |  | отв. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Снятие решеток системы вентиляции размером 100х350мм |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Зашивка проемов от вентиляционных решеток влагостойким огнестойким гипсокартонным листом, с изоляцией негорючими материалами, герметизацией всех примыканий (100*350мм) |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Устройство заземления в помещении серверной (приварка болта М6 к трубе над рукавом высокого давления) |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Итого по разделу 4. Общестроительные работы: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Всего по смете: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| НДС 20% | [7 empty] | 0
| Итого с учетом НДС | [7 empty] | 0
ПОДРЯДЧИК: | [5 empty] | ЗАКАЗЧИК:
.

## ТХ+ЭОМ
Приложение №2 к Техническому заданию
Ведомость объемов работ
На выполнение комплекса специальных работ по монтажу автоматической установки газового пожаротушения» (АУГПТ) помещения Серверной
Объект: г. Москва, Коломенский пр-д, д. 13А
№ п.п. | Наименование работ и затрат | Тип, марка | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость материалов, руб. |  | Стоимость работ, руб. |  | ИТОГО стоимость за весь объем, руб. | Примечание
[5 empty] | за ед. изм. | за весь объем | за ед. изм. | за весь объем
1. Технологическая часть
1.1 Технологическое оборудование
1 | Монтаж модуля газового пожаротушения МГА-ФС(65-60-33) (в состав модуля входят: баллон, ЗПУ, манометр и защитный кожух) | МГА-ФС(65-60-33) | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Крепление для модулей КХ-ФС | КХ-ФС | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Заправка FK-5-1-12 (Фторкетон) для модуля | FK-5-1-12 | кг | 52 |  | 0 |  | 0 | 0 | заправлен
4 | Устройство электромагнитное ФС | УЭМП-Ф | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Рукав высокого давления РВД DN33-500 | РВД DN33-500 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Муфта под РВД DN33 |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Сигнализатор давления универсальный СДУ-М |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Муфта под СДУ-М |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Насадок газовый ФС 1" цилиндр (DN25) | ФС 1" | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Муфта ФС 1" (DN25) |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Насадок газовый ФС 1/2" цилиндр (DN15) | ФС 1/2" | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Муфта ФС 1/2" (DN15) |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Штуцерно-торцевое соединение (DN25) ШТС32 | ШТС32 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2. Резервное технологическое оборудование
14 | Модуль газового пожаротушения МГА-ФС(65-60-33) (в состав модуля входят: баллон, ЗПУ, манометр и защитный кожух) | МГА-ФС(65-60-33) | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗИП
15 | FK-5-1-12 (Фторкетон) | FK-5-1-12 | кг | 52 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗИП
1.3. Дополнительное оборудование
16 | Дымосос ДПЭ-7(1ЦМ)® в комплекте с всасывающей двузонной обвязкой (т.е. РВ верхний 3м, РВ нижний с переходной муфтой (тройник)), воздуховодами специальными и рукавом напорным 10 м | ДПЭ-7(1ЦМ) | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Мобильная установка без монтажа
17 | Крепление узлов стыковочных УС-1вп® EI30, 300х300, с креплением на 4 крепежных элемента с каждой стороны, с герметизацией примыканий огнезащитным составом |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4. Трубопроводы и крепежные изделия
18 | Прокладка трубопроводов системы АУГПТ д. 22 мм с крепление к стенам и перекрытиям хомутами с шпильками |  | м.п. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Прокладка трубопроводов системы АУГПТ д. 32 мм |  | м.п. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Труба стальная бесшовная х/к 22х3,5 (Ду15) | ГОСТ 8734-75 | м | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Труба стальная бесшовная х/к 32х3,5 (Ду25) | ГОСТ 8734-75 | м | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Отвод крутоизогнутый 90º бесшовный Ду15 | ГОСТ 17375-2001 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Отвод крутоизогнутый 90º бесшовный Ду25 | ГОСТ 17375-2001 | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Переход концентрический бесшовный Ду=50-25 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Хомут крепежный, стальной оц, с резиновой прокладкой, 1/2", М8 | Ду15 - 1/2" | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Хомут крепежный, стальной оц, с резиновой прокладкой, 1", М8 | Ду25 - 1" | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Шпилька, М8х1000 |  | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Анкер-цанговый, М8 |  | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Металлический складной пружинный дюбель, М8 |  | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Гайка, М8 | ГОСТ 5915-70 | шт | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Шайба, М8 | ГОСТ 11371-78 | шт | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Болт, М6 | ГОСТ 7798-70 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Гайка, М6 | ГОСТ 5915-70 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Окраска трубопроводов 2 слоями грунт-эмали 3 в 1, цвет желтый |  | м2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Грунт-эмаль по ржавчине желтая, 3 в 1 |  | л | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Итого по разделу 1 Технологическая часть: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. Электротехническая часть АУГПТ
2.1. Оборудование электротехническое АУГПТ
36 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | Сириус | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Извещатель пожарный адресный оптико-электронный | ДИП-34А-03 | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Устройство дистанционного пуска адресное | УДП 513-3АМ | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Извещатель пожарный адресный оптико-электронный с изолятором | ДИП-34А-04 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Сигнально-пусковой блок | С2000-СП2 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Сигнально-пусковой блок, адресный | С2000-СП2 исп. 02 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Адресный расширитель | С2000-АР2 исп.02 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Извещатель магнито-контактный | ИО 102-26 исп.04 "Аякс" | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Оповещатель световой "Газ уходи", 24В | КОП-25 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Оповещатель световой "Газ не входи", 24В | КОП-25 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Оповещатель световой "Автоматика отключена", 24В | КОП-25 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Оповещатель звуковой | Маяк-24-ЗМ, 24В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.14, 24В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Аккумуляторная батарея 12В 17Ач | DTM 1217 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2. Кабельные изделия и крепежные элементы
50 | Монтаж кабель-каналов размером 60х40 |  | м.п. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Прокладка кабеля в кабель-каналах размером 60х40 |  | м.п. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Протяжка кабеля в гофротрубе |  | м.п. | 64 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Монтаж гофро-трубы д. 20мм с креплением хомутами к несущим конструкциям стен и перекрытий |  | м.п. | 64 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Кабель огнестойкий, не поддерживающий горения | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | м | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (4к)-IP41, 72х72х36 | КМ-О (4к)-IP41 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (12к)-IP41-d, 142x72х36 | КМ-О (12к)-IP41-d | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Дюбель металлический универсальный, 5х30 (100 шт/уп) | 5х30 | уп | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Саморез с прессшайбой, острый, цинк, 4,2х32 (100 шт/уп) | 4,2х32 | уп | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Скоба металлическая однолапковая, D=19-20 мм (100 шт/уп) | 19-20 | уп | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Труба гофрированная (ПВХ) легкая, серая, D=20 мм | 91920 | м | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Труба жесткая ПВХ легкая D=20, серая (3-х метровая * 18 шт) | 63920 | шт | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Муфта труба-труба с ограничителем, IP40, д. 20мм | 54920 | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Колено открывающееся, 90°, IP40, D=20 | 50520 | шт | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Тройник открывающийся, IP40, D=20 | 50620 | шт | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Кабель-канал, 60х40 (1шт - 2 м) | 01780 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Хомут FR ПР-60 (1 шт) |  | шт | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Угол плоский 60х40 NPAN (1 шт) | 01739 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Заглушка 60х40 LAN (1 шт) | 00869 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Итого по разделу 2. Электротехническая часть АУГПТ: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3. Пусконаладочные работы
69 | Пусконаладочные работы |  | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Итого по разделу 3. Пусконаладочные работы: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Всего по смете: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| НДС 20% | [7 empty] | 0
| Итого с учетом НДС | [7 empty] | 0
ПОДРЯДЧИК: | [5 empty] | ЗАКАЗЧИК:
.

## Общестр
Приложение №1 к Техническому заданию
Ведомость объемов работ
На выполнение общестроительных работ для монтажа автоматической установки газового пожаротушения» (АУГПТ) помещения Серверной
Объект: г. Москва, Коломенский пр-д, д. 13А
№ п.п. | Наименование работ и затрат | Тип, марка | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость материалов, руб. |  | Стоимость работ, руб. |  | ИТОГО стоимость за весь объем, руб. | Примечание
[5 empty] | за ед. изм. | за весь объем | за ед. изм. | за весь объем
4. Общестроительные работы
1 | Демонтаж перегородки (высотой 2,85) из ПВХ профиля с заполнением стеклопакетами и сэндвич-панелями, с одним дверным блоком |  | м2 | 21.8 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Разборка части подвесного плиточного потолка на металлическом каркасе типа "Армстронг", для устройства перегородки и креплению ее к перекрытию (шириной 1,8 м) |  | м2 | 13.75 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Устройство перегородки на металлическом каркасе с базальтовой (негорючей) изоляцией т.50 мм с обшивкой 2 слоями огнестойкого и влагостойкого гипсокартона с каждой стороны, с изоляцией примыканий к перекрытиям и стенам негорючими материалами c 1 дверным проемом усиленным металлической рамой и двумя проемами 310*310 мм (для подключения дымососа согласно проекту Г.20241015-1-АПТ1 л. 4) (помещение Серверной должно быть герметичным) высота перегородки 3,03 м |  | м2 | 21.26 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Окраска перегородки из ГКЛ акриловыми красками с добавлением колера за 2 раза с предварительным шпатлеванием, проклейкой армирующей сеткой по всей поверхности, грунтованием |  | м2 | 42.52 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Монтаж металлической рамы из стальной трубы 50*50*3,5 мм с опорными пластинами, закрепленными к плитам перекрытия (высота 3,03 м) |  | тн | 0.04 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Огрунтовка (1 слой) и окраска (1 слой) металлической рамы для дверного блока |  | м2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Устройство (восстановление) части подвесного плиточного потолка на металлическом каркасе типа "Армстронг" (шириной 1,8 м) |  | м2 | 13.75 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Монтаж металлического противожарного дверного блока (не менее EI30) 21х9 (с оригиналом паспорта) |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Установка дверного доводчика |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Установка розетки встроенной, 220V для подключения дымососа |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Заделка отверстий для прокладки коммуникаций (интернет-кабеля, трубопроводов отопления) д.100мм -2 отв; д.32мм- 2 отв.; негорючими материалами с восстановлением чистовой отделки |  | отв. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Снятие решеток системы вентиляции размером 100х350мм |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Зашивка проемов от вентиляционных решеток влагостойким огнестойким гипсокартонным листом, с изоляцией негорючими материалами, герметизацией всех примыканий (100*350мм) |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Устройство заземления в помещении серверной (приварка болта М6 к трубе над рукавом высокого давления) |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| НДС 20% | [7 empty] | 0
| Итого с учетом НДС | [7 empty] | 0
ПОДРЯДЧИК: | [5 empty] | ЗАКАЗЧИК:
.