## ИБП
Приложение № 1 к Техническому заданию
Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию
1 | источники бесперебойного питания
№_ | Наименование работ | Периодичность
1 | Технически грамотное выключение/включение ИБП | раз 6 месяцев
2 | Проверка состояния ИБП
3 | Наружный осмотр функциональных узлов и блоков ИБП
4 | Проверка отсутствия механических повреждений ИБП
5 | Проверка креплений блоков и узлов ИБП
6 | Проверка креплений контактных соединений ИБП
7 | Проверка присоединений цепей вторичной коммутации ИБП
8 | Восстановление маркировки сигнальных шлейфов ИБП
9 | Прозвонка силовых и контрольных цепей ИБП
10 | Протяжка креплений силовых кабелей ИБП, зачистка контактов при необходимости
11 | Вскрытие защитных панелей
12 | Очистка узлов ИБП от пыли и грязи
13 | Проверка следов прогрева всех проводов (контрольных и силовых)
14 | Проверка и обжим всех винтовых и болтовых контактных соединений
15 | Проверка состояния внутренних предохранителей и внутренней батареи памяти
16 | Проверка положения перемычек на платах управления и контроля
17 | Проверка состояния батарейного автомата и схемы его подсоединения к ИБП | раз в квартал
18 | Осмотр состояния электролитических конденсаторов и конденсаторов выходного фильтра.
19 | Проверка батарей
20 | Обжим всех меж батарейных соединений
21 | Очистка комплекта батарей от пыли и грязи
22 | Проверка следов перегрева и коррозии соединений и проводов
23 | Проверка целостности батарей
24 | Замеры номинального напряжения всех батарей
25 | Замеры остаточной емкости всех батарей
26 | Анализ проведенной диагностики батарей с целью оценки прогнозируемого срока их жизни.
27 | Замена неисправных батарей (при необходимости)
28 | Проверка функционирования ИБП
29 | Проверка работоспособности вентиляторов и оценка их состояния
30 | Проверка панели оператора (кнопки панели, индикации ЖКД)
31 | Диагностика и устранение ошибок в электронном блоке управления
32 | Измерение входных параметров ИБП и снятие показателей его измерителей
33 | Измерение переходных сопротивлений контактных соединений
34 | Подстройка параметров выпрямителя (плавающие напряжение, ток заряда, ограниче­ние тока заряда и т. д.)
35 | Измерение выходных параметров ИБП и снятие показателей его измерителей
36 | Подстройка выходных параметров ИБП (по необходимости)
37 | Используя осциллограф, проверка синхронизации инвертора с цепью байпаса
38 | Проверка работы конденсаторов выходного фильтра
39 | Проверка функционирования системы во всех режимах работы
40 | Выдача рекомендаций обслуживающему персоналу по безаварийной эксплуатации сис­темы, подготовка отчета по профилактическому обслуживанию Приложение №

## Шлагбаум
Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию
1 | шлагбаума
№_ | Наименование работ | Периодичность
1 | регулировку редуктора, стрелы и концевых механизмов; | раз 6 месяцев
2 | тестирование работы стрелы, настройку скорости ее движения;
3 | смазку рычагов, шарниров, подшипников и иных подвижных деталей;
4 | настройку блока управления, балансировку пружин;
5 | программирование пультов, настройку автоматики.

## ЭОМ
Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию
1 | электросети и эдектрооборудование
№_ | Наименование работ | Периодичность
Система основного и аварийного освещения.
1 | Визуальный осмотр светильников основного рабочего и аварийного освещения, и устранение видимых неисправностей. | еженедельно
2 | Замена ламп, диагностика неисправности светильников (при возможности устранение неисправности) | еженедельно
3 | Проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения, тестирование на время работы от аккумулятора | раз в квартал
4 | Проверка функционирования рабочего и аварийного освещения, замена ламп, стартеров, пускорегулирующей аппаратуры (ПРА), элементов питания при необходимости. | раз 6 месяцев
5 | Протяжка контактных соединений в светильниках рабочего и аварийного освещения. | раз в год
6 | Чистка светильников рабочего и аварийного освещения. | раз в год
7 | Проверка узлов крепления и подвеса светильников рабочего и аварийного освещения. | раз в год
8 | Лабораторные испытания и измерения параметров электрооборудования, наружного освещения, с оформлением Технического отчета (Заказчик производит оплату стоимости оборудования, подлежащего замене, ремонту, освидетельствованию, в том числе транспортные расходы по доставке) | раз в 3 года
Розеточные сети, электроустановочные устройства
1 | Осмотр системы распределительных кабельных линий розеточной сети. Устранение видимых неисправностей (повреждений) кабельных линий, несущих конструкций, креплений, распаек, соединительных коробок, электроустановочных изделий. | еженедельно
2 | Осмотр корпусов розеток, выключателей на наличие повреждений, загрязнений, надежности крепления, устранение видимых неисправностей | раз в квартал
3 | Проверка целостности заделки негорючими материалами кабельных проходов через ограждающие конструкции (стены, пол, потолок). | раз в квартал
4 | Проверка маркировки и биркования системы распределительных кабельных линий розеточной сети на соответствие эксплуатационной документации. | раз в квартал
2 | Протяжка контактных соединений.
4 | Лабораторные испытания и измерения параметров электрооборудования электроустановок, с оформлением Технического отчета (Заказчик производит оплату стоимости оборудования, подлежащего замене, ремонту, освидетельствованию, в том числе транспортные расходы по доставке). | раз в 3 года
ЩС, ЩА, ЩО и др. электрощиты
1 | Осмотр и устранение видимых неисправностей (наличие маркировки и надписей на щите, исправность замка двери/крышки, индикаторных ламп, уплотнений, наличие освещения) | еженедельно
2 | Уборка электропомещений, устранение загрязнений в щитах и панелях | ежемесячно
3 | Осмотр открытых заземляющих устройств, на отсутствие коррозии, надежности соединений | раз в квартал
4 | Проверка функционирования УЗО (нажатием кнопки "test") | раз в квартал
5 | Измерение температуры токопроводящих конструкций, изоляции кабелей, разъемов, кабельных наконечников (бесконтактным измерителем) | раз в год
6 | Протяжка соединительных зажимов (выборочно - по результатам измерения температуры контактов, обязательно - в местах повышенной вибрации) | раз в год
7 | Комплексное испытание изоляции и защиты | раз в год
8 | Проверка функционирования электронных и электромагнитных устройств (таймеров, датчиков, реле, пускателей и т.д.), при необходимости регулировка, чистка | раз в год

## ОВиК
Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию
2 | Система вентиляции и кондиционирования воздуха
№_ | Наименование работ | Периодичность
Воздухораспределительная сеть
1 | Осмотр защитных решеток на наличие загрязнений, повреждений, ржавчины, осмотр крепежа и установки, устранение видимых неисправностей | еженедельно
2 | Проверка наличия и соответствия маркировок , при необходимости -восстановление | еженедельно
3 | Чистка защитных решеток | еженедельно
4 | Контроль работоспособности клапанов дымоудаления | раз в квартал
5 | Осмотр воздухораспределительных устройств (диффузоры, решетки) на наличие загрязнений, повреждений, ржавчины, осмотр крепежа и установки, устранение видимых неисправностей | раз в квартал
6 | Осмотр и устранение неисправностей клапанов дымоудаления (загрязнения, механические повреждения, коррозия) | раз в квартал
7 | Проверка заслонки огнезадерживающих клапанов на свободный ход | раз в квартал
8 | Проверка изоляции на внешние повреждения (визуальный осмотр) | раз в квартал
9 | Проверка на наличие загрязнений, повреждений, ржавчины вент.коробов, камер, вент. каналов, чистка при необходимости, проверка целостности и качества уплотнений трубопроводов (исключение подсоса воздуха). | раз в квартал
10 | Проверка на функционирование устройства индикации положения огнезадерживающих клапанов | раз в квартал
11 | Проверка на целостность гибких соединений, надежность их креплений | раз в квартал
12 | Проверка регулирующих клапанов на функционирование | раз в квартал
13 | Проверка срабатывающего устройства огнезадерживающих клапанов (контакт, расщепляющее. ус-во) на загрязнение и на функционирование, при необходимости, замена. Проверка правильности рабочего положения заслонок огнезедерживающих клапанов | раз в квартал
14 | Проверка функционирования механических частей воздушных заслонок | раз в квартал
15 | Чистка воздухораспределительных устройств | раз в квартал
16 | Чистка срабатывающих и обратных механизмов огнезадерживающих клапанов | раз в квартал
Отопление, вентиляция и кондиционирование
1 | Измерение температуры на входе и выходе на внутреннем блоке; | 2 раза в год
2 | Тестирование системы с пульта управления на всех доступных режимах. (холод, тепло), проверка работы вентиляторов на всех скоростях. Проверка соответствия маркировки пультов с внутренними блоками (при ее отсутствии, нанести).
3 | Проведение замеров температуры воздуха в помещениях
4 | Внутренний блок
5 | Чистка воздушных фильтров, лицевых панелей.
6 | ТО фанкойлов
7 | Измерение температуры на входе и выходе на внутреннем блоке
8 | Тестирование системы с пульта управления на всех доступных режимах. (холод, тепло), проверка работы вентиляторов на всех скоростях.
9 | Замена воздушных фильтров/чистка.
10 | Проведение замеров температуры воздуха в помещениях.
11 | Внутренний и наружный блоки | 1 раз в год (весна)
12 | Измерение температуры на входе и выходе на внутреннем блоке;
13 | Тестирование системы с пульта управления на всех доступных режимах. (холод, тепло), проверка работы вентиляторов на всех скоростях, дозаправка хладаагентом (при необходимости).
14 | Диагностика работоспособности системы с предоставлением заполненной карты рабочих параметров
15 | Внутренний блок
16 | Промывка дренажного поддона;
17 | Очистка (мойка) теплообменников и крыльчатки вентилятора внутренних блоков от грязи и пыли препятствующих нормальному теплообмену (чистка испорителя хим средством и парогенератором).
18 | Чистка воздушных фильтров, лицевых панелей
19 | Наружный блок
20 | Очистка (мойкой высокого давления) теплообменников наружных блоков от грязи, пуха, пыли и удаление посторонних предметов, препятствующих нормальному теплообмену.
21 | Проверка состояния и наличия теплоизоляции на фреонопроводах. (При необходимости проведение работ по восстановлению теплоизоляции). Изоляция наружных блоков закрыта от внешнего воздействия (тефлоновой
22 | лентой (белого цвета), металлический лоток, ПВХ труба);
23 | ТО фанкойлов
24 | Проверка узла обвязки фанкойла на герметичность, проверка работоспособности 2-3-х ходового клапана, проверка запорной арматуры (открытие-закрытие), чистка грязевого фильтра;
25 | Промывка дренажного поддона;
26 | Очистка (мойка) теплообменников и крыльчатки вентиляторов внутренних блоков от грязи и пыли препятствующих нормальному теплообмену (чистка испорителя хим средством и парогенератором).
27 | Тестирование системы с пульта управления на всех доступных режимах. (холод, тепло), проверка работы вентиляторов на всех скоростях.
28 | Замена/чистка воздушных фильтров
29 | Измерение температуры на входе и выходе на внутреннем блоке
30 | Измерение температуры подаваемого хладоносителя, теплоносителя (подача, обратка) на местах установки термоманометров (при их отсутствии на поверхности металлических участков узла обвязки) и проверка давления сети (подача, обратка).
31 | Внутренний и наружный блоки | 1 раз в год (осень)
32 | Измерение температуры на входе и выходе на внутреннем блоке;
33 | Тестирование системы с пульта управления на всех доступных режимах. (холод, тепло), проверка работы вентиляторов на всех скоростях, дозаправка хладагентом до рабочего давления. (при необходимости).
34 | Внутренний блок
35 | Промывка дренажного поддона;
36 | Очистка (мойка) теплообменников и крыльчатки вентилятора внутренних блоков от грязи и пыли препятствующих нормальному теплообмену.
37 | Чистка воздушных фильтров, лицевых панелей
38 | Наружный блок
39 | Очистка (мойкой высокого давления) теплообменников наружных блоков от грязи, пуха, пыли и удаление посторонних предметов, препятствующих нормальному теплообмену (чистка испорителя хим средством и парогенератором).
40 | ТО фанкойлов
41 | Проверка узла обвязки фанкойла на герметичность, проверка работоспособности 2-3-х ходового клапана, проверка запорной арматуры (открытие-закрытие), чистка грязевого фильтра;
42 | Промывка дренажного поддона;
43 | Очистка (мойка) теплообменников и крыльчатки вентиляторов внутренних блоков от грязи и пыли препятствующих нормальному теплообмену (чистка испорителя хим средством и парогенератором).
44 | Тестирование системы с пульта управления на всех доступных режимах. (холод, тепло), проверка работы вентиляторов на всех скоростях.
45 | Замена/чистка воздушных фильтров
46 | Измерение температуры на входе и выходе на внутреннем блоке
47 | Измерение температуры подаваемого хладоносителя, теплоносителя (подача, обратка) на местах установки термоманометров (при их отсутствии на поверхности металлических участков узла обвязки) и проверка давления сети (подача, обратка).
48 | Чистка от пыли и грязи при необходимости. | 1 раз в год
49 | Проверка электрической части
Трубопроводы, запорная, защитная и регулирующая арматура системы теплоснабжения
1 | Осмотр состояния трубопроводов, их крепежей, защитной, регулирующей и запорной арматуры, устранение видимых неисправностей | еженедельно
2 | Проверка работоспособности регулирующих клапанов (визуально) | еженедельно
3 | Проверка грязеуловителя на загрязнение, при необходимости чистка | раз в квартал
4 | Проверка изоляции на внешние повреждения (визуальный осмотр) | раз в квартал
5 | Проверка сетки грязеуловителя на повреждения | раз в квартал
6 | Проверка спускных клапанов на функционирование | раз в квартал
7 | Смазка штоков запорной арматуры | раз в квартал
8 | Гидравлическое испытание повышенным давлением | раз в год
9 | Обслуживание электрооборудования, КИП | раз в год
Прецизионные кондиционеры
1 | Проверки на обесточенном оборудовании:
2 | Чистка (мойка) теплообменника наружного блока кондиционера. | раз 6 месяцев
3 | Внешний осмотр оборудования проверка целостности и надежности крепления компонентов кондиционера, отсутствие течей масла и дренажной воды.
4 | Проверка и протяжка контактов электрических соединений.
5 | Проверка отсутствия проводимости силовые цепи-корпус кондиционера.
6 | Проверка сопротивления рабочих обмоток электродвигателей контакторов, соленоидных вентилей.
7 | Проверка свободного вращения крыльчаток и исправности электродвигателей вентиляторов.
8 | Проверка работы дренажной системы методом проливки.
9 | Чистка воздушных фильтров кондиционера.
10 | Очистка теплообменника наружного блока кондиционера.
11 | Проверка состояния элементов системы автоматики и защитных устройств.
12 | Замена парового бачка пароувлажнителя в каждом внутреннем блоке в прецизионного кондиционера .
13 | Диагностика работоспособности системы с предоставлением заполненной карты рабочих параметров
Проверки на включенном оборудовании:
1 | Проверка кондиционера на отсутствие посторонних шумов. | раз 6 месяцев
2 | Проверка направления и свободы вращения крыльчаток вентиляторов.
3 | Измерение рабочих токов электродвигателей кондиционера в рабочих режимах кондиционера.
4 | Измерение параметров холодильного контура в рабочих режимах.
5 | Измерение параметров обрабатываемого воздуха в рабочих режимах.
6 | Дозаправка фреона до рабочего давления.
7 | Проверка настройки и работы элементов системы автоматики и защитных устройств.
8 | Проверка работы выносного конденсатора.
9 | Проверка работы и регулировка регулятора давления конденсации.
10 | Оценка состояния кондиционера.
11 | При обнаружении отклонений в работе кондиционера - планирование и проведение ремонтных или других работ.
12 | Диагностика работоспособности системы с предоставлением заполненной карты рабочих параметров

## ГВС, ХВС, Канализация
Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию
3 | Система внутреннего водоснабжения и канализации
№_ | Наименование работ | Периодичность
Система в целом
1 | Визуальный осмотр на предмет подтеков и утечек, контроль величины слива работоспособности системы. | еженедельно
2 | Контроль герметичности мест соединений фланцевых соединений и сальниковых уплотнений | еженедельно
3 | Контроль работы напорной и безнапорной систем фекальной канализации | еженедельно
4 | Контроль состояния внутренних трубопроводов, крепление их к строительным конструкциям, поэтажной запорной арматуры | еженедельно
5 | Осмотр запорной и регулирующей арматуры, смесителей и соединений на предмет утечки | еженедельно
6 | Осмотр исходного положение запорной арматуры, насосного оборудования и приборов автоматики | еженедельно
7 | Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли, грязи и подтеков масла | еженедельно
8 | Принятие незамедлительные меры по их устранению выявленных неисправностей, чтобы не допустить выход из строя инженерного оборудования и приборов | еженедельно
9 | Проверка внешним осмотром состояния сальниковых уплотнений задвижек, насосных агрегатов и запорно-регулирующей арматуры, при необходимости подтянуть их | еженедельно
10 | Проверка на нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов (убедиться в отсутствии вибраций и посторонних шумов) | еженедельно
11 | Проверка наличия защитных кожухов полумуфт насосных агрегатов и в надежности их крепления | еженедельно
12 | Проверка работоспособности автоматики управления насосным оборудованием | еженедельно
13 | Проверка работы насосных агрегатов и исправности их упругих соединительных муфт | еженедельно
14 | Проверка функционирования сантехнических приборов в санузлах | еженедельно
15 | Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям контролируемых параметров | еженедельно
16 | Регулировка сантехнических приборов (сливных кнопок, смесителей) и запорной арматуры | еженедельно
17 | Контроль герметичности трубопроводов | ежемесячно
18 | Проверить герметичность всех прокладочных соединений, при необходимости устранить течь воды; | ежемесячно
19 | Проверить закрытием до отказа с последующим открытием регулирующие органы задвижек и вентилей | ежемесячно
20 | Проверить закрытием до отказа с последующим открытием регулирующие органы задвижек и вентилей | ежемесячно
21 | Проверить надежность крепления насосных агрегатов к рамам, при необходимости подтянуть болтовые соединения | ежемесячно
22 | Проверить техническое состояние пускорегулирующей аппаратуры и работоспособность отключающих аппаратов | ежемесячно
23 | Проверка и затяжка болтовых и винтовых соединений функциональных и декоративных элементов сантехнических приборов | ежемесячно
24 | Проверка состояния гидроизоляций узлов проходки канализационных выпусков | ежемесячно
25 | Проверка состояния емкостей, люков, крышек люков | ежемесячно
26 | Проверка состояния крепления сантехнических приборов | ежемесячно
27 | Проверка состояния сифонов, при необходимости выполнение очистки | ежемесячно
28 | Проверка состояния трубопроводов, водостоков, ревизий, прочисток, крепления трубопроводов и водостоков. | ежемесячно
29 | Произвести продувку импульсных линий манометров путем кратковременного открытия 3-х ходовых кранов, при этом произвести установку стрелок манометров в нулевое положение | ежемесячно
30 | Произвести, по необходимости, промывку фильтров и грязевиков систем холодного и горячего водоснабжения | ежемесячно
31 | Промывка фильтров и грязевиков систем холодного и горячего водоснабжения с/у | ежемесячно
32 | Регулировка сантехнических приборов (сливных кнопок, смесителей) и запорной арматуры – по мере необходимости | ежемесячно
33 | Устранение выявленных во время осмотра неисправностей и недостатков | ежемесячно
34 | Устранить неисправности, выявленные при осмотрах, проверках и в процессе повседневной эксплуатации | ежемесячно
35 | Чистка грязевых фильтров. Чистка аэраторов. | ежемесячно
36 | Выполнить мероприятия по борьбе с повышенными шумами от работы инженерного оборудования (проверка виброопор, вибровставок, противошумной изоляции); | раз в год
37 | Профилактическая чистка системы канализации с применением специальных средств и оборудования | раз в год
38 | Мелкий ремонт запорной и регулирующей сантехнической арматуры, оборудования и трубопроводов – по мере необходимости; | ежемесячно
39 | Проверить и восстановить тепловую изоляцию трубопроводов и корпусов арматуры | раз в год
40 | Проверка всех вентилей их полным закрытием и открытием | раз в год
41 | Провести гидравлические испытания на прочность и плотность оборудования систем холодного и горячего водоснабжения; | раз в год
42 | Провести детальный осмотр распределительных трубопроводов | раз в год
43 | Частичная разборка насосов и электродвигателей | раз в год
44 | Чистка писуаров механическим и химическим способом | раз 6 месяцев

## АУПТ
Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию
4 | Автоматическая газовая система пожаротушения
№_ | Наименование работ | Периодичность
1 | Внешний осмотр составных частей установки (технологической части- трубопроводов, пожарных кранов, обратных клапанов, запорной арматуры, манометров, и т.д.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, прочности креплений, наличия пломб и т.д. | ежемесячно
2 | Контроль давления, рабочего положения запорной арматуры и т.д. | ежемесячно
3 | Проверка комплектности пожарных кранов, пожарного рукава и ствола. | ежемесячно
4 | Проверка работоспособности системы в ручном и автоматическом режимах с пуском основного и резервного насосов | ежемесячно
5 | Профилактические работы по устранению грязи, коррозии | ежемесячно
6 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | ежемесячно
7 | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части). | ежемесячно
8 | Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы (акты, протоколы и т.д.) | ежемесячно
9 | Поверка КИП (контрольно-измерительных приборов). | ежемесячно
10 | Перекладка пожарных рукавов на новый шов | ежемесячно
11 | Проверка работоспособности электроуправления инженерными системами здания при сигнале "Пожар" | ежеквартально
12 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежеквартально
13 | Проверка работоспособности системы в ручном режиме без пуска основного или резервного насосов | ежеквартально
14 | Промывка и переборка обратных клапанов с заменой уплотнительных прокладок | ежегодно
15 | Промывка контрольно-сигнального клапана | ежегодно
16 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | Согласно Норм
17 | Перекатка пожарных рукавов на новый шов | ежегодно
18 | Замена аккумуляторных батарей | При наличии показаний
19 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. ТО 1 раз в 3 года** | 1 раз 3 года
20 | Пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность. | 1 раз 3 года
21 | Проверка огнетушителей | ежегодно
22 | Метрологическая поверка КИП | ежегодно
23 | Устранение неисправностей, ремонт и замена вышедшего из строя оборудования*** | по мере необходимости

## АПС
Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию
5 | системы автоматической пожарной сигнализации
№_ | Наименование работ | Периодичность
1 | Внешний осмотр оборудования системы автоматической пожарной сигнализации (приёмно-контрольных приборов, извещателей, шлейфов сигнализации). Проверка прочности крепления оборудования и коммуникаций. | ежемесячно
2 | Контроль рабочего положения выключателей, переключателей. Контроль исправности световой индикации, наличия пломб на приборах. | ежемесячно
3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно
4 | Проверка работоспособности системы от основного и резервного источника питания* | 1 раз 3 месяца
5 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т.д.)* | 1 раз 3 месяца
6 | Проверка прочности креплений, целостности проводов и изоляции, соединений, восстановление мест, имеющих повреждения* | 1 раз 3 месяца
7 | Профилактические работы (проверка внутренних поверхностей, очистка). | 1 раз 3 месяца
8 | Метрологическая поверка КИП | раз в полгода
9 | Замер величины питающего напряжения на источниках бесперебойного питания, проверка емкости аккумуляторов | раз в полгода
10 | Замена аккумуляторных батарей | По показаниям
11 | Устранение неисправностей, ремонт и замена вышедшего из строя оборудования** | по мере необходимости
12 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей** | 1 раз 3 года

## СОУЭ
Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию
5 | системы оповещения и управления эвакуацией
№_ | Наименование работ | Периодичность
1 | Внешний осмотр оборудования системы оповещения и управления эвакуацией. (Проверка прочности крепления оборудования и коммуникаций. | ежемесячно
2 | Контроль рабочего положения выключателей, переключателей. Контроль исправности световой индикации. | ежемесячно
3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно
4 | Проверка работоспособности системы от основного и резервного источника питания | ежеквартально
5 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов и т.д.) | ежеквартально
6 | Проверка прочности креплений, целостности проводов и изоляции, соединений, восстановление мест, имеющих повреждения | ежеквартально
7 | Профилактические работы (проверка внутренних поверхностей, очистка). | ежеквартально
8 | Замер величины питающего напряжения на источниках бесперебойного питания, проверка емкости аккумуляторов. | ежегодно
9 | Замер величины питающего напряжения на источниках бесперебойного питания, проверка емкости аккумуляторов | раз в полгода
10 | Замена аккумуляторных батарей | по показаниям
11 | Устранение неисправностей, ремонт и замена вышедшего из строя оборудования | по необходимости
12 | Проверка соединения заземлителей с заземляемыми элементами | 1 раз 3 года
13 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз 3 года

## Здания
Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию
6 | Строительные элементы здания
№_ | Наименование работ | Периодичность
1 | Проверка состояния помещения, исправности дверей, замков, дверных доводчиков | еженедельно
2 | Регулирование дверных доводчиков | еженедельно
3 | Ремонт дверной фурнитуры (если не требуется работа плотника) | еженедельно
4 | Замена поврежденных потолочных плиток (в следствие обнаружения следов протечек, загрязнений, механических повреждений, царапин и т.д.) | еженедельно
5 | Визуальный осмотр (с уровня этажей, внутри здания) остекления на предмент обнаружения трещин в стеклопакетах и информирование заказчика. Своевременное составление актов , в случаях обнаружения повреждений с привлечением для этого виновной стороны, если такая имеется. | ежеквартально
6 | Визуальный осмотр несущих колонн на предмет наличия трещин и сколов в облицовочном слое и информирование заказчика. Своевременное составление актов , в случаях обнаружения повреждений с привлечением для этого виновной стороны, если такая имеется. | ежеквартально

## КИП, разное
Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию
8 | Оборудование разное
№_ | Наименование работ | Периодичность
Оборудование управления конвекторами
1 | Проверка общего технического состояния и устранение видимых неисправностей (подтекания, ослабление крепежа, повышенный шум, вибрация и т. д.) | еженедельно
2 | Контроль работоспособности электрических узлов | ежеквартально
3 | Контроль работоспособности предохранительных и регулирующих устройств | ежеквартально
4 | Контроль конфигураций (параметров) управляющего модуля | ежеквартально
Жалюзи и т. д. с электрическим приводом
1 | Осмотр и устранение видимых неисправностей | еженедельно
2 | Чистка всех узлов | ежеквартально
3 | Проверка затяжки крепежных деталей | ежеквартально
4 | Смазка подшипников и шарниров | ежеквартально
5 | Контроль работоспособности и регулировка управляющих, предохранительных и регулирующих устройств | ежеквартально
6 | Обслуживание электрооборудования, КИП | ежеквартально
Нагревательные приборы, установки (электробойлеры, и т.п.)
1 | Осмотр и устранение неисправностей, проверка работоспособности | еженедельно
2 | Измерение сопротивления изоляции | 1 раз в 3 года
3 | Измерение тока в режиме максимальной нагрузки | 1 раз в 3 года
4 | Протяжка электрических соединений, | ежегодно
5 | Очистка нагревательных элементов от накипи, корозии и загрязнений | ежегодно
6 | Проверка работоспособности автоматических регуляторов и устройств защиты | ежегодно
7 | Проверка наличия и надежности заземления конструкции корпуса (визуально) | ежегодно

## Дымоудаление
Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию
9 | автоматики системы дымоудаления
№_ | Наименование работ | Периодичность
1 | Очистка от пыли, мусора и посторонних предметов воздухозаборных шахт, промежуточных камер. | ежемесячно
2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации на контрольных приборах | ежемесячно
3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно
4 | Проверка работоспособности составных частей системы (электротехнической части, сигнализационной части)* | ежеквартально
5 | Профилактические работы | ежеквартально
6 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно
8 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз 3 года

## СКУД
Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию
10 | СКУД
№_ | Наименование работ | Периодичность
1 | Внешний осмотр, проверка технического состояния и тестирование периферийных устройств системы СКУД в соответствии с инструкциями. Проверка правильности работы и времени реакции системы. Проверка конфигурации, проверка исправности разъемных соединений и правильности подключений соединительных линий. | еженедельно
2 | Инспекция кнопок выхода | еженедельно
3 | Создание копии накопленной информации на CD (инструкция Заказчика) | еженедельно
5 | Инспекция устройства разблокировки дверей в экстренной ситуации | еженедельно
7 | Проверка работоспособности, надежности крепления и чистка (при необходимости) всех считывателей | ежемесячно
9 | Внешний осмотр оборудования системы, проверка технического состояния и тестирование периферийных устройств системы. Проверка прочности крепления, целостности оборудования, отсутствия повреждений оборудования и коммуникаций и т.п. | ежемесячно
10 | Контроль рабочего положения выключателей, переключателей. Контроль исправности световой индикации, наличия пломб. | ежемесячно
11 | Проверка работы оборудования от основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения питания с рабочего источника на резервный. | ежемесячно
12 | Профилактические работы по устранению грязи, коррозии, восстановлению прочности крепления с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств. | ежемесячно
13 | Регулировка и настройка всей системы СКУД. | ежеквартально
14 | Проверка работоспособности, надежности крепления, чистка и регулировка (при необходимости) турникетов, запорных устройств, защёлок. | ежеквартально
15 | Инспекция контролера | ежеквартально
16 | Инспекция интерфейсного модуля | ежеквартально
17 | Инспекция релейного модуля | ежеквартально
18 | Инспекция магнитоконтактного датчика | ежеквартально
19 | Инспекция источника питания | ежеквартально
20 | Уборка помещения кроссовой, обеспылевание панелей коммуникационного шкафа | ежеквартально
21 | Контроль параметров аккумуляторных батарей, при необходимости замена | ежеквартально
22 | Подтверждение серитифкации ЛВС 6 cat. | ежеквартально
23 | Проверка качества работы замков, вызывных панелей, считывателей, доводчиков, регулировка и настройка. | ежеквартально
24 | Чистка жестких дисков, устранение ошибок ПО, удаление программ, не имеющих отношения к работе системы. В случае необходимости - переустановка программного обеспечения системы с сохранением архивных данных. | ежеквартально
25 | Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка. | ежегодно
26 | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления. | 1 раз в 3 года

## СОТ
Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию
11 | Система охранного телевидения
№_ | Наименование работ | Периодичность
1 | Ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в компьютерной базе данных, анализ данных. Определение действий, требующих повышенного внимания. | еженедельно
2 | Проверка работоспособности, внешний осмотр центрального оборудования (серверов, видеорегистраторов, мультиплексоров, мониторов, пультов управления) | еженедельно
3 | Чистка центрального оборудования | еженедельно
4 | Осмотр видеокамер без подъема на высоту, визуальный (на мониторе) контроль качества сигнала | еженедельно
5 | Перифирия и линии ЛВС. Контроль работоспособности | еженедельно
6 | Проверка выполнения основных функций, на автоматизированном рабочем месте АРМ сотрудника отвечающего за обслуживания системы. При обнаружении несоответствия — проведение анализа причины несоответствия и локализация его источника. Полная проверка правильности функционирования всей СОТ, включая вспомогательное и дополнительное оборудование. | еженедельно
7 | Ознакомление с записями в эксплуатационной документации на данную систему СОТ, ее анализ. | ежемесячно
8 | Внешний осмотр оборудования системы, проверка технического состояния и тестирование периферийных устройств, системы. Проверка прочности крепления, целостности оборудования, отсутствия повреждений оборудования и коммуникаций и т.п. | ежемесячно
9 | Контроль рабочего положения выключателей, переключателей. Контроль исправности световой индикации, наличия пломб. | ежемесячно
10 | Проверка работы оборудования от основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения питания с рабочего источника на резервный. | ежемесячно
11 | Профилактические работы по устранению грязи, коррозии, восстановлению прочности крепления с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств. | ежемесячно
12 | Проверка работоспособности системы СОТ, составных частей системы. | ежемесячно
13 | Проверка соответствия графических мнемосхем. | ежемесячно
14 | Проверка качества работы видеоканалов, регулировка и настройка. | ежеквартально
15 | Чистка оптических элементов, проверка герметичности пыле и влого защиты видеокамер | ежеквартально
16 | Контроль основного и резервного источников питания | ежеквартально
17 | Контроль параметров аккумуляторных батарей | ежеквартально
18 | Проверка качества работы видеокамер, юстировка, регулировка и настройка. Подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы (акты, протоколы и т.д.) (по желанию заказчика) | ежеквартально
19 | Проверка яркости, контрастности и четкости изображения на видеомониторах и дисплеях, проверка запаса регулировок. | ежеквартально
20 | Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия, замеры емкости АКБ. | 1 раз в полгода
21 | Уборка помещения кроссовой, обеспылевание панелей коммуникационного шкафа | ежегодно
22 | Изменение конфигурации системы (по требованию заказчика) | по необходимости

## СВН
Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию
12 | Система видеонаблюдения
№_ | Наименование работ | Периодичность
1 | Проверка работоспособности, внешний осмотр центрального оборудования (серверов, видеорегистраторов, мультиплексоров, мониторов, пультов управления) | ежемесячно
2 | Чистка центрального оборудования | ежемесячно
3 | Осмотр видеокамер без подъема на высоту, визуальный (на мониторе) контроль качества сигнала | ежемесячно
4 | Чистка оптических элементов, проверка герметичности пыле и влого защиты видеокамер | 2 раза в год
5 | Контроль основного и резервного источников питания | ежеквартально
6 | Контроль параметров аккумуляторных батарей | ежеквартально
7 | Проверка выполнения основных функций, на автоматизированном рабочем месте АРМ сотрудника отвечающего за обслуживания системы. При обнаружении несоответствия — проведение анализа причины несоответствия и локализация его источника. Полная проверка правильности функционирования всей СВН, включая вспомогательное и дополнительное оборудование. | ежемесячно
8 | Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия, замеры емкости АКБ. | ежегодно
9 | Проверка качества работы видеокамер, юстировка, регулировка и настройка. Подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы (акты, протоколы и т.д.) (по желанию заказчика) | ежеквартально

## Сист. охранной сигнализации
Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию
14 | системы охранной сигнализации
№_ | Наименование работ | Периодичность
1 | Ознакомление с данными электронных журналов событий, журналов отказов, неисправностей, сохраненных в памяти электронных устройств и (или) в компьютерной базе данных системы охранной сигнализации, анализ данных системы, проверка, установка обновлений ПО, определение действий, требующих повышенного внимания. | ежемесячно
2 | Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте АРМ оператора. При обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника; | ежемесячно
3 | Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования СОС на АРМ оператора: оборудования контроля и управления устройства(ств) тревожной сигнализации, источника(ов) электропитания; | ежемесячно
4 | Контроль рабочего положения выключателей, переключателей. Контроль исправности световой индикации, наличия пломб на приборах. | ежемесячно
5 | Контроль рабочего положения выключателей, исправность световой индикации, наличие пломб | ежемесячно
6 | Ознакомление с записями в эксплуатационной документации системы, их анализ. | ежемесячно
7 | Проверка целостности, работоспособности оборудования системы охранной сигнализации. | ежемесячно
8 | Проверка работы оборудования от основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения питания с рабочего источника на резервный. | ежеквартально
9 | Профилактические работы (проверка внутренних поверхностей, очистка, смазка, подпайка, замена элементов, настройка). | ежеквартально
10 | Контроль основного и резервного источников питания | ежеквартально
11 | Контроль параметров аккумуляторных батарей | ежеквартально
12 | Проверка автоматического переключения с рабочего ввода на резервный | ежеквартально
13 | Профилактические работы (чистка) | ежеквартально
14 | Проверка работоспособности составных частей установки | ежеквартально
15 | Комплексные испытания системы в составе системы пожарной сигнализации | ежеквартально
16 | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания (при необходимости)**- данный вид работ выполняется при необходимости и по дополнительному соглашению с Подрядчиком за счет средств Заказчика. | ежеквартально
17 | Устранение неисправностей, ремонт и замена вышедшего из строя оборудования (при необходимости)**- данный вид работ выполняется при необходимости и по дополнительному соглашению с Подрядчиком за счет средств Заказчика. | ежеквартально
18 | Проверка соединения заземлителей с заземляемыми элементами | 1 раз 3 года
19 | Изменение конфигурации системы (по требованию заказчика) | по необходимости

## Порошок тушения
Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию
15 | Установка порошкового пожаротушения
№_ | Наименование работ | Периодичность
1 | Внешний осмотр технологической части (трубопроводы, оросители, баллоны с газом, модули с порошком, баллоны со сжатым газом, манометры) | 1 раз 3 месяца
2 | Внешний осмотр сигнализационной части (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, табло), контроль исправности шлейфов (линий) сигнализации. | 1 раз 3 месяца
3 | Контроль основного и резервного источников питания | 1 раз 3 месяца
4 | Контроль параметров аккумуляторных батарей | ежегодно
5 | Проверка автоматического переключения с рабочего ввода на резервный | ежегодно
6 | Контроль количества огнетушащего вещества (давления в баллонах) | 1 раз 3 месяца
7 | Профилактические работы (уборка, чистка, смазка и т.д.) | 1 раз 3 месяца
8 | Поверка контрольно-измерительных приборов | ежегодно
9 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно
10 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз 3 года
11 | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность | 1 раз 3 года
12 | Перезарядка баллонов с огнетушащим веществом | 1 раз 10 лет
13 | Техническое освидетельствование составных частей установки, работающих под давлением | 1 раз 10 лет
14 | Техническое освидетельствование на предмет технической возможности и экономической целесообразности использования установки по назначению | 1 раз 5 лет
15 | Подготовка отчета , дефектной ведомости, выдача рекомендаций по оптимизации, модернизации и т.п. | ежемесячно