## лист
Проект: |  |  |  | Строительство Аэровокзального комплекса (АВК) и объектов служебно-технической территории аэропорта г. Краснодар
Подрядчик: (наименование организации и ИНН) |  |  |  | ООО «Компания», ИНН 000000000
Исполнитель Подрядчика: должность, ФИО, тел., e-mail (не менее двух контактных лиц): |  |  |  | Главный инженер Иванов Иван Иванович, 8 999 999 99 99, info@rabota.ru Менеджер Смирнов Сергей Сергеевич, 8 999 999 99 99, info@rabota.ru
Срок действия коммерческого предложения (предпочтительно не менее 60 календарных дней) |  |  |  | 90 (Девяносто) календарных дней с даты предоставления ТКП
Контрактный пакет: |  |  |  | 14-С019 «Устройство системы отопления и теплоснабжения здания Аэровокзального комплекса»
Ведомость объема работ: |  |  |  | № 731
Монтаж индивидуального теплового пункта №2 (Контрактный пакет 14-С019)
Ведомость обьемов работ № 731
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования |  | Стоимость трудозатрат |  | Стоимость ЭМ |  | Итоговая стоимость |  | Примечание
|  |  |  | Цена руб., без НДС | Итого руб., без НДС | Цена руб., без НДС | Итого руб., без НДС | Цена руб., без НДС | Итого руб., без НДС | Цена руб., без НДС | Итого руб., без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Монтаж теплового пункта Ридан™ серии БТП-О/В для системы отопления в комплекте: | компл. | 1
2 | Теплообменник Q=1197 кВт | шт. | 2
3 | Насос системы отопления с внешним преобразователем частоты: CNP TD100-17G/2 G=46,97 м3/ч; Н=13,7 м.в.ст. Р=5,01 кВт. | шт. | 2
4 | Регулирующий клапан Ду65 Кv=55 м3/ч; | шт. | 1
5 | Монтаж теплового пункта Ридан™ серии БТП-О/В для системы вентиляции в комплекте: | компл. | 1
6 | Теплообменник Q=3876,02 кВт | шт. | 2
7 | Насос системы вентиляции с внешним преобразователем частоты: CNP TD100-22G/2 G=68,35 м3/ч; Н=15 м.в.ст. Р=6,39 кВт. | шт. | 3
8 | Регулирующий клапан Ду100 Кv=160 м3/ч; | шт. | 1
9 | Система автоматического поддержания давления с двумя насосами (система отопления): SPL 2-05 Р=2x0,5 кВт. | шт. | 1
10 | Основная емкость LVF 500 | шт. | 1
11 | Расширительный бак объемом 50л, 6 бар | шт. | 1
12 | Система автоматического поддержания давления с двумя насосами (система вентиляции): SPL 2-05 Р=2x0,5 кВт. | шт. | 1
13 | Основная емкость LVF 500 | шт. | 1
| Дополнительная емкость LVS 500 | шт. | 1
14 | Расширительный бак объемом 100л, 6 бар | шт. | 1
15 | Монтаж трубопроводной арматуры | шт. | 137
16 | Регулятор перепада давления АFP-R/VFG-2R Ду125; Kv=160м/ч; ΔР=0,5-3 бар | шт. | 1
17 | Грязевик абонентский Ду200 | шт. | 2
18 | Фильтр ФСФ Ду200 Py16 со спускным элементом | шт. | 2
19 | Фильтр ФСФ Py16 со спускным элементом Ду65 | шт. | 1
20 | Кран шаровой фланцевый с ручным редуктором Ру16, Тмах180, Ду200 | шт. | 10
21 | Кран шаровой фланцевый с рукояткой Ру25, Тмах200, Ду125 | шт. | 6
22 | Кран шаровой фланцевый с рукояткой Ру25, Тмах200, Ду100 | шт. | 2
23 | Кран шаровой фланцевый с рукояткой Ру25, Тмах200, Ду65 | шт. | 2
24 | Кран шаровой фланцевый с рукояткой Ру40, Тмах200, Ду50 | шт. | 3
25 | Кран шаровой фланцевый с рукояткой Ру40, Тмах200, Ду40 | шт. | 2
26 | Кран шаровой фланцевый с рукояткой Ру40, Тмах200, Ду32 | шт. | 2
27 | Кран шаровой латунный Ру40, Тмах120, Ду32 | шт. | 12
28 | Кран шаровой латунный Ру40, Тмах120, Ду25 | шт. | 12
29 | Кран шаровой латунный Ру40, Тмах120, Ду20 | шт. | 4
30 | Кран шаровой латунный Ру40, Тмах120, Ду15 | шт. | 32
31 | Автоматический воздухоотводчик, Ду15 | шт. | 30
32 | Клапан балансировочный ручной фланцевый Ру16, Тмах120, Ду200 | шт. | 1
33 | Клапан балансировочный ручной фланцевый Ру16, Тмах120, Ду125 | шт. | 2
34 | Клапан балансировочный ручной фланцевый Ру16, Тмах120, Ду100 | шт. | 1
35 | Клапан балансировочный ручной фланцевый Ру16, Тмах120, Ду50 | шт. | 1
36 | Клапан балансировочный ручной фланцевый Ру16, Тмах120, Ду40 | шт. | 2
37 | Предохранительный клапан Прегран КПП-496-03-40-3H- 040х065 - 9 | шт. | 2
38 | Предохранительный клапан Прегран КПП-496-03-40-3H- 040х065 - 8 | шт. | 1
39 | Предохранительный клапан Прегран КПП-496-03-40-3H- 040х065 - 6 | шт. | 1
40 | Предохранительный клапан Прегран КПП-496-03-40-3H- 032х050 - 5 | шт. | 1
41 | Обратный клапан Ду65 | шт. | 1
42 | Обратный клапан Ду50 | шт. | 1
43 | Монтаж измерительных приборов (манометр, термометр) | шт. | 51
44 | Манометр с диапазоном измерения 0-1,0 МПа,∅100 мм., класс точности 1,5, в комплекте с трехходовым краном | шт. | 26
45 | Манометр с диапазоном измерения 0-1,0 МПа,∅100 мм., класс точности 1,5, в комплекте с трехходовым краном | шт. | 9
46 | Термометр биметаллический (радиальное присоединение) с защитной гильзой | шт. | 2
47 | Термометр биметаллический (осевое присоединение) с защитной гильзой | шт. | 8
48 | Термометр биметаллический (осевое присоединение) с защитной гильзой | шт. | 4
49 | Термометр биметаллический (осевое присоединение) с защитной гильзой | шт. | 2
50 | Кран 3-хходовой для манометра | шт. | 35
51 | Бобышка под манометр | шт. | 36
52 | Бобышка под термометр | шт. | 12
53 | Бобышка под термометр | шт. | 4
54 | Трубка петлевая 90 градусов | шт. | 9
55 | Монтаж трубопроводов | п.м. | 373
56 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ду250 – Ø273х7,0 | п.м. | 10.3
57 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ду200 – Ø219х6,0 | п.м. | 134.6
58 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ду125 – Ø133х4,0 | п.м. | 57.5
59 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ду100 – Ø108х4,0 | п.м. | 20.9
60 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ду65– Ø76х3,5 | п.м. | 10.7
61 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ду50– Ø57х3,5 | п.м. | 43.2
62 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ду40– Ø45х2,5 | п.м. | 63.3
63 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ду32– Ø38х2,5 | п.м. | 19.7
64 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ду25– Ø32х2,5 | п.м. | 5.9
65 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ду20– Ø25х2,5 | п.м. | 4.2
66 | Труба стальная электросварная прямошовная Ду15– Ø20х1,8 | п.м. | 2.6
67 | Монтаж трубной изоляции | п.м. | 291
68 | Цилиндры навивные теплоизоляционные кашированные фольгой из алюминия 273х60 (группа горючести – НГ) | п.м. | 10
69 | Цилиндры навивные теплоизоляционные кашированные фольгой из алюминия 219х 50 (группа горючести – НГ) | п.м. | 88.7
70 | Цилиндры навивные теплоизоляционные кашированные фольгой из алюминия 133х50 (группа горючести – НГ) | п.м. | 55.9
71 | Цилиндры навивные теплоизоляционные кашированные фольгой из алюминия 108х40 (группа горючести – НГ) | п.м. | 18
72 | Цилиндры навивные теплоизоляционные кашированные фольгой из алюминия 76х40 (группа горючести – НГ) | п.м. | 12.4
73 | Цилиндры навивные теплоизоляционные кашированные фольгой из алюминия 57х 30 (группа горючести – НГ) | п.м. | 27.8
74 | Цилиндры навивные теплоизоляционные кашированные фольгой из алюминия 45х30 (группа горючести – НГ) | п.м. | 40.9
75 | Цилиндры навивные теплоизоляционные кашированные фольгой из алюминия 38х30 (группа горючести – НГ) | п.м. | 24.5
76 | Цилиндры навивные теплоизоляционные кашированные фольгой из алюминия 32х30 (группа горючести – НГ) | п.м. | 5.7
77 | Цилиндры навивные теплоизоляционные кашированные фольгой из алюминия 25х30 (группа горючести – НГ) | п.м. | 4.4
78 | Цилиндры навивные теплоизоляционные кашированные фольгой из алюминия 20х30 (группа горючести – НГ) | п.м. | 2.5
79 | Монтаж фасонных частей трубопроводов (отвод, переход) | шт. | 168
80 | Отвод стальной крутоизогнутый типа 3D, исполнение 2, Ду250, 90град. | шт. | 4
81 | Отвод стальной крутоизогнутый типа 3D, исполнение 2, Ду200, 90град. | шт. | 34
82 | Отвод стальной крутоизогнутый типа 3D, исполнение 2, Ду125, 90град. | шт. | 23
83 | Отвод стальной крутоизогнутый типа 3D, исполнение 2, Ду100, 90град. | шт. | 11
84 | Отвод стальной крутоизогнутый типа 3D, исполнение 2, Ду65, 90град. | шт. | 4
85 | Отвод стальной крутоизогнутый типа 3D, исполнение 2, Ду50, 90град. | шт. | 9
86 | Отвод стальной крутоизогнутый типа 3D, исполнение 2, Ду40, 90град. | шт. | 16
87 | Отвод стальной крутоизогнутый типа 3D, исполнение 2, Ду32, 90град. | шт. | 32
88 | Отвод стальной крутоизогнутый типа 3D, исполнение 2, Ду25, 90град. | шт. | 15
89 | Переход концентрический К-273х7,0-219х6,0 | шт. | 2
90 | Переход концентрический К-219х6,0-133х4,0 | шт. | 4
91 | Переход концентрический К-219х6,0-108х4,0 | шт. | 4
92 | Переход концентрический К-159х4,5-133х4,0 | шт. | 1
93 | Переход концентрический К-76х3,5-57х4,0 | шт. | 1
94 | Переход концентрический К-76х3,5-38х2,5 | шт. | 2
95 | Переход концентрический К-38х3,0-32х3,0 | шт. | 4
96 | Переход концентрический К-32х3,0-25х3,0 | шт. | 2
97 | Огрунтовка трубопроводов | м2 | 466
97 | Грунтовка КО-0148 кремний-органическая | кг | 49.5
98 | Окраска трубопроводов | м2 | 466
99 | Эмаль КО 81-01 | кг | 17
100 | Монтаж приборов узла учета тепловой энергии на входе в ИТП | шт. | 7
101 | Тепловычислитель ТВ7-04.1M | шт. | 1
102 | Преобразователь расхода DN100 PN16 | шт. | 2
103 | Комплект термопреобразователей ПРОМА-ТСП-К-101-140-Г-Pt100-А-4 | шт. | 1
104 | монтажная длина 140мм
105 | Преобразователь давления | шт. | 2
106 | Преобразователь расхода DN32 PN16 | шт. | 1
107 | Кран шаровой со спускным клапаном, вн/вн, 1/2" | шт. | 2
108 | Трубка петлевая 90° с резьбой М20×1,5–М20×1,5 (внутр.–наруж.) | шт. | 1
109 | из нержавеющей стали
110 | Бобышка для установки манометра длина 40 мм, резьба, под кран М20х1,5 | шт. | 1
111 | Бобышка для установки сифона манометра длина 40 мм, резьба, под кран М20х1,5 | шт. | 1
112 | Бобышка приварная М20х1,5 - 35 | шт. | 2
113 | Гильза защитная | шт. | 2
114 | Переход концентрический К-219х6-108х4 | шт. | 2
115 | Переход концентрический К-76х3,5-38х2,5 | шт. | 2
116 | Фланцец 1-100-16 | шт. | 4
117 | Болт М16 | шт. | 40
118 | Гайка М16 | шт. | 40
119 | Шайба М16 | шт. | 80
120 | Прокладка паронитовая Ду100 | шт. | 4
121 | Фланцец 1-32-16 | шт. | 2
122 | Прокладка паронитовая Ду32 | шт. | 2
123 | Щит узла учета тепловой энергии ЩУУТЭ1 | шт. | 1
124 | Габаритный имитатор Ду100, L=250мм, P=1,6 Мпа | шт. | 2
125 | Габаритный имитатор Ду32, L=200мм, P=1,6 Мпа | шт. | 1
126 | Модуль присоединительный 200/100ф/200 | к-т. | 2
127 | Модуль присоединительный 65/32ф/65 | к-т. | 1
128 | Модем Адаптер Ethernet для ТВ7 | шт. | 1
129 | Блок питания для вычислителя 12В, 150мА | шт. | 1
130 | Монтаж креплений трубопроводов | кг | 1000
131 | Металл для крепления трубопроводов | кг | 1000
132 | Гидравлические испытания трубопроводов | м.п. | 373
133 | Промывка трубопроводов | м.п. | 373
134 | Индивидуальные испытания и регулировка ИТП в т.ч.: - проверка и установка расчетных расходов теплоносителя в системе, по отдельным участкам сети и по потребляющим установкам; - настройка запорно - регулирующей арматуры и термостатических клапанов | м.п. шт. | 373 137
135 | Пусконаладочные работы ИТП в т.ч.: - проверка вращения двигателей насосов; - настройка частотных преобразователей; - настройка автоматики защиты; - корректировка температуры теплоносителя; - регулировка клапанов давления и балансировочных клапанов; - включение системы в автоматическом режиме; - настройка расписания работы системы; - ночное снижение температуры (экономия в ночное время); - искусственное создание аварийных ситуаций для проверки работоспособности системы автоматизации | компл. | 2
136 | Комплексные испытания ИТП - включение оборудования и узлов при работе под нагрузкой | компл. | 2
ИТОГИ :
Итого затраты в текущих ценах
Временные здания и сооружения, в том числе:
*указать вид затрат |  | компл.
*указать вид затрат |  | компл.
*указать вид затрат |  | компл.
*указать вид затрат |  | компл.
*указать вид затрат |  | компл.
*указать вид затрат |  | компл.
*указать вид затрат |  | компл.
Прочие затраты, в том числе:
*указать вид затрат |  | компл.
*указать вид затрат |  | компл.
*указать вид затрат |  | компл.
*указать вид затрат |  | компл.
*указать вид затрат |  | компл.
*указать вид затрат |  | компл.
*указать вид затрат |  | компл.
*указать вид затрат |  | компл.
*указать вид затрат |  | компл.
*указать вид затрат |  | компл.
*указать вид затрат |  | компл.
*указать вид затрат |  | компл.
*указать вид затрат |  | компл.
ВСЕГО с учетом всех дополнительных затрат в текущих ценах
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%
ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА И ПЕЧАТЬ