Приложение №6 к ТЗ:  Работы по ремонту здания склада готовой продукции ООО «Кузница»

Техническое решение по устройству полов в здании склада готовой продукции

(подливка приямков глубиной 100 и 200 мм до уровня пола).

Нагрузка на действующие и на новые полы – 10 тонн на 1 кв. метр.

Толщина бетонной стяжки 100 мм и 200 мм

Технология выполнения работ:

1.	Геодезическая съёмка существующего приямка, определение отметок и объёма заполнения бетоном.

2.	Очистка и подготовка бетонной поверхности.

3.	Укладка полиэтиленовой плёнки.

4.	Бурение отверстий в существующем бетоне в ячейке с шагом 1000х1000 мм.

5.	Забивка арматуры Ф12 в отверстия с глубиной погружения до 100 мм

6.	Сборка армокаркаса на скрутках в виде сетки из арматуры ф12 в два ряда с ячейкой 200х200 мм, нахлест арматуры - 250 мм.

7.	Для бетона толщиной 200 мм выполнить усиление плиты "лягушками"- Дф-1 шагом 400 мм в шахматном порядке.

8.	Установка маячков, фиксаторов.

9.    Устройство температурных швов с заполнением из шнура и герметика или пенополистирола с картами заливки размерами 6х12 м, 6х8 м, 6х6 м, 4х6 м, 13,2х6 м, 10,8х6, 6х2 м - в зависимости от ситуации.

10.	Устройство бетонной стяжки, заполнение приямков в полах бетоном класса В30.

11.	Обработка уложенного бетона виброрейкой.

12.	Уход за бетоном, смачивание водой и укрытие, выдерживание температурного режима, обогрев при минусовой температуре.

13.	Контроль за набором прочности бетона.

14.	Железнение поверхности бетона.

15.	Затирка поверхности бетона.

16.	Геодезическая съёмка, определение отметок и фактического объёма бетона.

Фото типового армирования

Типовой объём расходам материалов для покрытия толщиной 100 мм и однорядного армирования пола.

| Плита |  |  |
| --- | --- | --- |
| Периметр плиты | 36 | м |
| Площадь подошвы плиты | 72 | м2 |
| Площадь боковой поверхности | 3.6 | м2 |
| Объем бетона | 7.2 | м3 |
| Вес бетона | 16920 | Кг |
| Нагрузка на существующий фундамент от монтируемого фундамента | 1,0 | кг/см2 |
| Арматура |  |  |
| Минимальный диаметр стержней арматурной сетки | 12 | мм |
| Минимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов) | 12 | мм |
| Размер ячейки сетки | 20*20 | cм |
| Величина нахлеста арматуры | 25 | см |
| Общая длина продольной арматуры диаметром 12мм. (с учетом перевязки внахлест) | 125 470,65 | метров |
| Общий вес продольной арматуры | 111 668,88 | кг |
| Общая длина вертикальной арматуры диаметром 12 мм. | 4 384,24 | метров |
| Общий вес вертикальной арматуры | 3901,97 | кг |
| Общая длина «лягушек» диаметром 8 мм. | 15 093,7 | метров |
| Общий вес арматуры «лягушек» | 5 962,01 | кг |