## Лист1
Приложение 2
к Техническому заданию на
оказание услуг по техническому
обслуживанию инженерных систем
Регламент проведения работ
Тип | Наименование работ | Периодичность
Вентиляция приточно-вытяжнаясистема(ОВиК) | Проверка КИПиА, настройка пультов управления. | 2 раза в год
Проверка потребляемых токов электродвигателей приточно-вытяжной установоки
Протяжка всех электрических соединений
Проверка электрических приводов заслонок
Проверка состояния теплообменников
Замеры перепадов давления и температуры воздуха
Чистка и проверка балансировки рабочих колес вентиляторов
Проверка состояния и смазка подшипников двигателей вентиляторов
Проверка трубопроводов и фланцевых соединений на утечку хладоносителя или теплоносителя
Проверка регулировочной и запорной арматуры
Проверка состояния воздухозаборных и воздухораспределительных устройств и их чистка
Чистка поверхности воздушных клапанов от пыли
Замена фильтров
Отопление вентиляция и кондиционирование (ОВиК) | 1.1.1 Измерение температуры на входе и выходе на внутреннем блоке; | 2 раза в год
1.1.2 Тестирование системы с пульта управления на всех доступных режимах. (холод, тепло), проверка работы вентиляторов на всех скоростях. Проверка соответствия маркировки пультов с внутренними блоками (при ее отсутствии, нанести).
1.1.3 Проведение замеров температуры воздуха в помещениях
1.2 Внутренний блок
1.2.1 Чистка воздушных фильтров, лицевых панелей.
1. ТО фанкойлов
1.1 Измерение температуры на входе и выходе на внутреннем блоке
1.2 Тестирование системы с пульта управления на всех доступных режимах. (холод, тепло), проверка работы вентиляторов на всех скоростях.
1.3 Замена воздушных фильтров.
1.4. Проведение замеров температуры воздуха в помещениях.
Отопление вентиляция и кондиционирование (ОВиК) | 1.1 Внутренний и наружный блоки | 1 раз в год (весна)
1.1.1 Измерение температуры на входе и выходе на внутреннем блоке;
1.1.2 Тестирование системы с пульта управления на всех доступных режимах. (холод, тепло), проверка работы вентиляторов на всех скоростях.
1.1.3 Диагностика работоспособности системы с предоставлением заполненной карты рабочих параметров
1.2 Внутренний блок
1.2.1 Промывка дренажного поддона;
1.2.2 Очистка (мойка) теплообменников и крыльчатки вентилятора внутренних блоков от грязи и пыли препятствующих нормальному теплообмену (чистка испорителя хим средством и парогенератором).
1.2.3 Чистка воздушных фильтров, лицевых панелей
1.3 Наружный блок
1.3.1 Очистка (мойкой высокого давления) теплообменников наружных блоков от грязи, пуха, пыли и удаление посторонних предметов, препятствующих нормальному теплообмену.
1.3.2 Проверка состояния и наличия теплоизоляции на фреонопроводах. (При необходимости проведение работ по восстановлению теплоизоляции). Изоляция наружных блоков закрыта от внешнего воздействия (тефлоновой
лентой (белого цвета), металлический лоток, ПВХ труба);
2. ТО фанкойлов
2.1. Проверка узла обвязки фанкойла на герметичность, проверка работоспособности 2-3-х ходового клапана, проверка запорной арматуры (открытие-закрытие), чистка грязевого фильтра;
2.2. Промывка дренажного поддона;
2.3. Очистка (мойка) теплообменников и крыльчатки вентиляторов внутренних блоков от грязи и пыли препятствующих нормальному теплообмену.
2.4. Тестирование системы с пульта управления на всех доступных режимах. (холод, тепло), проверка работы вентиляторов на всех скоростях.
2.5. Замена воздушных фильтров
2.6 Измерение температуры на входе и выходе на внутреннем блоке
2.7 Измерение температуры подаваемого хладоносителя, теплоносителя (подача, обратка) на местах установки термоманометров (при их отсутствии на поверхности металлических участков узла обвязки) и проверка давления сети (подача, обратка).
Отопление вентиляция и кондиционирование (ОВиК) | 1.1 Внутренний и наружный блоки | 1 раз в год (осень)
1.1.1 Измерение температуры на входе и выходе на внутреннем блоке;
1.1.2 Тестирование системы с пульта управления на всех доступных режимах. (холод, тепло), проверка работы вентиляторов на всех скоростях.
1.2 Внутренний блок
1.2.1 Промывка дренажного поддона;
1.2.2 Очистка (мойка) теплообменников и крыльчатки вентилятора внутренних блоков от грязи и пыли препятствующих нормальному теплообмену.
1.2.3 Чистка воздушных фильтров, лицевых панелей
1.3 Наружный блок
1.3.1 Очистка (мойкой высокого давления) теплообменников наружных блоков от грязи, пуха, пыли и удаление посторонних предметов, препятствующих нормальному теплообмену.
2. ТО фанкойлов
2.1. Проверка узла обвязки фанкойла на герметичность, проверка работоспособности 2-3-х ходового клапана, проверка запорной арматуры (открытие-закрытие), чистка грязевого фильтра;
2.2. Промывка дренажного поддона;
2.3. Очистка (мойка) теплообменников и крыльчатки вентиляторов внутренних блоков от грязи и пыли препятствующих нормальному теплообмену.
2.4. Тестирование системы с пульта управления на всех доступных режимах. (холод, тепло), проверка работы вентиляторов на всех скоростях.
2.5. Замена воздушных фильтров
2.6 Измерение температуры на входе и выходе на внутреннем блоке
2.7 Измерение температуры подаваемого хладоносителя, теплоносителя (подача, обратка) на местах установки термоманометров (при их отсутствии на поверхности металлических участков узла обвязки) и проверка давления сети (подача, обратка).
другое тепловое оборудования (конвекторы) | 4.1. Проверка на работоспособность. | 1 раз в год (осень)
4.2. Чистка от пыли и грязи при необходимости.
4.3. Проверка электрической части
Электромонтажные работы (ЭОМ)
Тип | Наименование работ | Периодичность
Электрический щит РЩ, ВРУ, ВРЩ, ВУ, ЩУ, ЩВ, ЩО, ЩС, ЩАО и т.д. (все электрические щиты, находящиеся в офисе) | Визуальный осмотр корпуса, защитных пластронов/панелей/кожухов; проверка надежности крепления; отсутствия повреждений; целостности IP защиты | раз в полгода
| Чистка защитных аппаратов и устройств, коммутационной аппаратуры, щитов и панелей от загрязнений, пыли и посторонних предметов | раз в полгода
| Протяжка всех контактных электрических соединений (защитные аппараты и устройства, прибор учета, распределительные шины и кросс модули, шина N и РЕ, и т.д.) | раз в полгода
| Отсутствие скруток; отсутствие сжимов/зажимов/клеммников/wago и т.д.; все проводники/жилы должны быть напрямую присоединены к контактам устройств и аппаратов. | раз в полгода
| Проверка наличия и соответствия однолинейной схемы фактическому монтажу; наличие актуальной таблички на внутренней стороне дверцы электрощита с адресностью защитных аппаратов и их принадлежностью; наличие бирок на всех кабельных линиях; маркировка защитных устройств и аппаратов; цветовая/буквенная маркировка проводников и жил; наличие предупреждающего знака на дверце электрического щита; работоспособность замка электрощита. | раз в полгода
| Проверка функционирования электронных и электромагнитных устройств (таймеров, датчиков, реле, УЗО и дифференциальных автоматических выключателей при помощи кнопки «тест», пускателей и т.д.), при необходимости настройка и регулировка. | раз в полгода
| Измерение температуры токопроводящих конструкций, устройств и аппаратов, разъемов, соединений (бесконтактным методом при помощи тепловизора, измерение пирометром не допускается). | раз в полгода
| Контроль наличия и надежности заземления корпуса, рамы, каркаса, дин-реек, дверцы; проверка главной заземляющей шины (ГЗШ) . При выявлении неисправностей устранить на месте и(или) уведомить ответственного специалиста за магазин, с предоставлением плана работ и сметы к устранению. | раз в полгода
| Проверка надежности крепления устройств и аппаратов; отсутствие повреждений, сколов. | раз в полгода
| Многопроволочные проводники обжаты наконечниками, соответствующие сечению жил и типу контактного зажима. | раз в полгода
| Замеры напряжения (фазное и линейное) на вводном автоматическом выключателе; проверка несимметричности нагрузки (перекос по фазам) - замеры тока каждой фазы на вводном автоматическом выключателе | раз в полгода
| Контроль положения переключателя коммутационных устройств и аппаратов; состояния индикаторов, приборов, переключателей, кнопок. | раз в полгода
Приборы учета электроэнергии | Визуальный осмотр приборов учета; проверка надежности крепления; проверка межповерочного интервала; проверка на наличие ошибок. | раз в полгода
| Проверка правильности подключения и работы в части потребления электроэнергии; отсутствие подключения нагрузок до прибора учета. | раз в полгода
| Проверка целостности пломб. | раз в полгода
Розетки-клавишные выключатели/переключатели | Осмотр на предмет отсутствия трещин, сколов, целостности, крепления, подгорания контактов. | раз в полгода
| Протяжка контактов; проверка на наличие подключенного заземляющего проводника к соответсвующему зажиму розетки. | раз в полгода
| Проверка функционирования клавишных выключателей. | раз в полгода
| Проверка наличия маркировок (напряжение, номер группы, наименование потребителя для выключателей). | раз в полгода
Освещение | Визуальный осмотр | раз в полгода
| Проверка надежности крепления (подвеса). | раз в полгода
| Проверка работоспособности осветительных приборов. | раз в полгода
| Проверка рабоспособности датчиков движения, при необходимости настройка | раз в полгода
Кабельные линии, распаячные коробки, лотки | Визуальный осмотр кабельных линий/распаечных коробок/лотков. | раз в полгода
| Проверка целостности изоляции кабельных линий (визуальный осмотр). | раз в полгода
| Проверка надежности крепления кабеля/лотка/гофротрубы. | раз в полгода
| Проверка наличия маркировки на распаечных коробок | раз в полгода
| Очистка от пыли кабельных линий, лотков, гофротруб, распаячных коробок (не включает в себя обеспыливание запотолочного пространства) | раз в полгода
Системы пожарной безопасности (ПБ)
Тип | Наименование работ | Периодичность
Документация | Оформление, заполнение и контроль документации: | ежемесячно
1. Журнала о проведении ТО,
2. Акты о проведении технического обслуживания
АПС и СОУЭ | 1 Внешний осмотр составных частей системы и наличие необходимой индикации (приемно-контрольного прибора, извещателей,оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | ежемесячно
2 проверка надежности подключения
3 проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий
4 удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств
5 контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе, пульте СОУЭ.
| Проверить наличие и работоспособность подключение расцепителей в электрощите, провести размыкание "сухого контакта" или имитацию сработки сигнала "пожар" на расцепитель. При сработке должна отключится система кондиционирования и вентиляции, СКУД, закрыться клапана ОЗК. | 1 раз в 3 месяца
| Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, пульта СОУЭ, измерение параметров шлейфа сигнализации (сопротивление шлейфов): | 1 раз в 3 месяца
1 Проведение тестирования контрольных приборов
2 Проверка соответствия подключения внешних цепей к клеммам блоков приборов
3 Проверка пожарных извещателей на функционирование
4 Проверка ручных пожарных извещателей на функционирование
5 Проверка световых, звуковых, светозвуковых и речевых оповещателей
6 Проверка целостности шлейфов сигнализации и оповещения
7 Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий "Пожар 1", "Пожар 2", "Оповещение", "Неисправность" - для системы пожарной сигнализации; "Предтревога", "Тревога", "Оповещение", "Неисправность", "Постановка под охрану", "Снятие с охраны" - для систем охранной сигнализации; "Предтревога", "Тревога", "Оповещение", "Неисправность" - для иных систем тревожной сигнализации; "Соединение", "Отбой", "Неисправность" - для системы оперативной связи;
8 Проверка правильности работы системы при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника
9 Проверка правильности передачи сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам
При выявлении неисправностей устранить на месте и(или) уведомить ответственного специалиста, с предоставлением плана работ и сметы к устранению.
| Профилактические работы: | 1 раз в год
1 подтяжка винтов контактов крепления проводов, восстановить соединения
2 чистка дымовых и комбинированных (с дымовыми сенсорами) извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей
3 регулировка чувствительности извещателей (при необходимости);
4 обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования
5 проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.
6 проверка параметров приборов, блоков, извещателей на соответствие паспортным данным
6 регулировка чувствительности извещателей (при необходимости)
7 обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования
8 полнофункциональная проверка системы
| Профилактические работы: | 1 раз в год
1 подтяжка винтов контактов крепления проводов, восстановить соединения
2 замена при необходимости фильтра извещателей пожарных дымовых
3 удаление пыли
4 проверка емкости аккумуляторных батарей, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей.
Система видеонаблюдения | Проверка работоспособности, внешний осмотр центрального оборудования (серверов, видеорегистраторов, мультиплексоров, мониторов, пультов управления) | ежемесячно
| Чистка центрального оборудования | ежемесячно
| Осмотр видеокамер без подъема на высоту, визуальный (на мониторе) контроль качества сигнала | ежемесячно
| Чистка оптических элементов, проверка герметичности пыле и влого защиты видеокамер | раз в полгода
| Контроль основного и резервного источников питания | раз в квартал
| Контроль параметров аккумуляторных батарей | раз в квартал
СКУД в помещении | Проверка работоспособности, внешний осмотр центрального оборудования (сервера, контроллеров, модулей), устранение появившихся неисправностей и сбоев | ежемесячно
| Проверка работоспособности, надежности крепления и чистка (при необходимости) всех считывателей | раз в полгода
| Проверка работоспособности, надежности крепления, чистка и регулировка (при необходимости) турникетов, запорных устройств, защёлок. | раз в полгода
| Инспекция контролера | раз в полгода
| Инспекция интерфейсного модуля | раз в полгода
| Инспекция релейного модуля | раз в полгода
| Инспекция кнопок выхода | ежемесячно
| Инспекция устройства разблокировки дверей в экстренной ситуации | ежемесячно
| Инспекция магнитоконтактного датчика | раз в полгода
| Инспекция источника питания | раз в полгода
| Контроль параметров аккумуляторных батарей, при необходимости замена | раз в квартал
| Создание копии накопленной информации на CD (инструкция Заказчика) | ежемесячно
| Администрирование системы: создание новых уровней доступа, добавление или удаления новых пользователей системы, карточек доступа, изменение режимов работы системы по запросу Заказчика*) | по запросу
Прочие работы | Мастер хаус - ремонт ручек дверей; ремонт стульев, регулировка дверей; замена стульчика на унитазе; монтаж крючка для вещей; замена или монтажа диспенсера мыла, туалетной бумаги. | по заявке
Водоснабжение и канализация | 1. Внешний осмотр оборудования на отсутствие механических повреждений, целостности теплоизоляции, наличие пломб, прочности крепления и т.д. | ежемесячно
2. Зафиксировать выполнение всех работ в специальной программе
| 1. Выполнять ежемесячные задания | раз в полгода
2. Промывка фильтров для воды
3. Промывка и дезинфекция канализационной насосной установки
4. Зафиксировать выполнение всех работ в специальной программе
| 1. Выполнять ежемесячные и полугодовые задания | раз в год
2. Проверка сработки соленойдного вентиля "НЗ"
Время прибытия на объект
А) аварийный инцидент - в течении 30 минут 24\7
Б) Стандартный вызов - в течении 2 часов в рабочее время, в течении 24 часов в выходные дни
Время проведения работ - в не рабочие часы с 20 до 8 часов, или в выходные и праздничные дни круглосуточно