Приложение №3 – Перечень работ и используемых ТМЦ при выполнении ТОиР (количество ТМЦ указано на 1 ГПУ)

Перечень работ при выполнении «ТО 1 (каждые 1000 часов наработки)» включая, но не ограничиваясь:

- Полная замена моторного масла

- Замена масляных фильтров

- Замена уплотнений верхней крышки

- Проверка и регулировка зазора клапанов

- Замена прокладок свечей зажигания

- Набивка смазки переднего подшипника генератора

- Набивка смазки заднего подшипника генератора

- Замена воздушных фильтров

- Проверка уровня электролита в аккумуляторных батареях;

- Проверка фильтрующего элемента для удаления паров;

- Осмотр шлангов и зажимов (при необходимости – замена);

- Проверка системы впуска воздуха;

- Калибровка датчика оксида азота;

- Проверка насосов охлаждающей жидкости.

Перечень используемых материалов при проведении «ТО 1 (каждые 1000 часов наработки)»:

| № п/п | Наименование | Артикул | Количество | Единица измерения | Разделение поставок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Моторное масло KunLun7810 15W-40 |  | 650 + 200 (доливка в интервал между ТО) | л. | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Уплотнение верхней крышки | 601.03.09В | 20 | шт. | Материал заказчика 24 шт Остальная поставка 100% подрядчика до конца договора |
|  | Прокладка свечи зажигания | 601T.90.20.02 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Фильтр масляный | 6016.18.10А | 6 | шт. | Материал заказчика на пять ТО-1 на 2 машины (ГПУ№1 и №2) На остальные ТО-1 по графику материал подрядчика до окончания договора |
|  | Смазка переднего подшипника генератора | марка Schaeffler, тип литиевой смазки 3#. | 60 | гр | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Смазка заднего подшипника генератора | марка Schaeffler, тип литиевой смазки 3#. | 80 | гр | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Воздушный фильтр | MJF.BDGL.30 | 8 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |

Перечень работ при выполнении «ТО 2 (каждые 2000 часов наработки)» включая, но не ограничиваясь:

- Полная замена моторного масла;

- Замена масляных фильтров;

- Замена фильтрующего элемента газового фильтра

- Набивка смазки переднего подшипника генератора

- Набивка смазки заднего подшипника генератора

- Замена воздушных фильтров

- Проверка и регулировка зазора клапанов

- Замена прокладок свечей зажигания

- Проверка уровня электролита в аккумуляторных батареях;

- Проверка фильтрующего элемента для удаления паров;

- Осмотр шлангов и зажимов (при необходимости – замена);

- Проверка системы впуска воздуха;

- Калибровка датчика оксида азота;

- Проверка насосов охлаждающей жидкости.

- Проверка состояния эластичной муфты;

- Проверка конденсатоотводчика газового фильтра;

- Вибрационный контроль генераторной установки;

Перечень используемых материалов при проведении «ТО 2 (каждые 2000 часов наработки)»:

| № п/п | Наименование | Артикул | Количество | Единица измерения | Разделение поставок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Моторное масло KunLun7810 15W-40 |  | 650+ 200 (доливка в интервал между ТО) | л. | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Уплотнение верхней крышки | 601.03.09А | 20 | шт. | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Воздушный фильтр | 4020CZ.36.10.20L1 | 4 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Прокладка свечи зажигания | 601T.90.20.02 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Фильтр масляный | 6016.18.10А | 6 | шт. | Материал заказчика на пять ТО-2 на 2 машины ГПУ№1 и №2 На остальные ТО-2 по графику материал подрядчика до окончания договора |
|  | Газовый картридж | 6016CT.14.130.20 | 1 | шт | Материал заказчика на шесть ТО-2 на 2 машины ГПУ№1 и №2 На остальные ТО-2 по графику материал подрядчика до окончания договора |
|  | Смазка переднего подшипника генератора | марка Schaeffler, тип литиевой смазки 3#. | 60 | гр | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Смазка заднего подшипника генератора | марка Schaeffler, тип литиевой смазки 3#. | 80 | гр | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Воздушный фильтр | MJF.BDGL.30 | 8 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |

Перечень работ при выполнении «ТО 3 (каждые 5000 часов наработки)» включая, но не ограничиваясь:

- Полная замена моторного масла

- Замена масляных фильтров

- Замена уплотнений верхней крышки

- Проверка и регулировка зазора клапанов

- Замена прокладок свечей зажигания

- Замена катушек зажигания

- Набивка смазки переднего подшипника генератора

- Набивка смазки заднего подшипника генератора

- Замена воздушных фильтров

- Проверка уровня электролита в аккумуляторных батареях;

- Проверка фильтрующего элемента для удаления паров;

- Осмотр шлангов и зажимов (при необходимости – замена);

- Проверка системы впуска воздуха;

- Калибровка датчика оксида азота;

- Проверка насосов охлаждающей жидкости.

Перечень используемых материалов при проведении «ТО 3 (каждые 5000 часов наработки)»:

| № п/п | Наименование | Артикул | Количество | Единица измерения | Разделение поставок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Моторное масло KunLun7810 15W-40 |  | 650+ 200 (доливка в интервал между ТО) | л. | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 2 | Уплотнение верхней крышки | 601.03.09А | 20 | шт. | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 3 | Прокладка свечи зажигания | 601T.90.20.02 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 4 | Катушка зажигания | 601T.90.20 | 20 | шт | Материал заказчика (40шт) на одно ТО-3 на 2 машины ГПУ№1 и №2 На остальные ТО-3 по графику материал подрядчика до окончания договора |
| 5 | Фильтр масляный | 6016.18.10А | 6 | шт. | Материал заказчика на одно ТО-3 на 2 машины ГПУ№1 и №2 На остальные ТО-3 по графику материал подрядчика до окончания договора |
| 6 | Смазка переднего подшипника генератора | марка Schaeffler, тип литиевой смазки 3#. | 60 | гр | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 7 | Смазка заднего подшипника генератора | марка Schaeffler, тип литиевой смазки 3#. | 80 | гр | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 8 | Воздушный фильтр | MJF.BDGL.30 | 8 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |

Перечень работ при выполнении «Р-1 (каждые 10000 часов)» включая, но не ограничиваясь:

- Полная замена моторного масла

- Замена масляных фильтров

- Ремонт ГБЦ (Ремонт верхней части; Проверка и регулировка зазора клапанов)

- Ремонт системы впускного газопровода (Проверка системы впуска и замена соответствующих прокладок);

- Замена воздушных фильтров

- Ремонт выхлопной системы (Проверка выхлопной системы и замена соответствующих прокладок)

- Ремонт системы зажигания (Замена прокладок свечей зажигания; Замена катушек зажигания)

- Ремонт системы охлаждения ДВС (замена механического уплотнения и прокладки головки блока цилиндров; водяного насоса и прокладки)

- Замена фильтрующего элемента газового фильтра

- Набивка смазки переднего подшипника генератора

- Набивка смазки заднего подшипника генератора

- Проверка уровня электролита в аккумуляторных батареях;

- Проверка системы впуска воздуха;

- Калибровка датчика оксида азота;

- Проверка муфты генератора (замена или ремонт при необходимости);

- Проверка настройки срабатывания защит генератора.

Перечень используемых материалов при проведении «Р-1 (каждые 10000 часов)»:

| № п/п | Наименование | Артикул | Количество | Единица измерения | Разделение поставок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Моторное масло KunLun7810 15W-40 |  | 650+ 200 (доливка в интервал между ТО) | л. | 100% поставка подрядчика |
|  | Масляный фильтр | 6016.18.10A | 6 | шт | Материал заказчика на одно Р-1 на 2 машины ГПУ№1 и №2 На остальные Р-1 по графику материал подрядчика до окончания договора |
|  | Уплотнение верхней крышки | 601.03.09A | 20 | шт. | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Уплотнение штока | 127.03.80.06 | 40 | шт | Материал заказчика 48 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Прокладка головки цилиндра | 601.01.03 | 20 | шт | Материал заказчика 30 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Прокладка головки цилиндра | 601.03.03 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Верхнее седло пружины клапана | 601.03.17A | 80 | шт | Материал заказчика 3 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Детали головки цилиндров - резьбовая пробка | 601.03.10.06 | 80 | шт | Материал заказчика 30 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Детали головки цилиндров - резьбовая пробка | 601.03.10.07 | 100 | шт | Материал заказчика 30 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Детали головки цилиндров - резьбовая пробка | 601.03.10.09 | 20 | шт | Материал заказчика 15 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Детали головки цилиндра - резьбовая пробка | 601.03.24 | 40 | шт | Материал заказчика 30 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | О образное кольцо | 601.03.10.12 | 20 | шт | Материал заказчика 24 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | О образное кольцо | 601.03.10.13 | 20 | шт | Материал заказчика 24 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Направляющие для клапанов | 601.03.10.03А | 80 | шт | Материал заказчика 160 шт. Остальная поставка 100% подрядчика до конца договора |
|  | Зажимы для клапанов | 601.03.16A | 80 | шт | Материал заказчика 80 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Пружина клапана | 601.03.18 | 80 | шт | Материал заказчика 80 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Болт седла коромысла | 601.03.19B | 80 | шт | Материал заказчика 20 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Элемент плеча коромысла клапана | 601.03.20 | 40 | шт | Материал заказчика 3 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Регулировочный винт | 601.03.20.30A | 40 | шт. | Материал заказчика 20 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Шайба | 601.03.21 | 160 | шт | Материал заказчика 20 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | О образное кольцо | 601.03.23 | 40 | шт. | Материал заказчика 40 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Седло впускного клапана I | 601T.03.10.04В | 20 | шт | Материал заказчика 20 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Седло впускного клапана II | 601T.03.10.06А | 20 | шт | Материал заказчика 20 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Седло выпускного клапана | 601T.03.10.07А | 40 | шт. | Материал заказчика 40 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Выпускной клапан | 601T.03.14S6 | 40 | шт. | Материал заказчика 80 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Впускной клапан | 601T.03.15S6 | 40 | шт. | Материал заказчика 80 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | О образное кольцо | 601.03.10.12 | 20 | шт. | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | О образное кольцо | 601.03.10.13 | 20 | шт. | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | О образное кольцо | 42.5*2.65 | 20 | шт. | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | О образное кольцо | 32.5*2.65 | 20 | шт. | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Уплотнительные рукава | 601.01.11 | 20 | шт. | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | О образное кольцо | 95*5.3 | 20 | шт. | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | О образное кольцо | 23.6*3.55 | 20 | шт. | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Уплотнение впускного отверстия головки цилиндров | 601.01.13 | 40 | шт. | Материал заказчика 48 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Муфта газового кольца поршня | 601.05.02A-GJ | 20 | шт. | Материал заказчика 10 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Прокладка | 3412T.08.13 | 1 | шт. | Материал заказчика 2 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Прокладка для входного газопровода Ⅰ | 6016CT.08.09A | 1 | шт. | Материал заказчика 2 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Прокладка для входного газопровода Ⅱ | 6016CT.08.11A | 1 | шт. | Материал заказчика 2 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Прокладка для входного газопровода Ⅳ | 6016CT.08.13A | 1 | шт. | Материал заказчика 4 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Уплотнение входного газопровода | 622.08.03A | 1 | шт. | Материал заказчика 2 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Прокладка впускного газопровода | 6016CT.09.03A | 1 | шт. | Материал заказчика 2 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Воздушный фильтр | 4020CZ.36.10.20L1 | 4 | шт. | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Выхлопные трубы - сильфон | 4020CT.09.10 | 2 | шт. | Материал заказчика 2 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Выхлопные трубы - сильфон | 6016CT.09.70 | 10 | шт. | Материал заказчика 8 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Прокладка выхлопной трубы Ⅰ | 6016.09.01A | 40 | шт. | Материал заказчика 40 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Прокладка выхлопной трубы Ⅲ | 6016.09.09A | 2 | шт. | Материал заказчика 4 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Прокладка выхлопной трубы Ⅳ | 6016.09.14A | 2 | шт. | Материал заказчика 4 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Прокладка выхлопной трубы | 622.09.14A | 2 | шт. | Материал заказчика 4 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Прокладка выхлопной трубы | 601.09.18A | 20 | шт. | Материал заказчика 30 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Гайка выхлопной трубы | Z12V.09.45A | 10 | шт. | Материал заказчика 20 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Гайка выхлопной трубы | 3012.09.03 | 4 | шт. | Материал заказчика 4 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Гайка выхлопной трубы | 512.09.04 | 4 | шт. | Материал заказчика 4 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Гайка выхлопной трубы | 601.09.11 | 20 | шт. | Материал заказчика 15 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Болт для выхлопной трубы | 601.09.14 | 20 | шт. | Материал заказчика 15 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Болт для выхлопной трубы | 6016.09.02 | 2 | шт. | Материал заказчика 4 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Болт для выхлопной трубы | 6016.09.04 | 4 | шт. | Материал заказчика 4 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Фланец выхлопной трубы | 6016.09.08 | 1 | шт. | Материал заказчика 2 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Втулка выхлопной трубы | 6016.09.16 | 20 | шт. | Материал заказчика 15 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Выхлопная труба-болт | 6016.09.17 | 20 | шт. | Материал заказчика 4 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Выхлопная труба II | 6016CT.09.06A | 9 | шт. | Материал заказчика 2 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Выхлопная труба III | 6016CT.09.07A | 1 | шт. | Материал заказчика 2 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Выхлопная труба IV | 6016CT.09.11A | 1 | шт. | Материал заказчика 2 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Выхлопная труба V | 6016CT.09.12A | 9 | шт. | Материал заказчика 2 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Выхлопная труба-винтовая заглушка | Z12V.09.43 | 4 | шт. | Материал заказчика 4 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Винт крепления выхлопной трубы | Z12VB.09.16 | 4 | шт. | Материал заказчика 4 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Прокладка свечи зажигания | 601T.90.20.02 | 20 | шт. | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Катушка зажигания | 601T.90.20 | 20 | шт. | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Масляный фильтр | 6016.18.10A | 6 | шт. | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Механическое уплотнение（TTG-40） | HU21-30 | 1 | шт. | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Прокладка охлаждающей трубы | 601.24.08 | 4 | шт. | Материал заказчика 3 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Прокладка системы охлаждения | 12VB.24.07 | 20 | шт. | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Газовый картридж | 6016CT.14.130.20 | 1 | шт. | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Смазка переднего подшипника генератора | марка Schaeffler, тип литиевой смазки 3#. | 60 | гр | 100% подрядчика на весь период договора |
|  | Смазка заднего подшипника генератора | марка Schaeffler, тип литиевой смазки 3#. | 80 | гр | 100% подрядчика на весь период договора |
|  | Воздушный фильтр | MJF.BDGL.30 | 8 | шт. | 100% подрядчика на весь период договора |
|  | Фильтрующий элемент воздушного фильтра | 4020CT.36.20 | 8 | шт | Материал заказчика 24 шт Остальная поставка подрядчика до конца договора |
|  | Регулирующая прокладка головки цилиндра | 601T.03.05 | 20 | шт | Материал заказчика 30 шт Остальная поставка подрядчика до конца договора |
|  | Фильтрующий элемент воздушного фильтра системы пуска | 4012.46F.40 | 2 | шт | Материал заказчика 1 шт Остальная поставка подрядчика до конца договора |
|  | Анаэробный герметик для плоскости | 50ml | 12 | шт | Материал заказчика 12 шт Остальная поставка подрядчика до конца договора |
|  | Анаэробный герметик для резьбы | 50ml | 12 | шт | Материал заказчика 12 шт Остальная поставка подрядчика до конца договора |
|  | Анаэробный герметик для резьбы | 50ml | 12 | шт | Материал заказчика 12 шт Остальная поставка подрядчика до конца договора |
|  | герметик | 85гр | 12 | шт | Материал заказчика 12 шт Остальная поставка подрядчика до конца договора |

Перечень работ при выполнении «Р-2 (каждые 20000 часов)» включая, но не ограничиваясь:

- Полная замена моторного масла;

- Замена масляных фильтров;

- Полная замена охлаждающей жидкости;

- Замена уплотнений верхней крышки;

- Ремонт ГБЦ (ремонт верхней части; проверка и регулировка зазора клапанов)

- Ремонт шатунно-поршневой группы; (Проверка поршневых колец и при необходимости замените их; Проверка поршней, шатунов и при необходимости их замена, либо замена соответствующих деталей;)

- Ремонт коленчатого вала и распределительного вала (Разборка и проверка коленчатого вала, распределительного вала, зубчатой передачи, а также при необходимости замена соответствующих деталей.;

- Ремонт гильзы цилиндра;

- Ремонт системы впускного газопровода (Проверка системы впуска и замена соответствующих прокладок);

- Замена воздушных фильтров

- Ремонт выхлопной системы (Проверка выхлопной системы и замена соответствующих прокладок)

- Ремонт системы зажигания; (Замена прокладок свечей зажигания; Замена катушек зажигания)

- Ремонт системы охлаждения ДВС (замена механического уплотнения и прокладки головки блока цилиндров; водяного насоса и прокладки)

- Ремонт системы смазки ДВС (электрического насоса предварительной подачи смазки; масляного насоса)

- Набивка смазки переднего подшипника генератора;

- Набивка смазки заднего подшипника генератора;

- Замена фильтрующего элемента газового фильтра;

- Проверка уровня электролита в аккумуляторных батареях;

- Проверка фильтрующего элемента для удаления паров;

- Осмотр шлангов и зажимов (при необходимости – замена);

- Проверка системы впуска воздуха;

- Калибровка датчика оксида азота;

- Проверка насосов охлаждающей жидкости.

- Проверка муфты генератора (замена или ремонт при необходимости);

- Замена стартеров;

- Замена турбокомпрессоров;

- Проверка настройки срабатывания защит генератора.

- Ремонт управления ГПУ (Проверка электрических компонентов и при необходимости их замена);

Перечень используемых материалов при проведении «Р-2 (каждые 20000 часов)»:

| № п/п | Наименование | Артикул | Количество | Единица измерения | Разделение поставок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Моторное масло KunLun7810 15W-40 |  | 650+ 200 (доливка в интервал между ТО) | л. | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Масляный фильтр | 6016.18.10A | 6 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 2 | Охлаждающая жидкость LiuGong SP270127PO2 (HEC-II-40) |  | 1500 | л. | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 3 | Уплотнение верхней крышки | 601.03.09A | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 4 | Уплотнение штока | 127.03.80.06 | 40 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 5 | Прокладка головки цилиндра | 601.01.03 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 6 | Прокладка головки цилиндра | 601.03.03 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 7 | Верхнее седло пружины клапана | 601.03.17A | 80 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 8 | Детали головки цилиндров - резьбовая пробка | 601.03.10.06 | 80 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 9 | Детали головки цилиндров - резьбовая пробка | 601.03.10.07 | 100 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 10 | Детали головки цилиндров - резьбовая пробка | 601.03.10.09 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 11 | Детали головки цилиндра - резьбовая пробка | 601.03.24 | 40 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 12 | О образное кольцо | 601.03.10.12 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 13 | О образное кольцо | 601.03.10.13 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 14 | Направляющие для клапанов | 601.03.10.03B | 80 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 15 | Зажимы для клапанов | 601.03.16A | 80 | шт | Материал заказчика 80 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
| 16 | Пружина клапана | 601.03.18 | 80 | шт | Материал заказчика 80 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
| 17 | Болт седла коромысла | 601.03.19B | 80 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 18 | Коромысла клапана | 601.03.20 | 40 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 19 | Регулировочный винт | 601.03.20.30A | 40 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 20 | Шайба | 601.03.21 | 160 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 21 | О образное кольцо | 601.03.23 | 40 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 22 | Мост коромысла | 601.03.30S | 40 | шт | Материал заказчика 20 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
| 23 | Механизм вращения | 601.03.40 | 40 | шт | Материал заказчика 20 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
| 24 | Втулка свечи зажигания | 601T.03.10.02 | 20 | шт | Материал заказчика 20 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
| 25 | Седло впускного клапана I | 601T.03.10.04X2 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 26 | Седло впускного клапана II | 601T.03.10.06X2 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 27 | Седло выпускного клапана | 601T.03.10.07X2 | 40 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 28 | Выпускной клапан | 601T.03.14X2 | 40 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 29 | Впускной клапан | 601T.03.15X2 | 40 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 30 | Болт головки цилиндра | 601.01.04 | 64 | шт | Материал заказчика 36 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
| 31 | Гайка головки цилиндра | 601.01.07 | 80 | шт | Материал заказчика 48 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
| 32 | Болт головки цилиндра (подъем) | 601.01.05 | 16 | шт | Материал заказчика 3 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
| 33 | Гайка головки цилиндра (подъем) | 601.01.06 | 16 | шт | Материал заказчика 3 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
| 34 | Шайба гайки головки цилиндра | 601.01.08 | 80 | шт | Материал заказчика 48 шт. Остальное поставка подрядчика |
| 35 | О образное кольцо | 601.03.10.12 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 36 | О образное кольцо | 601.03.10.13 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 37 | О образное кольцо | 42.5*2.65 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 38 | О образное кольцо | 32.5*2.65 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 39 | Уплотнительные рукава | 601.01.11 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 40 | О образное кольцо | 95*5.3 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 41 | О образное кольцо | 23.6*3.55 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 42 | Уплотнение впускного отверстия головки цилиндров | 601.01.13 | 40 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 43 | Муфта газового кольца поршня | 601.05.02A-GJ | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 44 | Поршневой палец | 601.05.06 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 45 | Верхние/нижние вкладыши шатунов | B4012C.05.10.04/05 | 20 | шт | Материал заказчика 20 шт Остальная поставка 100% подрядчика |
| 46 | Толкающий стержень | 4012.06.40 | 40 | шт | Материал заказчика 20 шт Остальная поставка 100% подрядчика |
| 47 | Шестигранная гайка типа I | GB6170 M12 | 4 | шт | Материал заказчика 16 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 48 | Шестигранный болт | GB5783 M14X80 | 1 | шт | Материал заказчика 4 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 49 | Шестигранный болт | GB5782 M14X90 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 50 | Шестигранный болт | GB5782 M12X95 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 51 | Шестигранный болт | GB5783 M8X20 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 52 | Шестигранный болт | GB5782 M8X70 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 53 | Шестигранный болт | GB5782 M10X55 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 54 | Шестигранный болт | GB5782 M10X60 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 55 | Шестигранный болт | GB5782 M12X45 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 56 | Шестигранный болт | GB5782 M12X55 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 57 | Шестигранный болт | GB5783 M8X16 | 1 | шт | Материал заказчика 4 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 58 | Шестигранный болт | GB5783 M10X20 | 1 | шт | Материал заказчика 4 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 59 | Шестигранный болт | GB5783 M10X25 | 6 | шт | Материал заказчика 24 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 60 | Шестигранный болт | GB5783 M10X30 | 6 | шт | Материал заказчика 24 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 61 | Шестигранный болт | GB5783 M10X35 | 6 | шт | Материал заказчика 24 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 62 | Шестигранный болт | GB5783 M12X25 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 63 | Шестигранный болт | GB5783 M12X30 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 64 | Шестигранный болт | GB5783 M16X40 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 65 | Шестигранный болт | GB5783 M16X60 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 66 | Шестигранная гайка типа I | GB6170 M10 | 6 | шт | Материал заказчика 24 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 67 | Шестигранная гайка типа I | GB6170 M20 | 4 | шт | Материал заказчика 16 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 68 | Винт со шлицевой головкой | GB67 M4X6 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 69 | Винт с шестигранной головкой | GB70 M10X35 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 70 | Винт | GB70.1 M10X100 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 71 | Винт | GB70 M12X80 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 72 | Винт | GB70 M10X25 | 1 | шт | Материал заказчика 4 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 73 | Шпилька | GB898 M10X35 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 74 | Шпилька | GB899 M10X30 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 75 | Стандартная пружинная шайба | GB93 8 | 8 | шт | Материал заказчика32 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 76 | Стандартная пружинная шайба | GB93 14 | 8 | шт | Материал заказчика32 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 77 | Стандартная пружинная шайба | GB93 16 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 78 | Стандартная пружинная шайба | GB93 20 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 79 | Медная шайба 14 | GB97.1 14 | 4 | шт | Материал заказчика 16 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 80 | Медная шайба 16 | GB97.1 16 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 81 | Шайба 16 | Q/JC14033 M60 | 4 | шт | Материал заказчика 16 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 82 | О образное кольцо32.5×2.65 | 32.5X2.65 GB3452.1 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 83 | О образное кольцо42.5×2.65 | 42.5X2.65 GB3452.1 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 84 | О образное кольцо118×2.65 | 118X2.65 GB3452.1 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 85 | О образное кольцо2-213 23.39×3.53 | 2-213 23.39x3.53 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 86 | О образное кольцо | 2-228 56.74x3.53 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 87 | О образное кольцо2-235 78.97×3.53 | 2-235 78.97x3.53 | 2 | шт | Материал заказчика 3 шт Остальная поставка до окончания договора 100% подрядчика |
| 88 | О образное кольцо2-264 190.09×3.53 | 2-264 190.09x3.53 | 1 | шт | Материал заказчика 4 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 89 | Упаковка с плотным уплотнением В40×62×8 | B40X62X8 GB9877.1 | 1 | шт | Материал заказчика 6 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 90 | Медная шайба10 | GB848 10 | 4 | шт | Материал заказчика 15 шт остальная поставка 100% подрядчика |
| 91 | Медная шайба10 | GB859 10 | 4 | шт | Материал заказчика 15 шт остальная поставка 100% подрядчика |
| 92 | Медная шайба10 | GB93 10 | 10 | шт | Материал заказчика 15 шт остальная поставка 100% подрядчика |
| 93 | Медная шайба12 | GB93 12 | 10 | шт | Материал заказчика 15 шт остальная поставка 100% подрядчика |
| 94 | Медная шайба10 | GB97.1 10 | 6 | шт | Материал заказчика 15 шт остальная поставка 100% подрядчика |
| 95 | Медная шайба12 | GB97.1 12 | 6 | шт | Материал заказчика 15 шт остальная поставка 100% подрядчика |
| 96 | Медная шайба10 | Q/JC14009 10 | 4 | шт | Материал заказчика 30 шт остальная поставка 100% подрядчика |
| 97 | Медная шайба14 | Q/JC14009 14 | 4 | шт | Материал заказчика 30 шт остальная поставка 100% подрядчика |
| 98 | Медная шайба16 | Q/JC14009 16 | 1 | шт | Материал заказчика 4 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 99 | Медная шайба18 | Q/JC14009 18 | 1 | шт | Материал заказчика 4 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 100 | Медная шайба20 | Q/JC14009 20 | 1 | шт | Материал заказчика 4 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 101 | Медная шайба24 | Q/JC14009 24 | 6 | шт | Материал заказчика 24 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 102 | Медная шайба30 | Q/JC14009 30 | 10 | шт | Материал заказчика 15 шт остальная поставка 100% подрядчика |
| 103 | Медная шайба33 | Q/JC14009 33 | 1 | шт | Материал заказчика 4 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 104 | Медная шайба36 | Q/JC14009 36 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 105 | Медная шайба42 | Q/JC14009 42 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 106 | ШайбаM10 | Q/JC14033 M10 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 107 | ШайбаM16 | Q/JC14033 M16 | 4 | шт | Материал заказчика 16 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 108 | ШайбаM18 | Q/JC14033 M18 | 4 | шт | Материал заказчика 16 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 109 | ШайбаM22 | Q/JC14033 M22 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 110 | ШайбаM33 | Q/JC14033 M33 | 1 | шт | Материал заказчика 4 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 111 | Фиксатор 85 | GB893.1 85 | 10 | шт | Материал заказчика 40 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 112 | О образное кольцо 29×1.8 | 29X1.8 GB3452.1 | 2 | шт | Материал заказчика 8 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 113 | О образное кольцо31.5×1.8 | 31.5X1.8 GB3452.1 | 1 | шт | Материал заказчика 4 шт (на 2 ГПУ, на 2 ремонта Р-2) |
| 114 | Гильза цилиндра | 4012.01.05 | 20 | шт | Материал заказчика 3 шт Остальная поставка 100% подрядчика |
| 115 | Уплотнительное кольцо гильзы цилиндра | 601.01.14 | 40 | шт | Материал заказчика 48 шт Остальная поставка 100% подрядчика |
| 116 | Водяное уплотнение гильзы цилиндра | 601.01.15 | 20 | шт | Материал заказчика 24 шт Остальная поставка 100% подрядчика |
| 117 | Гофрированные трубы для впуска газа | 6016CT.08.10 | 1 | шт | Материал заказчика 4 шт (для проведения 2-х Р-2 на 2-х ГПУ), т.е. материал на весь период договора. |
| 118 | Червячная передача и детали червячной трубы | 1512T.08.70 | 1 | шт | Материал заказчика 12 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
| 119 | Прокладка | 3412T.08.13 | 1 | шт | Материал заказчика 2 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
| 120 | Прокладка для входного газопровода Ⅰ | 6016CT.08.09A | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 121 | Прокладка для входного газопровода Ⅱ | 6016CT.08.11A | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 122 | Прокладка для входного газопровода Ⅳ | 6016CT.08.13A | 2 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 123 | Уплотнение входного газопровода | 622.08.03A | 2 | шт | Материал заказчика 4 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
| 124 | Прокладка впускного газопровода | 6016CT.09.03A | 1 | шт | Материал заказчика 2 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
| 125 | Воздушный фильтр | 4020CZ.36.10.20L1 | 4 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 126 | Выхлопные трубы - сильфон | 4020CT.09.10 | 2 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 127 | Выхлопные трубы - сильфон | 6016CT.09.70 | 10 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 128 | Прокладка выхлопной трубы Ⅰ | 6016.09.01A | 40 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 129 | Прокладка выхлопной трубы Ⅲ | 6016.09.09A | 2 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 130 | Прокладка выхлопной трубы Ⅳ | 6016.09.14A | 2 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 131 | Прокладка выхлопной трубы | 622.09.14A | 2 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 132 | Прокладка выхлопной трубы | 601.09.18A | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 133 | Гайка выхлопной трубы | Z12V.09.45A | 10 | шт | Материал заказчика 28 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
| 134 | Гайка выхлопной трубы | 3012.09.03 | 4 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 135 | Гайка выхлопной трубы | 512.09.04 | 4 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 136 | Гайка выхлопной трубы | 601.09.11 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 137 | Болт для выхлопной трубы | 601.09.14 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 138 | Болт для выхлопной трубы | 6016.09.02 | 2 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 139 | Болт для выхлопной трубы | 6016.09.04 | 4 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 140 | Фланец выхлопной трубы | 6016.09.08 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 141 | Втулка выхлопной трубы | 6016.09.16 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 142 | Выхлопная труба-болт | 6016.09.17 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 143 | Выхлопная труба II | 6016CT.09.06A | 9 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 144 | Выхлопная труба III | 6016CT.09.07A | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 145 | Выхлопная труба IV | 6016CT.09.11A | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 146 | Выхлопная труба V | 6016CT.09.12A | 9 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 147 | Выхлопная труба-винтовая заглушка | Z12V.09.43 | 4 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 148 | Винт крепления выхлопной трубы | Z12VB.09.16 | 4 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 149 | Прокладка свечи зажигания | 601T.90.20.02 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 150 | Катушка зажигания | 601T.90.20 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 151 | Масляный фильтр | 6016.18.10A | 6 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 152 | Масляный радиатор-О образное кольцо | 601.21.05 | 8 | шт | Материал заказчика 12 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
| 153 | Высокая температура. Водяной насос | 4020CT.22G.00 | 1 | шт | Материал заказчика 1 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
| 154 | Высокая температура. Водяной насос | 4020CT.22G.00 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 155 | Низкая температура. Водяной насос | 4020CT.22D.00 | 1 | шт | Материал заказчика 1 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
| 156 | Механическое уплотнение（TTG-40） | HU21-30 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 157 | Седло клапана сброса воды | 12VB.22.04 | 2 | шт | Материал заказчика 4 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
| 158 | Клапан сброса воды | 12VB.22.07 | 2 | шт | Материал заказчика 4 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
| 159 | Прокладка охлаждающей трубы | 601.24.01 | 5 | шт | Материал заказчика 8 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
| 160 | Прокладка охлаждающей трубы | 601.24.03 | 6 | шт | Материал заказчика 9 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
| 161 | Прокладка охлаждающей трубы | 601.24.08 | 4 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 162 | Прокладка системы охлаждения | 6016CT.24.07 | 1 | шт | Материал заказчика 2 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
| 163 | Прокладка охлаждающей трубы | 6016.24.04 | 1 | шт | Материал заказчика 2 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
| 164 | Прокладка системы охлаждения | 631.24.05 | 2 | шт | Материал заказчика 3 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
| 165 | Прокладка охлаждающей трубы | 12VB.24.11 | 6 | шт | Материал заказчика 9 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
| 166 | Прокладка системы охлаждения | 12VB.24.07 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 167 | Насосы для циркуляции масла | 325.68.00 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 168 | Газовый картридж | 6016CT.14.130.20 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 169 | Стартер | 4020CT.46D.10 | 1 | шт | Материал заказчика 1 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
| 170 | Стартер | 4020CT.46D.40 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 171 | Турбокомпрессор | 4020.26.10/4020.26Y.10 | 2 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 172 | Автоматический регулятор напряжения | ABB1005 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 173 | Воздушный фильтр | MJF.BDGL.30 | 8 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 174 | Взрывозащищенный инверторный осевой вентилятор | FBT35 No.8.0A | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 175 | Взрывозащищенные датчики температуры | PT100-EXDA | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 176 | Датчик перепада давления воздуха на входе в контейнер | PY301 （4—20mA） | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 177 | Система сигнализации утечки газа | RQBJ-2E | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 178 | Индикаторная лампа | AD16-22D/y 23 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 179 | Индикаторная лампа | AD16-22D/g 23 APT | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 180 | Индикаторная лампа | AD16-22D/r 23 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 181 | Индикаторная лампа | LA39-A1-11CX/K | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 182 | Преобразование напряжения | LW39B-16YH 2/3 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 183 | Преобразование тока | LW39B-16LH 3/4 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 184 | Кнопка аварийного останова | LA39-A1-33Z/r | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 185 | Источник питания постоянного тока | LW39-63-9AC-06/3 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 186 | Управление масляным насосом | LW39-16B-6KC-101/1 AK B55 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 187 | Регулировка напряжения | LA39-A1-22CXS/Kffu | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 188 | Реле | CR-MX024DC4L DC24V | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 189 | Миниатюрный автоматический выключатель | DZ47sZ 1P B16A DC250V | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 190 | Миниатюрный автоматический выключатель | DZ47sZ 1P B63A DC250V | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 191 | Миниатюрный автоматический выключатель | DZ47sZ 1P B25A DC250V | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 192 | Миниатюрный автоматический выключатель | DZ47sZ 1P B10A DC250V | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 193 | Миниатюрный автоматический выключатель | DZ47sZ 1P B6A DC250V | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 194 | Миниатюрный автоматический выключатель | DZ47s 1P C 32A | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 195 | Миниатюрный автоматический выключатель | DZ47s 1P C10A 10A 400V | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 196 | Непрерывное зарядное устройство | 307.62.00A | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 197 | Смазка переднего подшипника генератора | марка Schaeffler, тип литиевой смазки 3#. | 60 | гр | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 198 | Смазка заднего подшипника генератора | марка Schaeffler, тип литиевой смазки 3#. | 80 | гр | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 199 | Датчик определения уровня шума | 4020CT.13K.06 | 2 | шт | Материал заказчика 1 шт Остальная поставка 100% подрядчика до конца договора |
| 200 | Фильтрующий элемент воздушного фильтра | 4020CT.36.20 | 8 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 201 | Регулирующая прокладка головки цилиндра | 601T.03.05 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 202 | Фильтрующий элемент воздушного фильтра системы пуска | 4012.46F.40 | 2 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 203 | Анаэробный герметик для плоскости | 50ml | 12 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 204 | Анаэробный герметик для резьбы | 50ml | 12 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 205 | Анаэробный герметик для резьбы | 50ml | 12 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 206 | герметик | 85гр | 12 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 207 | Фильтрующий элемент воздушного фильтра | 4020CT.36.20 | 8 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
| 208 | Датчик NOx | 706LCT.13K.20.01 | 1 | шт | Материал заказчика 1 шт. Остальная поставка 100% подрядчика до конца договора |
| 209 | Пучок управления | 4020CT.13K.60A | 1 | шт | Материал заказчика 1 шт. Остальная поставка 100% подрядчика до конца договора |
| 210 | Заглушка поршня | Q/JC14008 M14X1.5 | 80 | шт | Материал заказчика 72 шт. Остальная поставка 100% подрядчика до конца договора |

Перечень работ при выполнении «Р-3 (капитальный ремонт) (каждые 60000 часов)» включая, но не ограничиваясь:

- Полная замена моторного масла;

- Замена масляных фильтров;

- Полная замена охлаждающей жидкости;

- Замена уплотнений верхней крышки;

- Ремонт ГБЦ (ремонт верхней части; замена головки блока; проверка и регулировка зазора клапанов)

- Ремонт шатунно-поршневой группы; (Проверка поршневых колец и при необходимости их замена; Проверка поршней, шатунов и при необходимости их замена, либо замена соответствующих деталей; Замена роликового толкателя);

- Ремонт коленчатого вала и распределительного вала (Разборка и проверка коленчатого вала, распределительного вала, зубчатой передачи, а также при необходимости замена соответствующих деталей.;

- Ремонт гильзы цилиндра;

- Ремонт системы впускного газопровода (Проверка системы впуска и замена соответствующих прокладок);

- Замена воздушных фильтров;

- Ремонт выхлопной системы (Проверка выхлопной системы и замена соответствующих прокладок)

- Ремонт системы зажигания; (Замена прокладок свечей зажигания; Замена катушек зажигания; замена свечей зажигания)

- Ремонт электронного контроллера;

- Ремонт системы охлаждения ДВС (замена механического уплотнения и прокладки головки блока цилиндров; замена водяного насоса и прокладки)

- Ремонт системы смазки ДВС (электрического насоса предварительной подачи смазки; масляного насоса)

- Замена фильтрующего элемента газового фильтра;

- Замена стартеров;

- Замена турбокомпрессоров;

- Проверка деталей генератора и замена их при необходимости;

- Набивка смазки переднего подшипника генератора;

- Набивка смазки заднего подшипника генератора;

- Ремонт электрических компонентов ГПУ;

- Проверка уровня электролита в аккумуляторных батареях;

- Проверка фильтрующего элемента для удаления паров;

- Осмотр шлангов и зажимов (при необходимости – замена);

- Проверка системы впуска воздуха;

- Калибровка датчика оксида азота;

- Проверка муфты генератора (замена или ремонт при необходимости);

- Проверка настройки срабатывания защит генератора.

Перечень используемых материалов при проведении «Р-3 (каждые 60000 часов)»:

| № п/п | Наименование | Артикул | Количество | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Моторное масло KunLun7810 15W-40 |  | 650 + 200 (доливка в интервал между ТО) | л. | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Масляный фильтр | 6016.18.10A | 6 | шт |  |
|  | Охлаждающая жидкость LiuGong SP270127PO2 (HEC-II-40) |  | 1500 | л. | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Уплотнение верхней крышки | 601.03.09A | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Головка цилиндра | 4020CT.03.00X2 | 20 | шт | Материал заказчика 3 шт Остальная поставка 100% подрядчика |
|  | Прокладка головки цилиндра | 601.01.03 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Болт головки цилиндра | 601.01.04 | 64 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Гайка головки цилиндра | 601.01.07 | 80 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Болт головки цилиндра (подъем) | 601.01.05 | 16 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Гайка головки цилиндра (подъем) | 601.01.06 | 16 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Шайба гайки головки цилиндра | 601.01.08 | 80 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | О образное кольцо | 601.03.10.12 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | О образное кольцо | 601.03.10.13 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | О образное кольцо | 42.5*2.65 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | О образное кольцо | 32.5*2.65 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Уплотнительные рукава | 601.01.11 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | О образное кольцо | 95*5.3 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | О образное кольцо | 23.6*3.55 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Уплотнение впускного отверстия головки цилиндров | 601.01.13 | 40 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Муфта газового кольца поршня | 601.05.02A-GJ | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Поршень | 4020CT.05.30 | 20 | шт | Материал заказчика 6 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Шатунный болт | 601.05.10.03 | 80 | шт | Материал заказчика 20 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Шатун | 4012.05.10 | 20 | шт | Материал заказчика 2 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Поршневой палец | 601.05.06 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Верхние/нижние вкладыши шатунов | B4012C.05.10.04/05 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Шпилька ролика | 601.06.30 | 40 | шт | Материал заказчика 48 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Вкладыши коленчатого вала (верхняя и нижняя) | B4012C.01,23/24 | 11 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Толкающий стержень | 4012.06.40 | 40 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Корпус двигателя - Упорные шайбы | 601.01.25 | 2 | шт | Материал заказчика 3 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Корпус двигателя - подшипник распредвала | 601.01.34 | 22 | шт | Материал заказчика 3 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Упорные шайбы распредвала слева | 601.01.35 | 1 | шт | Материал заказчика 2 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Упорные шайбы распредвала справа | 601.01.36 | 1 | шт | Материал заказчика 2 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Корпус двигателя* Штуцер | 601.01.52 | 2 | шт | Материал заказчика 3 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Болт масляного охладителя | 601.01.55 | 5 | шт | Материал заказчика 3 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Винт с внутренним шестигранником | 601.01.56 | 4 | шт | Материал заказчика 3 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Сальник задней рамы | 601.01.50 | 1 | шт | Материал заказчика 2 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Сальник передней рамы | 601.01.60 | 1 | шт | Материал заказчика 2 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Масляная трубка | 601.01.54 | 2 | шт | Материал заказчика 3 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Корпус двигателя - внешняя резьбовая пробка с шестигранной головкой | Q/JC14007 M16X1.5 | 6 | шт | Материал заказчика 90 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Корпус двигателя - внешняя резьбовая пробка с шестигранной головкой | Q/JC14007 M20X1.5 | 1 | шт | Материал заказчика 90 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Корпус двигателя - внешняя резьбовая пробка с шестигранной головкой | Q/JC14007 M10X1 | 2 | шт | Материал заказчика 90 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Корпус двигателя - внешняя резьбовая пробка с шестигранной головкой | Q/JC14007 M18X1.5 | 3 | шт | Материал заказчика 90 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Корпус двигателя - внешняя резьбовая пробка с шестигранной головкой | Q/JC14007 M24X1.5 | 4 | шт | Материал заказчика 90 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Шестигранный болт (отверстие) | Q/JC14012 12 | 4 | шт | Материал заказчика 90 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Шестигранная гайка типа I | GB6170 M12 | 8 | шт | Материал заказчика 74 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Шестигранный болт | GB5783 M14X80 | 4 | шт | Материал заказчика 86 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Шестигранный болт | GB5782 M14X90 | 1 | шт | Материал заказчика 82 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Шестигранный болт | GB5782 M12X95 | 2 | шт | Материал заказчика 82 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Шестигранный болт | GB5783 M8X20 | 6 | шт | Материал заказчика 82 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Шестигранный болт | GB5782 M8X70 | 1 | шт | Материал заказчика 82 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Шестигранный болт | GB5782 M10X55 | 8 | шт | Материал заказчика 82 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Шестигранный болт | GB5782 M10X60 | 6 | шт | Материал заказчика 82 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Шестигранный болт | GB5782 M12X45 | 2 | шт | Материал заказчика 82 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Шестигранный болт | GB5782 M12X55 | 2 | шт | Материал заказчика 82 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Шестигранный болт | GB5783 M8X16 | 2 | шт | Материал заказчика 86 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Шестигранный болт | GB5783 M10X20 | 2 | шт | Материал заказчика 86 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Шестигранный болт | GB5783 M10X25 | 8 | шт | Материал заказчика 66 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Шестигранный болт | GB5783 M10X30 | 8 | шт | Материал заказчика 66 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Шестигранный болт | GB5783 M10X35 | 20 | шт | Материал заказчика 66 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Шестигранный болт | GB5783 M12X25 | 2 | шт | Материал заказчика 82 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Шестигранный болт | GB5783 M12X30 | 2 | шт | Материал заказчика 82 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Шестигранный болт | GB5783 M16X40 | 2 | шт | Материал заказчика 82 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Шестигранный болт | GB5783 M16X60 | 4 | шт | Материал заказчика 82 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Шестигранная гайка типа I | GB6170 M10 | 10 | шт | Материал заказчика 66 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Шестигранная гайка типа I | GB6170 M20 | 8 | шт | Материал заказчика 74 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Винт со шлицевой головкой | GB67 M4X6 | 2 | шт | Материал заказчика 82 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Винт с шестигранной головкой | GB70 M10X35 | 2 | шт | Материал заказчика 82 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Винт | GB70 M10X100 | 4 | шт | Материал заказчика 82 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Винт | GB70 M12X80 | 2 | шт | Материал заказчика 82 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Винт | GB70 M10X25 | 1 | шт | Материал заказчика 86 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Шпилька | GB898 M10X35 | 4 | шт | Материал заказчика 82 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Шпилька | GB899 M10X30 | 4 | шт | Материал заказчика 82 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Стандартная пружинная шайба | GB93 8 | 4 | шт | Материал заказчика 58 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Стандартная пружинная шайба | GB93 14 | 4 | шт | Материал заказчика 58 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Стандартная пружинная шайба | GB93 16 | 4 | шт | Материал заказчика 82 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Стандартная пружинная шайба | GB93 20 | 4 | шт | Материал заказчика 82 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Медная шайба 14 | GB97.1 14 | 4 | шт | Материал заказчика 74 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Медная шайба 16 | GB97.1 16 | 2 | шт | Материал заказчика 82 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Шайба 16 | Q/JC14033 M60 | 20 | шт | Материал заказчика 74 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | О образное кольцо32.5×2.65 | 32.5X2.65 GB3452.1 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика |
|  | О образное кольцо42.5×2.65 | 42.5X2.65 GB3452.1 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика |
|  | О образное кольцо118×2.65 | 118X2.65 GB3452.1 | 2 | шт | Материал заказчика 7 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | О образное кольцо2-213 23.39×3.53 | 2-213 23.39x3.53 | 62 | шт | Материал заказчика 7 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | О образное кольцо | 2-228 56.74x3.53 | 2 | шт | Материал заказчика 40 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | О образное кольцо2-235 78.97×3.53 | 2-235 78.97x3.53 | 2 | шт | 100% поставка подрядчика |
|  | О образное кольцо2-264 190.09×3.53 | 2-264 190.09x3.53 | 2 | шт | Материал заказчика 2 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | О образное кольцо40×3.55 | 40X3.55 GB3452.1 | 2 | шт | Материал заказчика 6 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | О образное кольцо85×3.55 | 85X3.55 GB3452.1 | 3 | шт | Материал заказчика 3 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | О образное кольцо90×3.55 | 90X3.55 GB3452.1 | 3 | шт | Материал заказчика 15 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | О образное кольцо100×3.55 | 100X3.55 GB3452.1 | 3 | шт | Материал заказчика 51 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | О образное кольцо190×3.55 | 190X3.55 GB3452.1 | 2 | шт | Материал заказчика 6 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | О образное кольцо109×5.3 | 109X5.3 GB3452.1 | 1 | шт | Материал заказчика 3 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | О образное кольцо2-333 62.8×5.33 | 2-333 62.87X5.33 | 1 | шт | Материал заказчика 3 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | О образное кольцо2-343 94.6×5.33 | 2-343 94.62X5.33 | 2 | шт | Материал заказчика 3 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | О образное кольцо2-381 304.17×5.33 | 2-381 304.17x5.33 | 1 | шт | Материал заказчика 3 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | О образное кольцо35X3.1 | 35X3.1 Q/JC12003 | 2 | шт | Материал заказчика 15 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | О образное кольцо45×3.55 | 45X3.55 Q/JC12003 | 1 | шт | Материал заказчика 15 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | О образное кольцо75×3.1 | 75X3.1 Q/JC12003 | 1 | шт | Материал заказчика 24 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Упаковка с плотным уплотнением В40×62×8 | B40X62X8 GB9877.1 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Медная шайба10 | GB848 10 | 10 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Медная шайба10 | GB859 10 | 10 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Медная шайба10 | GB93 10 | 40 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Медная шайба12 | GB93 12 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Медная шайба10 | GB97.1 10 | 10 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Медная шайба12 | GB97.1 12 | 10 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Медная шайба10 | Q/JC14009 10 | 4 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Медная шайба14 | Q/JC14009 14 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Медная шайба16 | Q/JC14009 16 | 1 | шт | Материал заказчика 26 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Медная шайба18 | Q/JC14009 18 | 1 | шт | Материал заказчика 11 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Медная шайба20 | Q/JC14009 20 | 1 | шт | Материал заказчика 11 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Медная шайба24 | Q/JC14009 24 | 4 | шт | Материал заказчика 36 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Медная шайба30 | Q/JC14009 30 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Медная шайба33 | Q/JC14009 33 | 4 | шт | Материал заказчика 11 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Медная шайба36 | Q/JC14009 36 | 2 | шт | Материал заказчика 7 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Медная шайба42 | Q/JC14009 42 | 4 | шт | Материал заказчика 7 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | ШайбаM10 | Q/JC14033 M10 | 2 | шт | Материал заказчика 37 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | ШайбаM16 | Q/JC14033 M16 | 8 | шт | Материал заказчика 14 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | ШайбаM18 | Q/JC14033 M18 | 6 | шт | Материал заказчика 14 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | ШайбаM22 | Q/JC14033 M22 | 2 | шт | Материал заказчика 22 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | ШайбаM33 | Q/JC14033 M33 | 1 | шт | Материал заказчика 26 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | Фиксатор 85 | GB893.1 85 | 10 | шт | Материал заказчика 20 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | О образное кольцо 29×1.8 | 29X1.8 GB3452.1 | 2 | шт | Материал заказчика 2 шт (Остальная поставка подрядчика до окончания договора) |
|  | О образное кольцо31.5×1.8 | 31.5X1.8 GB3452.1 | 2 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Гильза цилиндра | 4012.01.05 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Уплотнительное кольцо гильзы цилиндра | 601.01.14 | 40 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Водяное уплотнение гильзы цилиндра | 601.01.15 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Переходная трубка | 1512T.08.17 | 2 | шт | Материал заказчика 4 шт (материал полного Р-3 для 2-х ГПУ) |
|  | Гофрированные трубы для впуска газа | 6016CT.08.10 | 2 | шт | Материал заказчика 2 шт Остальная поставка подрядчика |
|  | Червячная передача и детали червячной трубы | 1512T.08.70 | 8 | шт | Материал заказчика 8 шт (для проведения 1-го Р-3 на 1-й ГПУ) Остальная поставка подрядчика |
|  | Прокладка | 3412T.08.13 | 2 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Прокладка для входного газопровода Ⅰ | 6016CT.08.09A | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Прокладка для входного газопровода Ⅱ | 6016CT.08.11A | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Прокладка для входного газопровода Ⅳ | 6016CT.08.13A | 2 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Уплотнение входного газопровода | 622.08.03A | 4 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Прокладка впускного газопровода | 6016CT.09.03A | 2 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Воздушный фильтр | 4020CZ.36.10.20L1 | 4 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Выхлопные трубы - сильфон | 4020CT.09.10 | 2 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Выхлопные трубы - сильфон | 6016CT.09.70 | 10 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Прокладка выхлопной трубы Ⅰ | 6016.09.01A | 40 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Прокладка выхлопной трубы Ⅲ | 6016.09.09A | 2 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Прокладка выхлопной трубы Ⅳ | 6016.09.14A | 2 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Прокладка выхлопной трубы | 622.09.14A | 2 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Прокладка выхлопной трубы | 601.09.18A | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Гайка выхлопной трубы | Z12V.09.45A | 10 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Гайка выхлопной трубы | 3012.09.03 | 4 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Гайка выхлопной трубы | 512.09.04 | 4 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Гайка выхлопной трубы | 601.09.11 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Болт для выхлопной трубы | 601.09.14 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Болт для выхлопной трубы | 6016.09.02 | 2 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Болт для выхлопной трубы | 6016.09.04 | 4 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Фланец выхлопной трубы | 6016.09.08 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Втулка выхлопной трубы | 6016.09.16 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Выхлопная труба-болт | 6016.09.17 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Выхлопная труба II | 6016CT.09.06A | 9 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Выхлопная труба III | 6016CT.09.07A | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Выхлопная труба IV | 6016CT.09.11A | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Выхлопная труба V | 6016CT.09.12A | 9 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Выхлопная труба-винтовая заглушка | Z12V.09.43 | 4 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Винт крепления выхлопной трубы | Z12VB.09.16 | 4 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Прокладка свечи зажигания | 601T.90.20.02 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Катушка зажигания | 601T.90.20 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Части катушки зажигания | 601T.90.60 | 20 | шт | Материал заказчика 6 шт Остальная поставка 100% подрядчика |
|  | Электронный контроллер LECM | 4020CZ.13K.01 | 1 | шт | Материал заказчика 1 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Привод | 4020CWd.13K.70X | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Датчик давления масла | 4020CT.13K.60.03 | 1 | шт | Материал заказчика 1 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Жгут управления | 4020CT.13K.60.10 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Электромагнитный клапан | 1512CZ2.91.00 | 1 | шт | Материал заказчика 1 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Компоненты электронного регулятора - MP4 Датчик скорости | 127.13D.03 | 1 | шт | Материал заказчика 2 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Газорегуляторный клапан | 1512Z.13K.02 |  | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Компоненты электронного регулятора - разъем датчика | 127.13D.40.01 | 1 | шт | Материал заказчика 2 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Система управления - датчик температуры и давления впускаемого воздуха | 121131000000 | 1 | шт | Материал заказчика 2 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Компоненты электронного регулятора - датчики частоты холла | 1612T.13K.20 | 1 | шт | Материал заказчика 2 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Масляный радиатор-О образное кольцо | 601.21.05 | 8 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Высокая температура. Водяной насос | 4020CT.22G.00 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Высокая температура. Водяной насос | 4020CT.22G.00 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Низкая температура. Водяной насос | 4020CT.22D.00 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Седло выпускного клапана | 129.22.14 | 1 | шт | Материал заказчика 6 шт |
|  | Клапан сброса воды | 129.22.15 | 1 | шт | Материал заказчика 6 шт |
|  | Механическое уплотнение（TTG-40） | HU21-30 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Седло клапана сброса воды | 12VB.22.04 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Клапан сброса воды | 12VB.22.07 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Прокладка охлаждающей трубы | 601.24.01 | 5 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Прокладка охлаждающей трубы | 601.24.03 | 6 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Прокладка охлаждающей трубы | 601.24.08 | 4 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Прокладка системы охлаждения | 6016CT.24.07 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Прокладка охлаждающей трубы | 6016.24.04 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Прокладка системы охлаждения | 631.24.05 | 2 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Прокладка охлаждающей трубы | 12VB.24.11 | 6 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Прокладка системы охлаждения | 12VB.24.07 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Насосы для циркуляции масла | 325.68.00 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | О образное кольцо 240×4 | 6016CT.14.130.01 | 1 | шт | Материал заказчика 3 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Прокладка трубы смазки | 6016H.20.06 | 5 | шт | Материал заказчика 8 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Прокладка трубы смазки | 6016H.20.12 | 2 | шт | Материал заказчика 3 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Масляный насос | 4020CT.17.00 | 1 | шт | Материал заказчика 1 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Газовый картридж | 6016CT.14.130.20 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Стартер | 4020CT.46D.10 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Стартер | 4020CT.46D.40 | 1 | шт | Материал заказчика 2 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Турбокомпрессор | 4020.26.10/4020.26Y.10 | 2 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Автоматический регулятор напряжения | ABB1005 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Смазка переднего подшипника генератора | марка Schaeffler, тип литиевой смазки 3#. | 60 | гр | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Смазка заднего подшипника генератора | марка Schaeffler, тип литиевой смазки 3#. | 80 | гр | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Взрывозащищенные аварийные светодиодные светильники | SKHY91-ii | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Взрывозащищенный прожектор | KHT97-i | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Взрывозащищенная лампа звуковой и световой сигнализации | BBJ-i | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Воздушный фильтр | MJF.BDGL.30 | 8 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Взрывозащищенный инверторный осевой вентилятор | FBT35 No.8.0A | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Приводы |  | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Взрывозащищенные выключатели | SW-10II | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Взрывозащищенные датчики температуры | PT100-EXDA | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Датчик перепада давления воздуха на входе в контейнер | PY301 （4—20mA） | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Система сигнализации утечки газа | RQBJ-2E | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Вольтметр переменного тока | 51L5-V 0～12kV | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Измеритель частоты | 51L5-HZ 45～55HZ | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Измеритель коэффициента мощности | 51L5-COSφ 100V 1A | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Амперметр переменного тока | 51L5-A 200/1 0A 200A | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Измеритель активной мощности | 51L5-W 10KV/100V 200/1A 2MW | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Индикаторная лампа | AD16-22D/y 23 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Индикаторная лампа | AD16-22D/g 23 APT | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Индикаторная лампа | AD16-22D/r 23 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Индикаторная лампа | LA39-A1-11CX/K | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Преобразование напряжения | LW39B-16YH 2/3 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Преобразование тока | LW39B-16LH 3/4 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Кнопка аварийного останова | LA39-A1-33Z/r | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Источник питания постоянного тока | LW39-63-9AC-06/3 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Управление масляным насосом | LW39-16B-6KC-101/1 AK B55 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Регулировка напряжения | LA39-A1-22CXS/Kffu | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Реле | CR-MX024DC4L DC24V | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Миниатюрный автоматический выключатель | DZ47sZ 1P B16A DC250V | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Миниатюрный автоматический выключатель | DZ47sZ 1P B63A DC250V | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Миниатюрный автоматический выключатель | DZ47sZ 1P B25A DC250V | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Миниатюрный автоматический выключатель | DZ47sZ 1P B10A DC250V | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Миниатюрный автоматический выключатель | DZ47sZ 1P B6A DC250V | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Миниатюрный автоматический выключатель | DZ47s 1P C 32A | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Миниатюрный автоматический выключатель | DZ47s 1P C10A 10A 400V | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Непрерывное зарядное устройство | 307.62.00A | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Промежуточные болты | 601.03.22 | - | шт | Материал заказчика 9 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Механическое уплотнение | 601.22.07 | 1 | шт | Материал заказчика 2 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Магнитоэлектрический датчик | 4020CT.90.01 | 1 | шт | Материал заказчика 1 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Гайка | 3012.01.43 | 40 | шт | Материал заказчика 48 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Трубка (подачи) масла | 3012.01.44 | 2 | шт | Материал заказчика 3 шт Остальная поставка подрядчика до окончания договора |
|  | Фильтрующий элемент воздушного фильтра | 4020CT.36.20 | 8 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Регулирующая прокладка головки цилиндра | 601T.03.05 | 20 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Фильтрующий элемент воздушного фильтра системы пуска | 4012.46F.40 | 2 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Анаэробный герметик для плоскости | 50ml | 12 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Анаэробный герметик для резьбы | 50ml | 12 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Анаэробный герметик для резьбы | 50ml | 12 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | герметик | 85гр | 12 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Гайка штока | 601.05.30.04 | 40 | шт | Материал заказчика 30шт Остальная поставка 100% подрядчика до конца договора |
|  | Насос предвариетльной смазки | 6016.54.30 | 1 | шт | Материал заказчика 1 шт Остальная поставка 100% подрядчика до конца договора |
|  | Датчик NOx | 706LCT.13K.20.01 | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Пучок управления | 4020CT.13K.60A | 1 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |
|  | Заглушка поршня | Q/JC14008 M14X1.5 | 80 | шт | 100% поставка подрядчика на весь период договора |