## ТЗ
АО "Салаватстекло Волга"
Утверждаю
Директор технический
АО "Салаватстекло Волга"
А.А. Елисеев
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ретрофит 2-х ячеек 4КВР 07 с выкатными элементами для замены маломасляных выключателей ВМПЭ - 10 кВ на вакуумные
№ п/п | Наименование | Основные данные
1 | Объект | ЗРУ 10 кВ РП-1 яч КРУ №12 и яч №18; (2 шт.)
2 | Заказчик | АО "Салаватстекло Волга" 410041 г. Саратов ул. Ломоносова, 1
3 | Режим проведения работ | Работы ведутся на территории предприятия с оформлением пропусков согласно установленного порядка: пять рабочих дней в неделю с 8.00 до 17.00
4 | Применяемая техника | Исполнитель применяет собственные приспособления и инструмент.
5 | Документация | Заказчик предоставляет Исполнителю паспорта на маломасляные выключатели 10 кВ ВМПЭ-10-630-20, которые подлежат ретрофиту (Приложение №4).
6 | Цель выполнения работ | Повышение надежности электроснабжения
7 | Срок выполнения работ | до 30.12.2024г.
8 | Требования к комплектам адаптации | Поставка комплектов адаптации для двух ячеек КРУ 10кВ (Приложение №3).
9 | Требования к предоставляемой документации для заключения договора подряда | Приложении № 1: Перечень документов, предоставляемых подрядными организациями АО "Салаватстекло Волга" для участия в открытых конкурсах.
10 | Состав работ | Приложение №2
11 | Технические параметры | Приложение №3 и №5.
12 | Условия выполнения работ | Поставка и замена 2-ти комплектов адаптации на ячейках КРУ 10 в замен ВМПЭ-10
13 | Требования к организации | Организация должна быть обеспечена собственной материально-технической базой и квалифицированным персоналом
14 | Производитель автоматических выключателей | Приложение 6: Выключатели таврида Электрик BB/Tel для КРУ серии 2-10. (в наличии)
15 | Гарантийные обязательства | 12 месяцев со дня поставки.
16 | Условия оплаты | Без предоплаты, окончательный расчет в течение 10 банковских дней со дня подписания актов выполненных работ.
Начальник цеха 77 |  | А.С. Челнаков

## Приложение 1
Перечень документов предоставляемых организацией для участия в тендере:
1. Карточка предприятия
2. Бухгалтерская отчетность за последний период с отметной о сдачи в ИФНС и подписью руководителя и печатью
3. отзывы о работе

## Приложение 2
№п/п | Наименование работ | Кол-во
1 | Поставка комплекта ретрофита, компл. | 2
2 | Поставка и замена трансформаторов тока ТОЛ-10 на номинал 200/5 шт. | 4
3 | Монтаж оборудования, комп. | 2
4 | ПНР работы электрооборудования, компл. | 2
5 | Приёмосдаточные испытания нового оборудования, шт. | 2

## Приложение 3
№п/п | Параметры | Характеристики | Распределение ответственности поставки
1 | Номинальный ток, А | 1000 |  | Заказчик | Исполнитель
2 | Номинальное рабочее напряжение, В | 10000 | Маслянная тележка для переделки
3 | Номинальное напряжение сети, В | 10000 | Выключатель вакуумный
4 | Частота сети, Гц | 50-60 | Комплект адаптационных шин и прочие комплектующие
5 | Электропривод управления рассчитанное на постоянное напряжение, В | 220 | Блок защиты
6 | Номинальный ток отключения, кА | 20 | Разборка, покраска, ремонт тележки
7 | Тип автоматического выключателя. | Выкатной выключатель. | Монтаж вакуумного выключателя на тележке
8 | Тип управления. | Дистанционное управление, панель управления вынесена наружу (индикация влючено, выключено). | Монтаж блока защиты и подлючение
9 | Комплект шин, розеток, крепежа | да | Коса блока защиты
9 | Система диспетчеризации. | Без системы диспетчеризации. | Подгонка тележки к ячейке
ПНР