## Sheet1
Предварительный укрупненный сметный расчет на поставку материалов и монтаж внутренних инженерных сетей: водоснабжения,противопожарного водопровода и хозяйственно-бытовой канализации по объекту «Поликлиника городской больницы №2 на 600 посещений в смену в г. Якутске».
№ | Наименование работ и материалов | Ед. изм | Кол-во | Цена, руб., за ед. изм. | Итого, общая стоимость руб.
1 | Сети внутреннего водоснабжения.
2 | Монтаж хозяйственно-питьевого водопровода В1 (Поликлиника)
3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диаметром: до 50 мм | шт. | 323
4 | Установка смесителей | шт. | 298
5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных стальных труб диаметром: 80 мм | м | 250
6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных стальных труб диаметром: 50 мм | м | 300
7 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм с закреплением хомутов | м | 600
8 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм с закреплением хомутов | м | 150
9 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм с закреплением хомутов | м | 120
10 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм с закреплением хомутов | м | 280
11 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 15 мм с закреплением хомутов | м | 1200
12 | Установка полипропиленовыъ фасонных частей: тройников | шт. | 90
13 | Установка полипропиленовыхфасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | шт. | 560
14 | Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными К-Flex | м | 2035
15 | Монтаж водопровода горячей и циркуляционной воды Т3,Т4 (Поликлиника).
16 | Установка воздухоотводчиков | шт. | 1
17 | Установка водонагревательного накопителя | шт. | 1
18 | Установка полотенцесушителей | шт. | 14
19 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диаметром: до 50 мм | шт. | 108
20 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм с закреплением хомутов | м | 600
21 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм с закреплением хомутов | м | 600
22 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм с закреплением хомутов | м | 100
23 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм с закреплением хомутов | м | 150
24 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 15 мм с закреплением хомутов | м | 1000
25 | Установка полипропиленовых фасонных частей: тройников | шт. | 76
26 | Установка полипропиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | шт. | 750
27 | Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными К-Flex | м | 1510
28 | Монтаж циркуляционного насоса | шт. | 1
29 | Монтаж счетчиков | шт. | 2
30 | Монтаж водопровода хозяйственно-питьевого В1,горячей и циркуляционной воды Т3,Т4 (Гараж).
31 | Монтаж счетчиков | шт. | 1
32 | Установка фильтра магнитного муфтового | шт. | 1
33 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диаметром: до 50 мм | шт. | 20
34 | Установка полотенцесушителей | шт. | 1
35 | Установка смесителей | шт. | 7
36 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм с закреплением хомутов | м | 20
37 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 15 мм с закреплением хомутов | м | 25
38 | Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными К-Flex | м | 25
39 | МАТЕРИАЛЫ
40 | В1.Водопровод хозяйственно-питьевой (Поликлиника)
41 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм | шт. | 8
42 | Клапан обратный без присоединительных фланцев 19ч21бр однодисковый Д50 мм Ру16 кгс/см2 | шт. | 1
43 | Кран шаровой Ду 25 мм | шт. | 4
44 | Кран шаровой Ду 20 мм | шт. | 8
45 | Кран шаровой Ду 15 мм | шт. | 300
46 | Кран шаровой спускной 11Б27п1 Ду 15 мм | шт. | 2
47 | Смеситель для умывальника | шт. | 226
48 | Смеситель для мойки | шт. | 46
49 | Смеситель для душевых | шт. | 26
50 | Труба стальная ВГП Ø 80 мм | м | 250
51 | Труба стальная ВГП Ø 50 мм | м | 300
52 | Тройник полипропиленовый, диаметр 63 мм | шт. | 28
53 | Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм | шт. | 18
54 | Тройник полипропиленовый, диаметр 40 мм | шт. | 20
55 | Тройник полипропиленовый, диаметр 32 мм | шт. | 24
56 | Отвод литой полипропиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 63 мм | шт. | 70
57 | Отвод литой полипропиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 50 мм | шт. | 20
58 | Отвод литой полипропиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 40 мм | шт. | 30
59 | Отвод литой полипропиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 32 мм | шт. | 90
60 | Отвод литой полипропиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 20 мм | шт. | 350
61 | Трубы полипропиленовые PN 20 63х10,5 мм (Ду40 мм) | м | 600
62 | Трубы полипропиленовые PN 20 50х8,3 мм (Ду32 мм) | м | 150
63 | Трубы полипропиленовые PN 20 40х6,7 мм (Ду25 мм) | м | 120
64 | Трубы полипропиленовые PN 20 32х5,4 мм (Ду20 мм) | м | 280
65 | Трубы полипропиленовые PN 20 20х3,4 мм (Ду15 мм) | м | 1200
66 | Изоляция K-FLEX ST толщ.9 мм для труб Ду80 ST 09х089 | м | 285
67 | Изоляция K-FLEX ST толщ.9 мм для труб Ду40 ST 09х063 | м | 600
68 | Изоляция K-FLEX ST толщ.9 мм для труб Ду32 ST 09х050 | м | 150
69 | Изоляция K-FLEX ST толщ.9 мм для труб Ду25 ST 09х040 | м | 120
70 | Изоляция K-FLEX ST толщ.9 мм для труб Ду20 ST 09х032 | м | 280
71 | Изоляция K-FLEX ST толщ.9 мм для труб Ду15 ST 09х022 | м | 600
72 | Гибкая подводка для воды 1/2" | шт. | 300
73 | Хомут для трубопроводов d80 | шт. | 80
74 | Хомут для трубопроводов d63 | шт. | 250
75 | Хомут для трубопроводов d50 | шт. | 100
76 | Хомут для трубопроводов d40 | шт. | 40
77 | Хомут для трубопроводов d32 | шт. | 80
78 | Хомут для трубопроводов d20 | шт. | 600
79 | Т3,Т4.Водопровод горячей и циркуляционной воды (Поликлиника)
80 | Воздухоотводчик автоматический Matic 149В51 06 Danfos | шт. | 1
81 | Полотенцесушитель латунный хромированный Ду25мм | шт. | 14
82 | Накопительный водонагреватель "Катрин-К" ВКЭ-1000-60-2 | шт. | 1
83 | Кран шаровой Ду 40 мм | шт. | 6
84 | Кран шаровой Ду 25 мм | шт. | 2
85 | Кран шаровой Ду 20 мм | шт. | 22
86 | Кран шаровой Ду 15 мм | шт. | 74
87 | Кран шаровой спускной Ду 15 мм | шт. | 4
88 | Трубы полипропиленовые PN 20 75х12,5 мм (Ду50 мм) | м | 600
89 | Трубы полипропиленовые PN 20 63х10,5 мм (Ду40 мм) | м | 600
90 | Трубы полипропиленовые PN 20 50х8,3 мм (Ду32 мм) | м | 100
91 | Трубы полипропиленовые PN 20 32х5,4 мм (Ду20 мм) | м | 150
92 | Трубы полипропиленовые PN 20 20х3,4 мм (Ду15 мм) | м | 1000
93 | Изоляция K-FLEX ST толщ.13 мм для труб Ду50 ST 013х075 | м | 600
94 | Изоляция K-FLEX ST толщ.13 мм для труб Ду40 ST 013х063 | м | 600
95 | Изоляция K-FLEX ST толщ.13 мм для труб Ду25 ST 013х040 | м | 100
96 | Изоляция K-FLEX ST толщ.13 мм для труб Ду20 ST 13х032 | м | 150
97 | Изоляция K-FLEX ST толщ.13 мм для труб Ду15 ST 13х022 | м | 60
98 | Тройник полипропиленовый, диаметр 75 мм | шт. | 10
99 | Тройник полипропиленовый, диаметр 63 мм | шт. | 20
100 | Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм | шт. | 14
101 | Тройник полипропиленовый, диаметр 40 мм | шт. | 18
102 | Тройник полипропиленовый, диаметр 32 мм | шт. | 32
103 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 75 мм | шт. | 14
104 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 63 мм | шт. | 338
105 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 50 мм | шт. | 12
106 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 40 мм | шт. | 20
107 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 32 мм | шт. | 80
108 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 20 мм | шт. | 300
109 | Хомут для трубопроводов d75 | шт. | 200
110 | Хомут для трубопроводов d63 | шт. | 200
111 | Хомут для трубопроводов d40 | шт. | 30
112 | Хомут для трубопроводов d32 | шт. | 30
113 | Хомут для трубопроводов d20 | шт. | 500
114 | Циркуляционный насос UPS 25-80 Danfos | шт. | 1
115 | Счетчик ЭРС DN15 мм Взлет ЭР (Лайт М) | шт. | 1
116 | Счетчик ЭРС DN20 мм Взлет ЭР (Лайт М) | шт. | 2
117 | Водопровод хозяйственно-питьевой В1,горячей и циркуляционной воды Т3,Т4 (Гараж).
118 | Счетчик ЭРС DN15 мм Взлет ЭР (Лайт М) | шт. | 1
119 | Фильтр ФММ 15 | шт. | 1
120 | Кран шаровой Ду20 | шт. | 6
121 | Кран шаровой Ду15 | шт. | 13
122 | Смеситель для умывальника | шт. | 3
123 | Смеситель для мойки | шт. | 2
124 | Смеситель для душевых | шт. | 2
125 | Полотенцесушитель латунный хромированный Ду25мм | шт. | 1
126 | Трубы полипропиленовые PN 20 32х5,4 мм (Ду20 мм) | м | 20
127 | Трубы полипропиленовые PN 20 20х3,4 мм (Ду15 мм) | м | 25
128 | Изоляция K-FLEX ST толщ.9 мм для труб Ду15 ST 09х022 | м | 5
129 | Изоляция K-FLEX ST толщ.13 мм для труб Ду20 ST 013х035 | м | 20
130 | Гибкая подводка для воды 1/2" | шт. | 10
131 | Кран для выпуска воздуха Ду 15 мм | шт. | 1
132 | Хомут для трубопроводов d32 | шт. | 10
133 | Хомут для трубопроводов d20 | шт. | 5
134 | Противопожарный водопровод
135 | Монтаж водомерной вставки (поликлиника)
136 | Установка счетчика на фланцевых соединениях , диаметр условного прохода: до 50 мм | шт. | 1
137 | Установка фильтра для очистки воды | шт. | 1
138 | Монтаж патрубков | шт. | 4
139 | Установка фланцев | шт. | 6
140 | Установка запорной арматуры (краны,вентили) | шт. | 2
141 | Установка манометра | шт. | 1
142 | Монтаж водомерной вставки (гараж).
143 | Установка счетчика на фланцевых соединениях с фильтром, диаметр условного прохода: до 50 мм | шт. | 1
144 | Установка фильтра для очистки воды | шт. | 1
145 | Монтаж патрубков | шт. | 2
146 | Установка запорной арматуры (краны,вентили) | шт. | 2
147 | Установка манометра | шт. | 1
148 | Монтаж водомерного узла и насосной станции (поликлиника).
149 | Установка задвижек на трубопроводах диаметром до 100 мм | шт. | 7
150 | Установка задвижек с электроприводом диаметром до 100 мм | шт. | 1
151 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром: 100 мм | шт. | 10
152 | Монтаж патрубков | шт. | 4
153 | Монтаж насосной станции (поликлиника).
154 | Монтаж противопожарной насосной установки | шт. | 1
155 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т | шт. | 1
156 | Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т | шт. | 1
157 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт. | 10
158 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт. | 18
159 | Устновка манометров | шт. | 11
160 | Установка вибровставок | шт. | 2
161 | Прокладка труб стальных водогазопроводных Ø 80х3,5 мм (с гидроиспытанием) | м | 35
162 | Прокладка труб стальных водогазопроводных Ø 40х3,0 мм (с гидроиспытанием) | м | 3
163 | Прокладка труб стальных водогазопроводных Ø 15х2,5 мм (с гидроиспытанием) | м | 8
164 | Изоляция K-FLEX т.6 мм для труб Ду 80 мм | м | 25
165 | Монтаж водопровода противопожарного В1 (Поликлиника)
166 | Монтаж пожарного крана Ду 50 мм со спрыском 16 мм и рукавом длиной 20 м | шт. | 44
167 | Монтаж шкафа пожарного для пожарного крана навесной с местом для двух огнетушителей до 10 кг | шт. | 44
168 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диаметром: до 50 мм | шт. | 8
169 | Прокладка труб стальных водогазопроводных Ø 80х3,5 мм (с гидроиспытанием) | шт. | 250
170 | Прокладка труб стальных водогазопроводных Ø 15х2,5 мм (с гидроиспытанием) | шт. | 300
171 | Изоляция K-FLEX т.6 мм для труб Ду 80 мм | м | 285
172 | Монтаж водопровода противопожарного В1 (гараж)
173 | Монтаж пожарного крана Ду 50 мм со спрыском 16 мм и рукавом длиной 20 м | шт. | 4
174 | Монтаж шкафа пожарного для пожарного крана навесной с местом для двух огнетушителей до 10 кг | шт. | 4
175 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диаметром: до 50 мм | шт. | 1
176 | Прокладка труб стальных водогазопроводных Ø 80х3,5 мм (с гидроиспытанием) | м | 20
177 | Прокладка труб стальных водогазопроводных Ø 15х2,5 мм (с гидроиспытанием) | м | 12
178 | Изоляция K-FLEX т.6 мм для труб Ду 80 мм | м | 20
179 | Установка фасонных частей (тройники,отводы,переходы) | шт. | 22
180 | МАТЕРИАЛЫ
181 | Водомерная вставка (поликлиника)
182 | Счетчик ЭРСВ DN 50мм Взлет ЭР (лайт М) | компл. | 1
183 | Фильтр магнитный, ФМФ-50, фланцевые Ø 50 мм | компл. | 1
184 | Патрубок стальной оцинкованный, L=450 мм, Ø 50 мм | шт. | 2
185 | Патрубок стальной оцинкованный, L=200 мм, Ø 15мм | шт. | 2
186 | Фланцы стальные плоские приварные плоские Ø 50 мм | шт. | 4
187 | Фланцы стальные плоские приварные плоские Ø 100 мм | шт. | 2
188 | Кран 3х ходовой 14 М1 Ру=16 кгс/м2 Ø15мм | шт. | 1
189 | Вентиль запорный муфтовый 15ч8р2 Ø15 мм | шт. | 1
190 | Манометр показывающий Ру=10 кгс/см2 МП-3У | шт. | 1
191 | Переход стальной приварной концентрический К 108х6-57х4 | шт. | 2 |  |  | шт. | 13
192 | Прокладка резиновая толщ.3 мм Ø 122 мм | шт. | 4 |  |  | шт. | 4
193 | Болты оцинкованные с гайкой М16х60 | компл. | 16 |  |  | шт. | 15
194 | Водомерная вставка (гараж) |  |  |  |  | шт. | 15
195 | Счетчик ЭРСВ DN 15мм Взлет ЭР (лайт М) | шт. | 1 |  |  | шт. | 15
196 | Фильтр магнитный муфтовый ФММ 15 Ø 15 мм | компл. | 1 |  |  | шт. | 6
197 | Патрубок стальной оцинкованный, L=200 мм, Ø 15 мм | шт. | 2 |  |  | шт. | 1
198 | Вентиль запорный муфтовый 15ч8р2 Ø15 мм | шт. | 1 |  |  | м | 105
199 | Кран 3х ходовой 14 М1 Ру=16 кгс/м2 Ø15мм | шт. | 1 |  |  | м | 75
200 | Манометр показывающий Ру=10 кгс/см2 МП-3У | шт. | 1 |  |  | м | 35
201 | Водомерный узел и насосная станция (поликлиника) |  |  |  |  | м | 65
202 | Задвижка фланцевая ручная чугунная Ру 10 кгс/см2 ДУ 100 мм 30Вч3Р | шт. | 6 |  |  | м | 15
203 | Задвижка фланцевая с выдвижным шпинделем с эл. Приводом параллельная с ответными фланцами Ру10кгс/см2 Ø 100мм 30ч906бр | шт. | 1 |  |  | шт. | 24
204 | Регулятор давления чугунный прямого действия "после себя" фланцевый диам.100 мм 21ч10нж | шт. | 1 |  |  | шт. | 10
205 | Тройник чугунный фланцевый ТФ 100х100 | шт. | 4 |  |  | шт. | 4
206 | Колено чугунное фланцевое УФ 100х100 | шт. | 6 |  |  | компл. | 6
207 | Патрубок стальной оцинкованный, L=1302 мм, Ø 108х4 мм | шт. | 1
208 | Патрубок стальной оцинкованный, L=1099 мм, Ø 108х4 мм | шт. | 1 |  |  | шт. | 4
209 | Патрубок стальной оцинкованный, L=190 мм, Ø 108х4 мм | шт. | 1 |  |  | шт. | 2/1
210 | Патрубок стальной оцинкованный, L=107 мм, Ø 108х4 мм | шт. | 1 |  |  | шт. | 1
211 | Переход фланцевый ХФ 100x65мм | шт. | 2 |  |  | шт. | 1
212 | Прокладка резиновая толщ.3 мм Ø 122 мм | шт. | 20 |  |  | шт. | 2
213 | Болты оцинкованные с гайкой М16х70 | компл. | 216 |  |  | шт. | 1
214 | Насосная станция (поликлиника) |  |  |  |  | шт. | 8
215 | Противопожарная насосная установка ЛИНАС АНУ Максибуст 2 CR 15-4 (Q=20.0 м3/час., Н=43.0 м., N =4.0 кВт., U=380 В) | компл. | 1 |  |  | шт. | 8
216 | Насосная установка хозяйственно-питьевого водоснабжения Линас АНУ Максибут 3CRE 5-6 (9.36 м3/час., Н=33.0 м., N =1.1 кВт., U=380 В) | компл. | 1 |  |  | шт. | 6
217 | Емкость мембранного типа REFLEX DE 300 | шт. | 1 |  |  | шт. | 11
218 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, с ответными фланцами параллельная Ру 16 кгс/см2, Ду 50 мм | шт. | 10 |  |  | шт. | 2/1
219 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, с ответными фланцами параллельная Ру 16 кгс/см2, Ду 80 мм | шт. | 12 |  |  | м | 5
220 | Клапан обратный бех присоединительных фланцев 19ч21бр, однодисковый 16 кгс/см2, диаметр 100 мм | шт. | 2 |  |  | л | 130
221 | Клапан обратный бех присоединительных фланцев 19ч21бр, однодисковый 16 кгс/см2, диаметр 80 мм | шт. | 4
222 | Манометр показывающий общего назначения МП-4у(М-4/1) | шт. | 11
223 | Кран трехходовой Ду 15 мм со штуцером для манометра | шт. | 11
224 | Кран шаровой Ду 40 мм | шт. | 1
225 | Вибровставка DN50 | шт. | 2
226 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ц-М Ø 80х3,5 мм | м | 35
227 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ц-М Ø 40х3,0 мм | м | 3
228 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ц-М Ø 15х2,5 мм | м | 8
229 | Изоляция K-FLEX т.6 мм для труб Ду 80 мм | м | 25
230 | Противопожарный водопровод (Поликлиника)
231 | Комплект пожарного крана Ду 50 мм со спрыском 16 мм и рукавом длиной 20 м | компл. | 44
232 | Огнетушитель ОПУ-5 | шт. | 88
233 | Шкаф пожарный для пожарного крана навесной с местом для двух огнетушителей до 10 кг | шт. | 44
234 | Задвижка фланцевая ручная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, с ответными фланцами параллельная Ру 16 кгс/см2, Ду 50 мм | шт. | 8
235 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ц-М Ø 80х3,5 мм | м | 250
236 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ц-М Ø 50х3,0 мм | м | 300
237 | Изоляция K-FLEX т.6 мм для труб Ду 80 мм | м
238 | Хомут для трубопроводов Ду 80 мм | шт. | 80
239 | Противопожарный водопровод (Гараж)
240 | Комплект пожарного крана Ду 50 мм со спрыском 16 мм и рукавом длиной 20 м | компл. | 4
241 | Огнетушитель ОПУ-5 | шт. | 8
242 | Шкаф пожарный для пожарного крана навесной с местом для двух огнетушителей до 10 кг | шт. | 4
243 | Задвижка фланцевая ручная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, с ответными фланцами параллельная Ру 16 кгс/см2, Ду 80 мм | шт. | 1
244 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ц-М Ø 80х3,5 мм | м | 20
245 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ц-М Ø 50х3,0 мм | м | 12
246 | Изоляция K-FLEX т.6 мм для труб Ду 80 мм | м | 20
247 | Отвод стальной крутоизогнутый 90 гр.89х4,5 | шт. | 6
248 | Отвод стальной крутоизогнутый 90 гр.57х4,0 | шт. | 10
249 | Тройник стальной 89х3,5 | шт. | 1
250 | Тройник стальной 57х4,0 | шт. | 2
251 | Тройник стальной 89х3,5-57х3,0 | шт. | 1
252 | Переход стальной приварной 108х4,0-89х3,5 | шт. | 1
253 | Переход стальной приварной 89х3,5-57х3,0 | шт. | 1
254 | Хомут для трубопроводов Д 60 | шт. | 5
255 | Хомут для трубопроводов Д 89 | шт. | 7
256 | Хозяйственно-бытовая канализация.
257 | Монтаж канализации бытовой внутренней К1 (Поликлиника)
258 | Установка умывальников керамических в комплекте с бутылочным сифоном | шт. | 226
259 | Установка унитазов с горизонтальным отводом в комплекте с бачком | шт. | 42
260 | Установка поддонов душевых в комплекте с напольным сифоном | шт. | 24
261 | Установка мойки в комплекте с бутылочным сифоном | шт. | 46
262 | Установка муфты противопожарной "Крилак" d110 | шт. | 14
263 | Установка трапов d50 с прямым выпуском | шт. | 44
264 | Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR17 110x6,6 | м | 1200
265 | Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR17 50x3,0 | м | 800
266 | Прокладка стальной трубы d159х6 в ППУ изоляции | м | 72
267 | Прокладка греющего кабеля по стальной трубе d159х6 | м | 72
268 | Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за один раз (5 м2) | кг | 1
269 | Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 за два раза (5 м2) | кг | 2
270 | Монтаж трапов d100 с прямым выпуском | шт. | 3
271 | Монтаж канализации дождевой внутренней К2 (Поликлиника)
272 | Установка воронки водосточной с вертикальным выпуском с электроподогревом и копменсационным патрубком | шт. | 26
273 | Установка муфт противопожарных "Крилак" d110 | шт. | 5
274 | Прокладка труб стальных водогазопроводных d 32х2,8 | м | 3
275 | Установка крана шарового стальнойго Ру 6 кгс/см2 Ду 32 мм | шт. | 1
276 | Прокладка труб напорных НПВХ РК 110Т | м | 170
277 | Прокладка трубы d159х6 в ППУ изоляции | м | 25
278 | Прокладка трубы d114х6 в ППУ изоляции с | м | 35
279 | Прокладка греющего кабеля PSK16-2 16 Вт | м | 60
280 | Монтаж канализации бытовой внутренней К1 (Гараж)
281 | Установка умывальников керамических в комплекте с бутылочным сифоном | шт. | 3
282 | Унитаз с горизонтальным отводом в комплекте с бачком | шт. | 1
283 | Установка поддонов душевых в комплекте с напольным сифоном | шт. | 2
284 | Установка мойки в комплекте с бутылочным сифоном | шт. | 2
285 | Монтаж муфты противопожарной "Крилак" d110 | шт. | 1
286 | Монтаж трапов d50 с прямым выпуском | шт. | 2
287 | Монтаж трапов d100 с прямым выпуском | шт. | 1
288 | Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR17 110x6,6 | м | 12
289 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | шт. | 10
290 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов | шт. | 20
291 | Крепление трудопроводов хомутами | шт. | 8
292 | Прокладка трубы d159х6 в ППУ изоляции | м | 8
293 | Прокладка греющего кабеля PSK16-2 16 Вт | м | 8
294 | Грунтовка ГФ-021 (0,5 м2) | кг | 0.1
295 | Синтетическая эмаль ПФ-115 (0,5 м2) | кг | 0.2
296 | МАТЕРИАЛЫ
297 | К1.Канализация бытовая внутренняя (Поликлиника)
298 | Умывальник керамический в комплекте с бутылочным сифоном | шт. | 226
299 | Унитаз с горизонтальным отводом в комплекте с бачком | шт. | 42
300 | Поддон душевой в комплекте с напольным сифоном | шт. | 24
301 | Мойка в комплекте с бутылочным сифоном | шт. | 46
302 | Муфта противопожарная "Крилак" d110 | шт. | 14
303 | Трап d50 с прямым выпуском | шт. | 44
304 | Сифон пластмассовый бутылочный двухоборотный | шт. | 26
305 | Переход стальной концентрический 100х50(воронка) | шт. | 26
306 | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR17 110x6,6 | м | 1200
307 | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR17 50x3,0 | м | 800
308 | Трубы d159х6 в ППУ изоляции с греющим кабелем | м | 72
309 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 1
310 | Синтетическая эмаль ПФ-115 | кг | 2
311 | Тройник ПП 110х110 90 гр | шт. | 58
312 | Тройник ПП 110х110 45 гр | шт. | 116
313 | Тройник ПП 110х50 90 гр | шт. | 36
314 | Тройник ПП 50х50 45 гр | шт. | 22
315 | Отвод ПП 110 45 гр | шт. | 164
316 | Отвод ПП 50 45 гр | шт. | 38
317 | Сифон пластмассовый напольный | шт. | 36
318 | Греющий кабель PSK16-2 16 Вт | м | 72
319 | Отвод ПП 110 90 гр | шт. | 16
320 | Отвод ПП 50 90 гр | шт. | 14
321 | Хомут для трубопроводов d115 мм | шт. | 300
322 | Хомут для трубопроводов d63 мм | шт. | 350
323 | Лючки для прочисток d110 мм | шт. | 98
324 | Трап d100 мм с прямым выпуском | шт. | 2
325 | Лючки для прочисток | шт. | 12
326 | Трап d100 мм с прямым выпуском | шт. | 1
327 | К2.Канализация дождевая внутренняя (Поликлиника)
328 | Воронка водосточная с вертикальным выпуском с электроподогревом | шт. | 26
329 | Патрубок компенсационный | шт. | 26
330 | Муфта противопожарная "Крилак" d110 | шт. | 5
331 | Трубы стальные водогазопроводные d 32х2,8 | м | 3
332 | Трубы напорные НПВХ РК 110Т | м | 170
333 | Греющий кабель PSK16-2 16 Вт | м | 60
334 | Кран шаровой стальной Ру 6 кгс/см2 Ду 32 мм | шт. | 1
335 | Тройник ПЭ 110х110 90 гр напорный | 26 | 18
336 | Тройник ПЭ 110х110 45 гр напорный | шт. | 26
337 | Отвод ПЭ 110х110 45 гр напорный | шт. | 18
338 | Отвод ПЭ 110х110 90 гр напорный | шт. | 60
339 | Хомут для трубопроводов d115 мм | шт. | 6
340 | Хомут для трубопроводов d160 мм | шт. | 14
341 | Трубы d159х6 в ППУ изоляции с греющим кабелем | м | 25
342 | Трубы d114х6 в ППУ изоляции с греющим кабелем | м | 35
343 | К1.Канализация бытовая внутренняя (Гараж)
344 | Умывальник керамический в комплекте с бутылочным сифоном | шт. | 3
345 | Унитаз с горизонтальным отводом в комплекте с бачком | шт. | 1
346 | Поддон душевой в комплекте с напольным сифоном | шт. | 2
347 | Мойка в комплекте с бутылочным сифоном | шт. | 2
348 | Муфта противопожарная "Крилак" d110 | шт. | 1
349 | Трап d50 с прямым выпуском | шт. | 2
350 | Трап d100 с прямым выпуском | шт. | 1
351 | Сифон пластмассовый бутылочный двухоборотный | шт. | 2
352 | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR17 110x6,6 | м | 12
353 | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR17 50x3,0 | м | 7
354 | Трубы d159х6 в ППУ изоляции с греющим кабелем | м | 8
355 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 0.1
356 | Синтетическая эмаль ПФ-115 | кг | 0.2
357 | Тройник ПП 110х110 90 гр | шт. | 1
358 | Тройник ПП 110х50 90 гр | шт. | 3
359 | Тройник ПП 50х50 90 гр | шт. | 3
360 | Тройник ПП 110х110 45 гр | шт. | 2
361 | Тройник ПП 110х50 45 гр | шт. | 2
362 | Тройник ПП 50х50 45 гр | шт. | 2
363 | Отвод ПП 110 45 гр | шт. | 4
364 | Отвод ПП 50 45 гр | шт. | 8
365 | Греющий кабель PSK16-2 16 Вт | м | 8
366 | Отвод ПП 110 90 гр | шт. | 2
367 | Отвод ПП 50 90 гр | шт. | 6
368 | Хомут для трубопроводов d159 мм | шт. | 2
369 | Хомут для трубопроводов d115 мм | шт. | 5
370 | Хомут для трубопроводов d63 мм | шт. | 3
371 | Лючки для прочисток d110 мм | шт. | 2
Итого, руб. без НДС
Итого НДС 20%, руб.
Итого, руб., с учетом НДС 20%
Итого по Смете с учетом Накладных расходов и с учетом НДС 20%:
В расчет не включены: перечислить, если есть позиции
Подпись лица, принимающего решения