Общество с ограниченной ответственностью

"ЕвроХим Терминал Усть-Луга"

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по наладке оборудования вспомогательных объектов «Терминала по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала»

| Перечень основных данных и требований |  | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (ООО «ЕТУ»). Российская Федерация, 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2. Тел. +7(81375) 95-186 E-mail: etu@eurochem.ru |
| 2. | Место расположения объекта | Росси йская Федерация, 188477, Ленинградская область, р-н Кингисеппский, с/п Вистинское, Морской торговый порт Усть-Луга, Комплексы генеральных грузов, 3 очередь, участок 1 Координаты 59.723498, 28.438170 |
| 3. | Наименование объекта | «Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала» |
| 4. | Источник финансирования | Финансирование за счет собственных средств Заказчика. |
| 5. | Подрядчик | Выбирается по результатам конъюнктурного обзора. |
| Квалификационная часть |  |  |
| 6. | Требование к Подрядчику | Организация, претендующая на выполнение работ, должна иметь: - Статус юридического лица; - Опыт выполнения аналогичных работ за любые из 3 (трех) последних лет,; - Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения работ по данному Техническому заданию; - Кадровые ресурсы, необходимые для выполнения работ по данному Техническому заданию; - Персонал Подрядчика обязан иметь аттестацию в области промышленной безопасности в соответствии с направлением выполняемых работ; - Весь персонал должен иметь удостоверения об обучении и проверке знаний по охране труда, удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума, что подтверждается копиями удостоверений; - Персонал, задействованный на работе на высоте, должен иметь удостоверения с допуском к работе на высоте; - Удостоверения с допуском к работе на высоте должны быть выданы специализированным учебным заведением; - Электротехническую лабораторию, аттестованную в Ростехнадзоре на проведение необходимых видов работ; - Метрологическую лабораторию, аттестованную в Ростехнадзоре на проведение необходимых видов работ; - Подрядчик обеспечивает своих рабочих единообразной спецодеждой, спец. обувью, средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами; - Подрядчик обеспечивает свой персонал помещением для хранения инструмента, оснастки и прочего оборудования, применяемого в процессе пусконаладочных работ, а также отапливаемым бытовым помещением на весь период проведения работ. |
|  |  | Не должен находиться в процессе ликвидации или реорганизации; отсутствует вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии Конкурсного производства; на имущество Подрядчика, в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Подрядчик не должна быть приостановлена. |
|  |  | Не должен быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков МТР и Услуг, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
|  |  | Не должен быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков МТР и Услуг, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
|  |  | Должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательные платежи в государственные внебюджетные фонды на территории РФ. |
|  |  | Должен иметь устойчивое финансовое положение. |
| Техническая часть |  |  |
| 7. | Цель | Выполнение полного комплекса наладочных работ на оборудовании вспомогательных объектов «Терминала по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала». |
| 8. | Состав оборудования | Проектом предусматривается строительство терминала по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. В состав терминала входит следующее основное оборудование (Приложение 6): Оборудование станции разгрузки вагонов (СРВ): - Бункер приемный СРВ, Объём 300 м3 (4 шт.); - Решетка надбункерная с системой пассивного пылеулавливания (4 шт.); - Вибраторы для доочистки вагонов (20 шт.); - Позиционер для груженых вагонов, односторонний, Тяговое усилие из расчета на 40 груженых вагонов (2 шт.); - Трансбордер на 2 вагона с маневровым устройством, Тяговое усилие из расчета на 36 порожних вагонов (2 шт.); - Подбункерные ленточные питатели, Производительность –1600 т/ч, Длина по осям барабанов – 30,0 м (4 шт.); - Стопорное подвагонное устройство (№1 и №2) (2 шт.); - Стопорное устройство с упором противооткатным (№3 – №8) (6 шт.). Транспортно-конвейерная система: - Конвейеры ленточные, Производительность – 2400 т/ч, Ширина ленты – 1800 мм (25 шт.); - Электромагнитные сепараторы (6 шт.); - Весы конвейерные (6 шт.); - Комкодробилки (4 шт.); Оборудование складов: - Разгрузочный бункер с вибрационной решеткой и затворами с электроприводом (купольные склады) (48 шт.); - Аварийный разгрузочный бункер со стационарной решеткой и затворами с электроприводом (для размещения между купольными складами) (4 шт.); - Мобильный бункер (для размещения в хребтовых складах) (2 шт.); - Кратцер-кран (портальный реклаймер), Производительность – 2400 т / ч, Колея – 53,9 м (2 шт.). - Ленточно-петлевой перегружатель с телескопическим желобом (кливленд-каскадом) для загрузки крытого склада (2 шт.) - Ленточно-петлевой перегружатель для загрузки купольных складов (1 шт.); - Затвор загрузочного отверстия купольного склада (16 шт.); - Рассеиватель потока загрузочного отверстия купольного склада (16 шт.); - Ковшовый погрузчик, типа Volvo 220, Объем ковша = 8,6 м3 ед. (5 шт.). Морской грузовой фронт: - Судопогрузочная машина (СПМ №1). Производительность – 2400 т/ч, Колея – 10,5 м (1 шт.); - Судопогрузочная машина (СПМ №2). Производительность – 2400 т/ч, Колея – 10,5 м (1 шт.); - Судопогрузочная машина (СПМ №3). Производительность – 2400 т/ч, Колея – 10,5 м (1 шт.). Система сжатого воздуха: На терминале предусматривается размещение системы сжатого воздуха в составе компрессорной станции, трубопроводов сжатого воздуха и ресиверов. Основными потребителями сжатого воздуха являются: - аспирационные установки; - вибраторы для доочистки вагонов в СРВ; - система открытия / закрытия разгрузочных люков вагонов в СРВ; - обдув и очистка вагонов и путей СРВ; - система подачи сжатого воздуха в тормозную систему разгруженного подвижного состава. - локальные потребители для уборки пыли в пересыпных станциях, подземных галереях. Пуско-наладочные работы на компрессорной сжатого воздуха проводит поставщик оборудования. Вспомогательное грузоподъемное оборудование: - Кран подвесной электрический однобалочный, г/п – 10т (4 шт.) - Кран подвесной электрический однобалочный, г/п – 8т (1 шт.); - Кран подвесной электрический однобалочный, г/п – 5т (9 шт.); - Таль электрическая передвижная, г/п – 10т (1 шт.); - Таль электрическая передвижная, г/п – 8т (2 шт.); - Таль электрическая передвижная, г/п – 3,2т (3 шт.). Схема электроснабжения 10/0,69/0,4 кВ. Внутриплощадочные сети: Для обеспечения электрической энергией энергопринимающих устройств на территории Терминала по перевалке минеральных удобрений в МПТ Усть-Луга построена и введена в эксплуатацию распределительная трансформаторная подстанции РТП-1 10 кВ. Проектом предусматривается строительство запитанных от нее тупиковых трансформаторных подстанций: Состав и класс напряжения трансформаторных подстанций: - ТП-2, 10/0,69 кВ; - ТП-3, 10/0,69 кВ; - ТП-4, 10/0,4 кВ; - ТП-5, 10/0,69/0,4 кВ; - ТП-6, 10/0,69 кВ; - ТП-7, 10/0,4 кВ. Класс напряжения питания электроприёмников: - 10,0 кВ для судопогрузочных машим (СПМ); - 10,0 кВ для портальных скребковых заборщиков (ПСЗ); - 0,69 кВ для технологического оборудования (конвейерные системы); - 0,4 кВ для остальных потребителей. В тупиковых трансформаторных подстанциях предусматривается: - вводные высоковольтные устройства на 10 кВ для ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6; - два сухих трансформатора 10/0,69 кВ расчетной мощности для ТП-2, ТП-3, ТП-6; - два сухих трансформатора 10/0,4 кВ расчетной мощности для ТП-4, ТП-7; - два сухих трансформатора 10/0,69 кВ и два сухих трансформатора 0,69/0,4 кВ расчетной мощности для ТП-5; - распределительное устройство 0,69 кВ с двумя рабочими секциями шин для ТП-2, ТП-3, ТП-6; - распределительное устройство 0,4 кВ с двумя рабочими секциями шин для ТП-4, ТП-7; - распределительное устройство 0,69 кВ и 0,4 кВ с двумя рабочими секциями шин для ТП-5. На объекте для электроснабжения технологического оборудования внутри зданий предусматриваются специальные встроенные или пристроенные в здания электропомещения ЭП1÷ЭП9, указаны на плане наружных электрических сетей (Приложение 4): - ЭП1 – в здании СРВ поз. 1.1 по ГП; - ЭП2 – в здании ПС № 2 поз. 2.2.2 по ГП; - ЭП3 – в здании хребтового склада поз. 3.1 по ГП; - ЭП4 – в здании хребтового склада поз 3.2 по ГП; - ЭП5 – в здании ПС № 5 поз. 2.2.5 по ГП; - ЭП6 – в здании ПС № 3 поз. 2.2.3 по ГП; - ЭП7 – в здании купольных складов поз. 3.3 по ГП; - ЭП8 – в здании ПС № 1 поз. 2.2.1 по ГП; - ЭП9 – в здании ПрС поз. 2.2.8 по ГП. Система рабочего и аварийного освещения: Значения средней горизонтальной освещённости выбраны в соответствии с техническим заданием заказчика, СП 52.13330.2016, СП 350.1326000.2018, ТУ Минтранса России № 25. и составляют: - причалы – 50 лк; - железнодорожные пути – 25 лк; - проходы между вагонами – 5 лк; - площадки перед зданиями, подъезды и проходы к зданиям, стоянки транспорта – 10 лк. Напряжение сетей наружного освещения - 380/220 В, напряжение на светильниках - 220 В. Щиты управления наружным освещением (ЩНО) устанавливаются в помещениях проектируемых зданий и ТП. Каждая прожекторная мачта подключается к ЩНО на отдельный автоматический выключатель (Приложение 5). Система электроснабжения внутренних объектов: - административно-бытовой корпус: - ремонтно-механическая мастерская: - железнодорожный грузовой фронт, транспортно-конвейерная система, грузовые склады: - КПП №1,2,3: - здание со спецпроходной: - подразделения пограничного контроля: - таможенного поста: Противопожарная насосная станция: - Насос погружной типа MSPW10 400. Э.М10.2.220 V1.S1 A4-СН-20-1; Q=400 м3/ч, Н=100 м, N=220 кВт – 3 шт.; - Насос погружной типа MSPW08.100. Э.М10.2.30 V1.S1 A4-СН-20-1; Q=108 м3/ч, Н=50 м, N=30 кВт – 2 шт.; - Насос погружной ANARUS 4SBP-5/17, Q=5,4 м3/ч, Н=80 м, N=1,5 кВт. - трубопроводы, запорно-регулирующая арматура. Противопожарное водоснабжение: - Противопожарный трубопровод внутриплощадочные сети; - Проектном предусмотрены системы водяного пожаротушения объектов терминала по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Перечень объектов представлен в Приложение 8 данного ТЗ. Хозяйственно-питьевое водоснабжение: - Хозяйственно-питьевое водоснабжение внутриплощадочные сети; - Хозяйственно-питьевое водоснабжения РММ; - Хозяйственно-питьевое водоснабжения СРВ; - Хозяйственно-питьевое водоснабжение Крытый склад №1, 2; - Хозяйственно-питьевое водоснабжение КПП №1, 2, 3; - Хозяйственно-питьевое водоснабжение КПП со спец. Проходной. Система водоотведения: - Водоотведение, внутриплощадочные сети; - КНС-1. Q=0,5 л/с, Н=5 м; - КНС-2. Q=0,5 л/с, Н=4 м; Отопление, кондиционирование, вентиляция. Ремонтно-механическая мастерская: Источником теплоснабжения системы отопления и теплоснабжения здания является ИТП. Распределение происходит на 5 систем (Приложение 9): - Т11/Т21 - система радиаторного отопления Административного Корпуса; - Т12/Т22 - система радиаторного отопления производственного корпуса РММ; - Т13/Т23 - системы воздушного отопления (ВОА); - Т14/Т24 - системы теплоснабжения приточных установок (ПУ); - Т15/Т25 - системы теплоснабжения воздушно-тепловых завес (ВУ). Отопление, кондиционирование, вентиляция. Железнодорожный грузовой фронт: Теплоснабжение проектируемого объекта осуществляется от ИТП, расположенного в здании станции разгрузки вагонов в осях 20-23 / В-В/2. Схема расположения оборудования представлена в Приложение 10. Отопление, кондиционирование, вентиляция. Транспортно-конвейерная система: Отопление предусмотрено только в помещениях электрощитовых (на период ремонтных работ, когда тепловыделения от оборудования отсутствуют) и в помещениях АУПТ. В качестве приборов отопления приняты электрические конвекторы. Приборы имеют уровень защиты от поражения током класса 0 и температуру теплоотдающей поверхности ниже допустимой для помещений по приложению Б СП 60.13330.2020, с автоматическим регулированием тепловой мощности нагревательного элемента в зависимости от температуры воздуха в помещении. Для поддержания параметров воздушной среды в соответствии с требованиями санитарных норм в проектируемых зданиях предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением. Расположение оборудования представлено в Приложение 11. Отопление, кондиционирование, вентиляция. Складские объекты: Купольные склады - отопление не предусматривается. Склад просыпей - отопление не предусматривается. Хребтовые склады - предусмотрено отопление только вспомогательных и бытовых помещений. В качестве приборов отопления приняты электрические конвекторы. Для поддержания параметров воздушной среды в соответствии с требованиями санитарных норм в проектируемых зданиях предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением. Расположение оборудования представлено в Приложение 12. Отопление, кондиционирование, вентиляция. КПП-1, 2, 3: Система отопления в зданиях КПП1, КПП3 запроектирована электрическая. Отопление осуществляется электрическими конвекторами. Для здания КПП2 система отопления принята горизонтальная двухтрубная тупиковая с верхней разводкой трубопроводов. Отопление помещений здания предусматривается стальными панельными радиаторами. Для обеспечения циркуляции и регулирования воды, используемой в качестве теплоносителя в теплообменниках приточных установках, применены водосмесительные узлы. Для поддержания параметров воздушной среды в соответствии с требованиями санитарных норм в зданиях КПП предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением. На КПП-1 приток свежего воздуха осуществляется через приточные клапаны инфильтрации воздуха. Компенсация тепловых потерь, поступающих с инфильтрационным воздухом осуществляется приборами отопления. Вытяжка из административных помещений осуществляется через санузел. В летний период года поддержание оптимальной температуры внутреннего воздуха в помещении дежурного осуществляется кондиционерами типа сплит. На КПП-2 Приточно-вытяжная общеобменная вентиляция здания осуществляется установками канального типа. Выброс воздуха в атмосферу от систем вытяжной вентиляции организованы через зонты на высоте не менее 0,7 метра от уровня кровли. Отдельная система вытяжной вентиляции предусмотрена для гардероба, санузла и душевой. На КПП-3 приточно-вытяжная общеобменная вентиляция здания осуществляется установками канального типа. Выброс воздуха в атмосферу от систем вытяжной вентиляции организованы через зонты на высоте не менее 0,7 метра от уровня кровли. Вытяжка из санузла, кладовой, помещения хранения осуществляется бытовыми вентиляторами. Подача приточного воздуха выполнена в рабочую зону или в направлении рабочей зоны. Удаление воздуха осуществляется из верхней зоны. В летний период года поддержание оптимальной температуры внутреннего воздуха в помещениях дежурного и выдачи пропусков осуществляется кондиционерами типа сплит. Отопление, кондиционирование, вентиляция. Здание КПП со спец.проходной: Отопление помещений здания пункта пропуска предусматривается электрическими конвекторами, в помещении хранения ТСТК установлен электрообогреватель. Для предотвращения врывания холодного воздуха в проходной над входными дверьми устанавливаются воздушно-отопительные завесы. Для поддержания параметров воздушной среды в соответствии с требованиями санитарных норм в здании предусматривается приточно-вытяжная вентиляция. *Примечание – Перечень оборудования может быть уточнен на стадии разработки рабочей документации и выполняется в рамках данного технического задания. |
| 9. | Требуемые сроки оказания услуг | Начало выполнения работ – с момента заключения договора; Окончание работ – до 01.03.2025. |
| 10. | Общие требования к проведению пусконаладочных работ | Пусконаладочные работы выполняются в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов и отраслевых НТД, в том числе, но не ограничиваясь: - СП 75.13330. СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. - СП 76.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства; - СП 77.13330. СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации; - ГОСТ Р 59792-2021. Виды испытаний автоматизированных систем; - СП 73.13330. СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы; - РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила приемки и производства работ. - СП 68.13330. Приемка в эксплуатацию законченных объектов строительства; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - О промышленной безопасности опасных производственных объектов: федеральный закон от 21.07.1997г. № 116-ФЗ; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений: федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: федеральный закон РФ от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ; - О противопожарном режиме. Правила противопожарного режима в Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; - О безопасности машин и оборудования: ТР ТС 010/2011: утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 823; - О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах: ТР ТС 012/2011: утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 825; - О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением: ТР ТС 032/2013: принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013г. № 41; - ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зон; - ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением": утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. № 536; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности " Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств": утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. № 533; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов" утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.12.2020 г. № 500; - СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Проведение пуско-наладочных работ предусматривает следующие этапы выполнения работ: - Подготовительный этап; - Индивидуальные испытания; - Комплексное опробование. 10.1. Подготовительный этап пусконаладочных работ. Данный этап начинается после выпуска рабочих чертежей. На этом этапе производится: - изучение и анализ проектной и заводской документации, определение соответствия проектной документации нормативным документам, типовым решениям и передовому опыту, разработка замечаний и рекомендаций по устранению недостатков; - разработка, сопровождение согласования и утверждения рабочих программ по наладке и пуску оборудования; - подготовка парка измерительной аппаратуры, испытательного оборудования и приспособлений, организация и оснащение объектной лаборатории, обеспечение рабочих мест приборами, инструментом и инструктивно-методическими материалами; - составление перечня документации, оформление которой необходимо на различных стадиях производства и приемки пусконаладочных работ; - разработка эксплуатационных инструкций. - разработка эксплуатационных схем. 10.2. Этап индивидуальных испытаний. Это испытания, включающие монтажные и наладочные работы, обеспечивающие выполнение требований, предусмотренных рабочей документацией, стандартами и техническими условиями необходимыми для проведения индивидуальных испытаний отдельных машин, механизмов и агрегатов с целью подготовки оборудования к приемке рабочей комиссией для комплексного опробования. 10.3. Этап комплексного опробования. В период комплексного опробования выполняют проверку, регулировку и обеспечение совместной взаимосвязанной работы оборудования в предусмотренном проектом технологическом процессе, обеспечивающий выпуск первой партии продукции в объеме, установленном на начальный период освоения проектной мощности объекта. ### 10.4. Пусконаладочные работы на технологическом оборудовании: - внешний и внутренний осмотр технологического оборудования, арматуры и трубопроводов с составлением перечня выявленных дефектов и недоделок с указанием мероприятий по их устранению; - контроль за монтажными работами; - приёмка из монтажа оборудования, с проверкой соответствия выполненных монтажных работ проекту и нормативным документам; - разработка рабочих программ и временных схем для проведения ПНР; - проведение индивидуальных испытаний; - опробование под нагрузкой оборудования и систем, в соответствии с разработанными программами и при готовности строительных, монтажных и электромонтажных работ, наличии актов на скрытые работы и других промежуточных документов (актов по ревизии оборудования, актов, протоколов поэлементной приёмки, записей в журналах); - проведение комплексного опробования оборудования; - подготовка и оформление технической документации по ПНР и испытаниям для сдачи объекта в эксплуатацию; - разработка документации для эксплуатационного персонала: - альбом схем по оборудованию; - инструкции по эксплуатации. 10.5. Наладка системы электроснабжения. В соответствии с требованиями СП76.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» пусконаладочные работы на электротехнических устройствах осуществляются в четыре этапа: - Подготовительный этап. - Пусконаладочные работы, совмещенные с электромонтажными работами, с подачей напряжения по временной схеме. - Индивидуальные испытания электрооборудования. - Комплексное опробование электрооборудования. 10.5.1. Подготовительный этап. На первом (подготовительном) этапе пусконаладочная организация должна: - разработать (на основе проектной и эксплуатационной документации предприятий-изготовителей) программу пусконаладочных работ, включающий мероприятия по технике безопасности; - передать заказчику замечания по проекту, выявленные в процессе разработки рабочей программы; - подготовить парк измерительной аппаратуры, испытательного оборудования и приспособлений. На первом (подготовительном) этапе пусконаладочных работ Заказчик должен обеспечить следующее: - предоставить пусконаладочной организации доступ к электротехнической и технологической частям проекта, утвержденным к производству работ; - комплект эксплуатационной документации заводов-изготовителей; - выдать уставки релейной защиты, блокировок и автоматики; 10.5.2. Пусконаладочные работы, совмещенные с электромонтажными работами, с подачей напряжения по временной схеме. Должны быть произведены пусконаладочные работы, совмещенные с электромонтажными работами, с подачей напряжения по временной схеме. Совмещенные работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами техники безопасности. На этом этапе пусконаладочная организация выполняет проверку смонтированного электрооборудования, устройств РЗА, ПАА, АСУ ТП и других различных подсистем ЭТО, с подачей напряжения от испытательных схем на отдельные устройства и функциональные группы. Подача напряжения на налаживаемое электрооборудование должна осуществляться только при отсутствии электромонтажного персонала в зоне наладки и при условии соблюдения мер безопасности в соответствии с требованиями действующих правил безопасности и охраны труда. На этом этапе пусконаладочная организация выполняет проверку смонтированного электрооборудования с подачей напряжения (испытательного, оперативного тока) от испытательных схем на отдельные устройства и функциональные группы. Начало пусконаладочных работ на этом этапе определяется степенью готовности строительно-монтажных работ: - в электротехнических помещениях должны быть закончены все строительные работы, включая и отделочные; - закрыты все проемы, колодцы и кабельные каналы; - выполнено освещение, отопление и вентиляция; - закончена установка электрооборудования; - выполнено его заземление. Передача смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ производится по акту. Перед подачей напряжения от испытательных схем, представитель наладочной организации делает заявку в «Журнале заявок на проведение ПНР». Подача напряжения на электрооборудование для проведения наладки должна осуществляться только при условии соблюдения мер безопасности в соответствии с требованиями действующих правил охраны труда, и при отсутствии электромонтажного персонала в зоне наладки. По окончании данного этапа пусконаладочных работ и до начала индивидуальных испытаний, пусконаладочная организация должна передать Заказчику в одном экземпляре протоколы испытания электрооборудования повышенным напряжением, заземления и настройки защит, а также внести изменения в один экземпляр принципиальных электрических схем объектов электроснабжения, включаемых под напряжение. Вопросы о целесообразности предварительной проверки и настройки отдельных устройств электрооборудования, функциональных групп и систем управления вне зоны монтажа, с целью сокращения сроков ввода объекта в эксплуатацию, должны решаться наладочной организацией совместно с Заказчиком. 10.5.3. Индивидуальные испытания электрооборудования. Началом данного этапа считается введение эксплуатационного режима на данной электроустановке, после чего пусконаладочные работы должны относиться к работам, производимым в действующих электроустановках. На этом этапе пусконаладочная организация производит: - настройку параметров электрооборудования; - настройку уставок защит электрооборудования; - настройку характеристик электрооборудования; - опробование схем управления электрооборудованием; - опробование защит и сигнализации электрооборудования; - проверку электрооборудования на холостом ходу. На данном этапе оперативное обслуживание электрооборудования осуществляться эксплуатационным персоналом Заказчика, который обеспечивает расстановку персонала, сборку и разборку электрических схем, а также осуществляет технический надзор за состоянием электротехнического оборудования. С введением эксплуатационного режима обеспечение требований безопасности, оформление нарядов и допуска к производству пусконаладочных работ на данном оборудовании, осуществляет эксплуатационный персонал Заказчика. После окончания индивидуальных испытаний электрооборудования производятся индивидуальные испытания технологического оборудования, для которых необходимо электропитание (механизмы, ЗРА и т.д.) пусконаладочная организация в этот период уточняет параметры, характеристики и уставки защит электроустановок. После проведения индивидуальных испытаний электрооборудование, считается принятым в эксплуатацию. 10.5.4. Комплексное опробование электрооборудования. На этом этапе должны выполняться пусконаладочные работы по настройке взаимодействия электрических схем и систем электрооборудования в различных режимах. В состав указанных работ входят: - обеспечение взаимных связей, регулировка и настройка характеристик и параметров отдельных устройств и функциональных групп электроустановки с целью обеспечения на ней заданных режимов работы; - опробование электроустановки по полной схеме на холостом ходу и под нагрузкой во всех режимах работы для подготовки к комплексному опробованию технологического оборудования. Пусконаладочные работы на четвертом этапе считаются законченными после получения на электрооборудовании предусмотренных проектом электрических параметров и режимов, обеспечивающих устойчивый технологический процесс выпуска первой партии продукции, в объеме, установленном на начальный период освоения проектной мощности объекта. Работа пусконаладочной организации считается выполненной, при условии выполнения работ в полном объеме и подписания акта приемки пусконаладочных работ, в соответствии со СП76.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». 10.6. Наладка оборудования КИПиА, Запорно-регулирующая арматура (ЗРА): КИПиА: - контроль монтажных работ; - контроль правильности монтажа импульсных линий датчиков КИПиА; - проведение входного контроля всех приборов КИП и А в условиях лаборатории, включая все локальные системы управления; - снятие расходных характеристик и наладка расходомеров; - наладка КИП в полном объеме от датчика до АРМ, включая все локальные САУ. При необходимости данный объем выполняется в круглосуточном режиме, включая работу в выходные и праздничные дни, по требованию Заказчика. - маркировка КИП в соответствии с принятыми оперативными наименованиями; - маркировка КИП задействованных в схемах технологических защит в соответствии с требованиями нормативно-технической документации; - обозначение предельно допустимых параметров на шкалах показывающих приборов; - разработка и согласование рабочих программ наладки и испытаний; Запорно-регулирующая арматура (ЗРА): - контроль монтажных работ; - наладка ЗРА в полном объеме от привода до АРМ. При необходимости данный объем выполняется в круглосуточном режиме, включая работу в выходные и праздничные дни, по требованию Заказчика. - маркировка ЗРА в соответствии с принятыми оперативными наименованиями; - разработка и согласование рабочих программ наладки и проверки. 10.7. Пуско-наладочные работы по системам отопления, вентиляции и кондиционирования. – анализ документации и схем; – испытания систем отопления и отопительно-вентиляционного оборудования на равномерность прогрева отопительных приборов; – построение характеристик расхода тепла и эл. энергии на собственные нужды в зависимости от температуры наружного воздуха; – внешний и внутренний осмотр технологического оборудования, арматуры и трубопроводов с составлением перечня выявленных дефектов и недоделок с указанием мероприятий по их устранению; – контроль за монтажными работами по системам отопления, вентиляции и кондиционирования; – разработка рабочих программ и временных схем для проведения ПНР на системах отопления, вентиляции и кондиционирования; – техническое руководство проведением очисток, промывок, гидравлических испытаний, продувок трубопроводов и оборудования, приемка на чистоту; – опробование и настройка насосного оборудования, проверка работоспособности вхолостую и в рабочем диапазоне нагрузок с подписанием актов опробования; – определение фактических технических и режимных характеристик установленного оборудования с производством выборочных испытаний калориферных установок; разработка инструктивно-технической документации для эксплуатационного персонала: - альбом схем по системам отопления, вентиляции и кондиционирования; - инструкции по эксплуатации. - проведение опробования систем отопления, вентиляции и кондиционирования, оформление протоколов (отчетов) с результатами испытаний и актов о приемке оборудования; – обследование схем и оборудования системы общеобменной вентиляции, аэрационных устройств по месту, корректировка исполнительных схем, проверка соответствия фактических схем проектным решениям; – определение расчетной теплопроизводительности отопительно-вентиляционного оборудования, определение расчетных расходов теплоносителя в калориферах приточной системы вентиляции; – определение фактического расхода приточного и удаляемого воздуха в системе общеобменной вентиляции, сопоставление их с проектными данными, проведение измерений температуры, относительной влажности воздуха в рабочих зонах, выявление характера их распределения в зависимости от технологического режима и метеоусловий, составление перечня замечаний; – Составления паспортов вентиляционных систем; – проведение входного контроля КИП систем по месту и(или) подключенного к местным шкафам автоматизации; – проведение наладки исполнительных механизмов (шиберов, заслонок, вентиляторов и т.д.) систем вентиляции, отопления, дымоудаления и т.д., включая силовую часть и концевые выключатели. |
| 11. | Требования к приемки работ | Приёмка Работ производится ежемесячно по фактически выполненным объемам Работ. Подрядчик предоставляет, оформленные и согласованные с Заказчиком акты о сдаче-приемке выполненных работ унифицированной формы КС-6 и КС-2. Сметная документация и акты выполненных работ должны быть представлены Подрядчиком Заказчику, как на бумажном носителе, так и в электронном виде (формате «ГРАНД-Смета»). Сметы на проведение пуско-наладочных работ разрабатываются Подрядчиком. Расчет сметной стоимости работ производить базисно-индексным методом с использованием сборников территориальной сметно-нормативной базы или ФЕРп. |
| 12. | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок– 24 месяца с даты проведения комплексного опробования. |
|  |  | Подрядчик обязан нести ответственность за недостатки, дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, ненадлежащего последующего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. |
|  |  | Выявленные дефекты должны быть исправлены Подрядчиком за его счет в сроки, указанные в акте. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |

Приложения:

- Кабельный журнал;

- Структурная схема электроснабжения;

- Схема грузопотоков;

- План наружных электрических сетей;

- План наружных сетей освещения;

- Спецификация основного технологического оборудования;

- Схема расположения аспирационных установок;

- Перечень систем пожаротушения;

- Принципиальная схема ИТП;

- Характеристика систем отопления Железнодорожный грузовой фонд;

- Характеристика систем отопления. Транспортно-конвейерной системы;

- Характеристика систем отопления. Склады;

- Принципиальная схема отопления и вентиляции РММ;

- Принципиальная схема отопления и вентиляции Железнодорожный грузовой фонд;

- Принципиальная схема отопления и вентиляции Транспортно-конвейерной системы;

- Функциональное описание судопогрузочной машины;

- Функциональное описание станции разгрузки вагонов;

- Функциональное описание Кратцер-кран.

Приложения к ТЗ можно скачать по ссылке https://e-cloud.eurochem.ru/s/GKFT9nGN2WWMNer

Пароль: MPfeaUhyPB