АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" (АО "ММТП") Портовый пр., д. 22, г. Мурманск, 183038 тел. (815 2) 48 06 44, факс 42 31 27

Техническое задание на техническое обслуживание систем пылеподавления грузовых районов №1, №2 АО «ММТП»

| «СОГЛАСОВАНО» Начальник ПКЭ ______________________/В.Н. Седнев «____»__________________2024 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Технический директор __________________ /И.В. Кузнецовский «____» ___________________ 2024 г. |
| --- | --- |

2024

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Эксплуатационное и техническое обслуживание систем пылеподавления АО «Мурманский морской торговый порт»

| № п/п | Основные параметры |  | Параметры * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование услуг |  | Эксплуатационное и техническое обслуживание систем пылеподавления АО «ММТП» в составе: - Стационарные системы пылеподавления на базе турбин TF-10 на 1 и 2 грузовых районов в количестве 14 единиц. - Системы пылеподавления на ДСК на территории 1 и 2 грузовых районов в количестве 7 комплектов. (в состав системы пылеподавления ДСК также входят части установки, размещенные за пределами контейнера в том числе: магистрали, размещенные на очистной и перегрузочной технике АО «ММТП», силовой питающий кабель, которым подключается система.) - Система пылеподавления автодороги 2 гр. района в количестве 5 комплектов. |  |  |
| 2 | Место и условия оказания услуг |  | Объекты располагаются на территории 1 и 2 грузовых районов АО «ММТП». Режим эксплуатации оборудования: для стационарных систем пылеподавления на базе турбин TF-10 и систем пылеподавления на ДСК - круглосуточный, круглогодичный, для систем пылеподавления дороги – круглосуточный, сезонный (май-октябрь). |  |  |
| 3 | Сроки (Периоды) оказания услуг |  | 15.02.2025 – 15.02.2026 |  |  |
| 4 | Характеристика оказываемых услуг |  |  |  |  |
| 4.1 | Наименование услуги | Указываются требования к видам оказываемых услуг, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели определяющие конечный результат |  | Количественный показатель объема услуги | Этап (последова-тельность) |
|  | Эксплуатационное и техническое обслуживание систем пылеподавления | Непрерывное, круглосуточное эксплуатационное обслуживание: стационарных систем пылеподавления на базе турбин TF-10, систем пылеподавления ДСК, систем пылеподавления автодороги (в период май-октябрь), а также техническое обслуживание систем пылеподавления. |  | В объемах и с периодичностью работ, согласно Приложений 1-7 к настоящему Техническому заданию | - |
| 4.2 | Требования к качеству услуг |  | Эксплуатационное и техническое обслуживание систем пылеподавления производится в объемах и с периодичностью работ, согласно Приложению 1 и Приложению 2 к настоящему Техническому заданию. |  |  |
| 4.3 | Требования к результатам оказания услуг |  | В ходе эксплуатационного и технического обслуживания систем пылеподавления, Исполнитель обязан неукоснительно соблюдать регламенты эксплуатационного и технического обслуживания, согласно Приложению 1 и Приложению 2 к настоящему Техническому заданию, требования иных Правил, Инструкций, прочих нормативных документов, в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, своевременно предоставлять отчетность, согласно п.4.4 настоящего Технического задания. В результате деятельности Исполнителя по эксплуатационному и техническому обслуживанию систем пылеподавления должна обеспечиваться непрерывная, безаварийная работа систем пылеподавления, исключающая простой/вывод из эксплуатации элементов (установок, узлов) систем пылеподавления по причине технических неисправностей, образовавшихся в результате несвоевременного/некачественного эксплуатационного и технического обслуживания. При возникновении неисправности оборудования/инцидентов/аварий на оборудовании систем пылеподавления, Исполнитель обязан не позднее чем в течении 4 часов, с момента выявления (получения информации) события, организовать устранение неисправности оборудования, последствий инцидента/аварии, принять меры по ремонту и вводу в эксплуатацию оборудования. |  |  |
| 4.4 | Требования к оформлению отчетности |  | Исполнитель по завершению каждого этапа работ (календарный месяц), составляет акт выполненных работ и направляет Заказчику. В ходе эксплуатационного и технического обслуживания Исполнитель обязан вести техническую документацию в том числе оперативные журналы, журналы технического обслуживания и ремонта и пр. документацию, в соответствии с требованиями производителя оборудования, Правил, Инструкций, прочих нормативных документов, в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, и по истечении календарного месяца предоставлять выкопировки из указанной документации в приложение к актам об оказании услуг и счет-фактур (счетов). Исчерпывающий перечень технической документации подлежит согласованию с Заказчиком в течении 14 календарных дней с момента заключения договора. Исполнитель обязан сформировать заявку на приобретение Заказчиком необходимых СЗЧ и материалов для своевременного проведения работ по Регламенту технического обслуживания, согласно Приложению №2 к Техническому заданию, в сроки согласованные с Заказчиком. |  |  |
| 4.5 | Безопасность оказания услуг |  | Исполнитель обязуется обеспечить контроль и нести ответственность за соблюдение правил безопасности и охраны труда (в том числе обеспечение средствами индивидуальной защиты персонала Исполнителя) при эксплуатационном и техническом обслуживании оборудования систем пылеподавления, в соответствии с нормами действующего законодательства, в том числе обеспечить наличие необходимых аттестаций у персонала Исполнителя (пройденное обучение по пожарно-техническому минимуму, наличие допусков к работе на высоте не ниже 2 группы для работников и не ниже 3 гр. у ИТР); допусков к работам в электроустановках до 1000 В и группу по электробезопасности не ниже 3 гр. у работников и не ниже 4 группы у ИТР, и другую необходимую аттестацию при обслуживание данного вида оборудования) Исполнитель обязуется ознакомить свой персонал и обеспечить соблюдение своим персоналом требований Инструкцией по организации пропускного и внутриобъектового режима на территории и объектах АО «Мурманский морской торговый порт», утвержденной Заказчиком 04.12.2018 г., действующей на территории Заказчика, а также соблюдение требований Положения по работе с подрядными организациями в области производственной безопасности на территориии и объектах АО «ММТП», утвержденного 02.11.2023 г., с Экологической политикой АО «ММТП» - ОТ-П-523-2.0-ММТП, утвержденного 09.02.2021 |  |  |
| 4.6 | Гарантии качества услуг |  | - Коэффициент технической готовности (КТГ) для каждой единицы оборудования рассчитывается посуточно и должен составлять не менее 0,75; - Формула расчета коэффициента технической готовности: КТГ= (24-ВП)\24, где ВП – время простоя одной единицы, связанное с работами выполняемыми специалистами сервисной службы (ТО, гарантийные и ремонтные работы), отсутствие запасных частей на складе сервисанта. - В случае простоев, вызванных действиями Заказчика, данное время простоев в расчете КТГ не учитывается. - Срок гарантии на оборудование и сменно-запасные части устанавливается согласно гарантийных обязательств производителя оборудования и сменно-запасных частей. - В случае, если по итогам расчета суточного КТГ фактический КТГ будет ниже заявленного, Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя неустойку в сумме в рублях РФ, эквивалентной суточной стоимости технического обслуживания единицы техники. - На территории порта обязательно круглосуточное присутствие представителя Исполнителя. Если представитель Исполнителя отсутствует на территории АО «ММТП» более шести часов в сутки Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 000 рублей 00 коп. Данная неустойка может быть применена один раз за календарные сутки. |  |  |
| 4.7 | Иные требования |  | За каждый случай нарушения работниками Исполнителя Инструкцией по организации пропускного и внутриобъектового режима на территории и объектах АО «Мурманский морской торговый порт», утвержденной Заказчиком 04.12.2018 г., действующей на территории Заказчика, а также соблюдение требований Положения по работе с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на территории и объектах АО «ММТП» - ОТ-П-523-2.0-ММТП, утвержденного 09.02.2021., Исполнитель при выявлении нарушения требований нормативных актов обязуется выплатить штрафные санкции согласно Приложения № 2 к договору «Соглашения с Исполнителем о неустойках за нарушение Положения по работе с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на территории и объектах АО «ММТП» |  |  |
| 4.8 | Приобретение материалов |  | Расходные материалы и СЗЧ, необходимые для выполнения работ по обслуживанию систем пылеподавления, приобретаются за счет Исполнителя, если их суммарная стоимость не превышает 15 000 рублей. |  |  |
| 5 | Требования к исполнителю: |  |  |  |  |
| 5.1 | Обязательные требования: |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Наличие лицензий, свидетельств, специальных разрешений |  | Не требуется |  |  |
| 5.1.2 | Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков |  | Исполнитель должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков |  |  |
| 5.2 | Требования к Исполнителю: |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Наличие у Исполнителя производственных мощностей, технологического оборудования и квалифицированного персонала |  | 1. Наличие у Исполнителя производственных мощностей, технологического оборудования (УШМ-2шт, Набор слесарного инструмента-2шт,набор шестигранников-2шт, Набор ключей рожковых-1шт, Шуруповерт-2шт, Пресс гидравлический обжимной 3/8"-1шт, пресс обжимной электрический 3/16"-1шт, Фен строительный-1шт, Перфоратор - 1шт, Набор электрика-2шт, Мультиметр-2шт, Сварочный аппарат-2шт, Компрессор для продувки -1шт, Пылесос технический -1шт) необходимого для оказания услуг по эксплуатационному и техническому обслуживанию систем пылеподавления; 2. Наличие у Исполнителя квалифицированного персонала (не менее 12 человек с учётом ИТР в количестве не более 3-х человек ), необходимого для оказания услуг Весь персонал, задействованный на выполнение работ согласно настоящему договору должен иметь документы, подтверждающие прохождение и наличие: - обучения по пожарно-техническому минимуму - допуска к работе на высоте не ниже 2 группы для работников, и не ниже 3 группы для ИТР - допуска к работам в электроустановках до 1000 В и группу по электробезопасности не ниже 3 гр. для работников и не ниже 4 группы для ИТР и другую необходимую аттестацию при обслуживание данного вида оборудования) 3. Исполнитель обязан иметь склад материалов для эксплуатационного и технического обслуживания оборудования в г. Мурманск. |  |  |
| 5.2.2 | Наличие положительной деловой репутации |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Наличие знаний по составу оборудования и технических особенностей |  |  |  |  |
| 6 | Порядок оплаты. |  | Стоимость технического обслуживания единицы оборудования должна быть указана за календарные сутки Оплата производится один раз в месяц за период с 15 числа предыдущего месяца по 14 число текущего месяца включительно. Исполнитель по завершению каждого этапа работ, ежемесячно до 27 числа каждого месяца составляет акт выполненных работ и направляет акт об оказании услуг и отчет о выполненных работах. Отчет о выполненных работах должен в хронологическом порядке содержать перечень фактически выполненных работ с указанием: - дата и время начала выполнения работ - дата и время окончания выполнения работ - детальное описание выполненной работы - фактические трудозатраты в человеко-часах - подпись руководителя структурного подразделения (или уполномоченного лица), ответственного за надлежащую эксплуатацию и содержание оборудования Оплата услуг производится Заказчиком в зависимости от количества оборудования находящегося в эксплуатации в течение 10 (десяти) рабочих дней после приемки Заказчиком оказанных услуг на основании акта об оказании услуг и выставленных счетов-фактур (счетов) и расчета посуточного КТГ для каждой единицы оборудования |  |  |
| 7 | Приложение к техническому заданию |  | Приложение №1 - Регламент эксплуатационного обслуживания оборудования систем пылеподавления АО «ММТП»; Приложение №2 -. Регламент технического обслуживания (ТО) оборудования систем пылеподавления АО «ММТП»; Приложение №3 - Характеристики системы пылеподавления автодороги АО «ММТП»; Приложение №4 - Характеристики системы пылеподавления ДСК; Приложение №5 - Характеристики системы пылеподавления на базе TF-10; |  |  |
| 8 | Иные требования |  | Не требуются |  |  |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Регламент эксплуатационного обслуживания оборудования

систем пылеподавления АО «ММТП»

| № п/п | Наименование выполняемых мероприятий | Периодичность* |
| --- | --- | --- |
| Стационарная система пылеподавления на базе турбины TF-10 в количестве 14 единиц |  |  |
| 1 | Уборка насосной станции, электрошкафа и шкафа управления | 1 раз в неделю |
| 2 | Чистка органов управления, устройств безопасности | 1 раз в неделю |
| 3 | Проверка фильтров воды, контроль и замена (при необходимости) уплотнений | По мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю |
| 4 | Осмотр и контроль за работой насоса высокого давления | Ежесменно |
| 5 | Визуальный осмотр всех гидравлических и воздушных соединений на предмет протечки и пропуска воздуха | Ежесменно |
| 6 | Проверка работы главного клапана («Гидромат»), очистка и регулировка (при необходимости) | 1 раз в сутки |
| 7 | Осмотр элементов опорной конструкции: металлоконструкций, панелей, перекрытий, лестниц, дверей, люков, устранение повреждений, в т.ч. лакокрасочного покрытия | 1 раз в три месяца |
| 8 | Проверка работы системы воздушной фильтрации компрессорной установки, чистка (замена) воздушного фильтра компрессора | 1 раз в месяц (или по мере необходимости) |
| 9 | Проверка, обтяжка, очистка эл. соединений | 1 раз в месяц |
| 10 | Осмотр кабельных линий. | Ежесменно |
| 11 | Проверка работы ОПС | 1 раз в месяц |
| 12 | Проверка работы систем управления в ручном режиме. | 1 раз в 10 дней |
| 13 | Проверка исправн. раб. защит и блокировок | 1 раз в месяц |
| 14 | Проверка турбины и узла поворота турбины. Проверка, чистка форсунок и нуклеаторов, замена уплотнений (при необходимости) | 1 раз в месяц |
| 15 | Проверка металлоконструкции установки (сварные швы, болтовые соединения), окраска | 1 раз в 3 месяца |
| 16 | - Осмотр компрессорной установки -Проверка и обслуживание компрессора по регламенту производителя | ежесменно 1 раз в месяц |
| 17 | Осмотр и проверка работоспособности систем обогрева и теплоизоляции элементов установок | 1 раз в неделю |
| 18 | Проверка и смазка механизма подъема и поворота турбины | 1 раз в месяц |
| 19 | Осмотр проверка и обслуживание двигателей (смазка подшипников двигателя и пр.) и редукторов механизмов установок | 1 раз в неделю |
| 20 | - Осмотр и проверка вентилятора и механизма привода вентилятора, осмотр проверка лопастей вентилятора - обтяжка болтовых соединений | Ежедневно 1 раз в месяц |
| 21 | Устранение неисправностей при возникновении аварийных ситуаций приводящих к выводу из эксплуатации, либо ограничению функционала установок | Начало аварийно- восстановительных работ, летом не позднее 4 часов, зимой не позднее 1 часа с момента выявления неисправностей |
| 22 | Очистка площадки обслуживания турбин и лестниц от снега и наледи | Ежедневно |
| 23 | Уборка от угольной пыли (прочие загрязнения) башен установок TF-10 снаружи и внутри; | 1 раз в неделю |
| 24 | Уборка территории вокруг башен установок TF-10 от снега и наледи в радиусе 1м | 2 раз в неделю (или по мере необходимости) |
| 25 | Контроль исправности осветительных приборов и приборов обогрева помещения башен | Ежесменно |
| 26 | Поддержание в исправном состоянии автоматической системы пожаротушения установок | Ежесменно |
| 27 | Поддержание в исправном состоянии: дверных полотен, дверных ручек, входного замка башен установок TF-10 | Ежедневно |
| Системы пылеподавления на ДСК в количестве 5 единиц |  |  |
| 1 | Контроль за приемкой и заправкой водой емкостей в контейнере | 2 раза в сутки (или по мере необходимости) |
| 2 | Контроль за расстановкой и доставкой оборудованного системой пылеподавления, технологического оборудования (дробилок, телескопического конвейера, от ремонтной площадки до мест погрузки угля); | Согласно техпроцессу |
| 3 | Подключение (отключение) БРС, эл. штекеров технологического оборудования дробилок, телескопических конвейера в местах погрузки; | При каждом перемещении технологического оборудования |
| 4 | Продувка магистралей высокого давления, после отогрева и после замены оборудования ДСК: дробилок; телескопических конвейеров, КПС | Перед подключением (отключение) БРС |
| 5 | Ремонт и восстановление БРС и эл.штекеров, силового питающего кабеля, греющего кабеля, кабеля сигнализации, водяных магистралей высокого давления после повреждения на дробилках, телескопических конвейерах, КПС | При необходимости |
| 6 | Замена (продувка/чистка) форсунок на телескопическом конвейере, дробилке | 2 раза в неделю (по мере необходимости) |
| 7 | Очистка форсунок, монтажной рампы и мест крепления форсунок (формирователя потока) от наледи на телескопическом конвеере | При необходимости |
| 8 | -Очистка от угольной пыли (прочие загрязнения) контейнеров насосных станций снаружи и внутри - влажная уборка | 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели |
| 9 | Очистка водяных фильтров. | 2 раза в неделю (или по мере необходимости) |
| 10 | Очистка от угольной пыли уличных распределительных шкафов | 2 раза в день |
| 11 | Протяжка клемм электрических соединений, протяжка болтовых соединений | 1 раз в месяц |
| 12 | Замена масла в насосах высокого давления | По наработке часов, согласно регламента на ТО |
| 13 | Контроль за подшипниками электродвигателей | 2 раз в день |
| 14 | Замена (очистка) фильтров компрессора | 1 раз в месяц |
| 15 | Протяжка гидравлических соединений | 1 раз в месяц |
| 16 | Очистка емкостей | 1 раз в месяц |
| 17 | Контроль за работой форсунок на дробилках при необходимости чистка или замена | 2 раза в день |
| 18 | Проверка срабатывания защитных систем (защита от сухого хода, защита от перегрева и т.д.) | 2 раза месяц |
| 19 | Замена уплотнительных колец на насосах высокого давления | По наработке часов, согласно регламента на ТО |
| 20 | Уборка территории вокруг контейнеров насосных станций от снега и наледи в радиусе 1м | 2 раза в неделю (по мере необходимости) |
| 21 | Очистка крыш контейнеров насосных станций от снега и наледи | При образовании снежного покрова свыше 20 см |
| 22 | Устранение неисправностей при возникновении аварийных ситуаций приводящих к выводу из эксплуатации, либо ограничению функционала установок | Начало аварийно- восстановительных работ, летом не позднее 4 часов, зимой не позднее 1 часа с момента выявления неисправностей |
| 23 | Поддержание в исправном состоянии: дверных полотен, дверных ручек, входного замка контейнеров ДСК | Ежедневно |
| 24 | При отключении Zeppelin для уборки территории необходимо сделать: - слив воды с магистралей пылеподавления, продувка рукавов высокого давления - аккуратно убрать магистрали для предотвращения их повреждений - при окончании уборки территории обеспечить обратное подключение магистралей Процесс обратного подключения не должен занимать более 1 часа | 1 раз в смену, или по мере необходимости |
| 25 | При перестановке систем пылеподавления на территории АО «ММТП» необходимо сделать: - слив воды с насосов высокого и низкого давления; - отключение и продувка рукавов высокого давления, насосов высокого и низкого давления; - смазка резино-технических изделий установок; - протяжку электрических контактов, крепежных элементов. Работы предъявить представителю заказчика, с составлением двухстороннего акта Обратное подключение системы пылеподавления после завершения перестановки не должно занимать более 1 часа | При каждой перестановке систем пылеподавления |
| Система орошения автодороги 2 гр. района в количестве 5 единиц |  |  |
| 1 | Ежедневный визуальный осмотр станций в количестве 5 единиц, форсуночных головок в количестве 27 единиц | 2 раза в день |
| 2 | Замена (продувка) форсунок на свингах | 2 раза в неделю |
| 3 | Очистка от угольной пыли (прочие загрязнения) контейнеров насосных станций снаружи и внутри; - влажная уборка | 1 раза в неделю 1 раз в 2 недели |
| 4 | Очистка водяных фильтров. | 2 раза в неделю |
| 5 | Замена (очистка) фильтров компрессора | 1 раз в месяц |
| 6 | Очистка от угольной пыли (прочие загрязнения) уличных распределительных шкафов | 2 раза в неделю |
| 7 | Протяжка клемм электрических соединений | 1 раз в месяц |
| 8 | Проверка и затяжка болтовых соединений оборудования станций | 1 раз в месяц |
| 9 | Проверка на плотность и обтяжка гидравлических соединений | 1 раз в месяц |
| 10 | Замена масла в насосах высокого давления | По наработке часов, согласно регламента на ТО |
| 11 | Контроль за подшипниками электродвигателей | 2 раз в день |
| 12 | Проверка срабатывания защитных систем (защита от сухого хода, защита от перегрева и т.д.) | 2 раза в месяц |
| 13 | Замена уплотнительных колец на насосах высокого давления | По наработке часов, согласно регламента на ТО |
| 14 | Консервация/расконсервация на летне-зимний период | 2 раза в год |
| 15 | Монтаж/демонтаж уличного оборудования при переходе на летне-зимний период | 2 раза в год |
| 16 | Очистка насосных станций №4,5 от снега и наледи в радиусе 1м от установки | 2 раза в неделю (по мере необходимости) |
| 17 | Очистка крыш контейнеров насосных станций №4,5 от снега и наледи | При образовании снежного покрова свыше 20 см |
| 18 | Устранение неисправностей при возникновении аварийных ситуаций приводящих к выводу из эксплуатации, либо ограничению функционала установок | Начало аварийно- восстановительных работ, летом не позднее 4 часов. |
| 19 | Поддержание в исправном состоянии: дверных полотен, дверных ручек, входного замка контейнеров насосных станций пылеподавления дороги | Ежедневно |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Регламент технического обслуживания (ТО)

оборудования систем пылеподавления АО «ММТП»

| № п/п | Вид работ на ТО стационарных систем пылеподавления на базе турбин TF-10 в количестве 14 единиц | Периодичность проведения работ и продолжительность в часах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | декада | 3 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 1 год |
| 1 | Общее ТС |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Затяжка креплений насосного оборудования | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Протяжка резьбовых соединений трубопроводов |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 | Визуальная проверка соединений (электропитание, вода, передача данных) | 0,25 |  |  |  |  |
| 1.4 | Проверка вибраций, шумы, перегрев, электро-нагрузка |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 | Функциональная проверка насосного оборудования, настройка рабочих параметров |  | 1 |  |  |  |
| 1.6 | Очистка клапана насоса |  |  |  | 3 |  |
| 1.7 | Проверка функционирования системы обогрева |  |  |  | 0,25 |  |
| 1.8 | Проверка наличия консистентной смазки на подвижных деталях снегогенератора, восполнение смазки (при необходимости). |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Компрессор |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка воздушного фильтра |  |  |  | 1 |  |
| 2.2 | Проверка и очистка клапана компрессора |  |  |  | 1 |  |
| № п/п | Вид работ на ТО стационарных систем пылеподавления на базе турбин TF-10 в количестве 14 единиц | Периодичность проведения работ и продолжительность в часах |  |  |  |  |
| 3 | Система фильтрации | декада | 3 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 1 год |
| 3.1 | Проверка работоспособности системы фильтрации |  |  |  | 1 |  |
| 4 | Гидравлические линии |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проверка линии высокого давления воды |  |  |  | 0,5 |  |
| 4.2 | Проверка линии низкого давления воды |  |  |  | 0,5 |  |
| 4.3 | Проверка дренажной линии |  |  |  | 0,5 |  |
| 4.4 | Проверка герметичности соединений, фитингов |  |  |  | 0,5 |  |
| 4.5 | Промывка трубопроводов |  |  |  |  | 3 |
| 5 | Форсунки и нуклеаторы |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Функциональная проверка и очистка форсунок |  |  |  |  | 0,25 |
| 5.2 | Функциональная проверка и очистка нуклеаторов |  |  |  |  | 0,25 |
| 6 | Шкаф управления |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид работ на ТО стационарных систем пылеподавления на базе турбин TF-10 в количестве 14 единиц | Периодичность проведения работ и продолжительность в часах |  |  |  |  |
| 6.1 | Визуальная проверка шкафа управления | декада | 3 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 1 год |
| 6.2 | Функциональная проверка работы устройств безопасности и предохранителей |  | 0,5 |  |  |  |
| 6.3 | Очистка контактов электрооборудования |  |  |  | 1,5 |  |
| 7 | АСУ ТП |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Функциональная проверка элементов АСУ ТП, датчиков |  |  |  |  | 1 |
| 8 | Прочее оборудование (отопление, вентиляция, запорная арматура) |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Визуальный осмотр, проверка функционирования |  | 0,5 |  |  |  |

| № п/п | Вид работ по ТО ДСК в количестве 5 единиц | Периодичность проведения работ и продолжительность в часах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | декада | 3 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 1 год |
| 1 | Общее ТС |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Затяжка креплений насосного оборудования | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Протяжка резьбовых соединений трубопроводов |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 | Визуальная проверка соединений (электропитание, вода, передача данных) | 0,25 |  |  |  |  |
| 1.4 | Проверка вибраций, шумы, перегрев, электро-нагрузка |  | 1 |  |  |  |
| № п/п | Вид работ по ТО ДСК в количестве 5 единиц | Периодичность проведения работ и продолжительность в часах |  |  |  |  |
| 1.5 | Функциональная проверка насосного оборудования, настройка рабочих параметров | декада | 3 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 1 год |
| 1.6 | Очистка клапанов насосов |  |  |  | 3 |  |
| 1.7 | Замена масла в насосе на Superior |  | 0,5 |  |  |  |
| 1.8 | Замена масла в насосе низкого давления |  | 0,5 |  |  |  |
| 1.9 | Замена масла в 2 насосах на Hiporec |  | 1 |  |  |  |
| 1.10 | Замена масла в компрессоре |  |  |  | 0,5 |  |
| 1.11 | Проверка функционирования системы обогрева |  |  |  | 0,25 |  |
| 2 | Компрессор |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка воздушного фильтра |  |  |  | 1 |  |
| 2.2 | Слив конденсата из ресивера |  | 0,5 |  |  |  |
| 3 | Система фильтрации |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проверка фильтров, замена картриджей |  |  |  | 1 |  |
| 4 | Гидравлические линии |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид работ на ТО стационарных систем пылеподавления на базе турбин TF-10 в количестве 14 единиц | Периодичность проведения работ и продолжительность в часах |  |  |  |  |
| 4.1 | Проверка линии высокого давления воды | декада | 3 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 1 год |
| 4.2 | Проверка линии низкого давления воды |  |  |  | 0,5 |  |
| 4.3 | Проверка дренажной линии |  |  |  | 0,5 |  |
| 4.4 | Проверк герметич. соединений,фитингов |  |  |  | 0,5 |  |
| № п/п | Вид работ на ТО стационарных систем пылеподавления на базе турбин TF-10 в количестве 14 единиц | Периодичность проведения работ и продолжительность в часах |  |  |  |  |
| 4.5 | Промывка трубопроводов | декада | 3 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 1 год |
| 5 | Форсуночные головки |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Очистка форсунок |  |  |  | 0,25 |  |
| 5.2 | Замена форсунок |  |  |  | 0,5 |  |
| 5.3 | Функциональная проверка форсуночных головок |  |  |  | 0,25 |  |
| 6 | Шкаф управления |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Визуальная проверка шкафа управления |  | 0,25 |  |  |  |
| 6.2 | Функциональная проверка работы устройств безопасности и предохранителей |  | 0,5 |  |  |  |
| 6.3 | Очистка контактов электрооборудования |  |  |  | 1,5 |  |
| 7 | АСУ ТП |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Функциональная проверка элементов АСУ ТП, датчиков |  |  |  |  | 1 |
| 8 | Прочее оборудование (отопление, запорная арматура) |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Визуальный осмотр, проверка функционирования |  | 0,5 |  |  |  |

| № п/п | Вид работ по ТО системе орошения дороги в количестве 5 единиц | Периодичность проведения работ и продолжительность в часах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | декада | 3 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 1 год |
| 1 | Общее ТС |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Затяжка креплений насосного оборудования | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Протяжка резьбовых соединений трубопроводов |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 | Визуальная проверка соединений (электропитание, вода, передача данных) | 0,25 |  |  |  |  |
| 1.4 | Проверка вибраций, шумы, перегрев, электро-нагрузка |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 | Функциональная проверка насосного оборудования, настройка рабочих параметров |  | 1 |  |  |  |
| 1.6 | Очистка клапанов насосов |  |  |  | 3 |  |
| 1.7 | Замена масла в насосе высокого давления |  | 0,5 |  |  |  |
| № п/п | Вид работ по ТО ДСК в количестве 5 единиц | Периодичность проведения работ и продолжительность в часах |  |  |  |  |
| 1.8 | Замена масла в компрессоре | декада | 3 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 1 год |
| 2 | Компрессор |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка воздушного фильтра |  |  |  | 1 |  |
| 2.2 | Слив конденсата из ресивера |  | 0,5 |  |  |  |
| 3 | Система фильтрации |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проверка фильтров, замена картриджей |  |  |  | 1 |  |
| 4 | Гидравлические линии |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид работ по ТО системе орошения дороги в количестве 5 единиц | Периодичность проведения работ и продолжительность в часах |  |  |  |  |
| 4.1 | Проверка на протечки линии высокого давления воды | декада | 3 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 1 год |
| 4.2 | Проверка на протечки подводящего водопровода к станции |  |  |  | 0,5 |  |
| 4.3 | Проверка дренажной линии |  |  |  | 0,5 |  |
| 4.4 | Проверка герметичности соединений, фитингов |  |  |  | 0,5 |  |
| 4.5 | Промывка трубопроводов |  |  |  | 1 |  |
| 5 | Форсуночные головки |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Очистка форсунок |  |  |  | 0,25 |  |
| 5.2 | Замена форсунок |  |  |  | 0,5 |  |
| 5.3 | Функциональная проверка форсуночных головок |  |  |  | 0,25 |  |
| 6 | Шкаф управления |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Визуальная проверка шкафа управления |  | 0,25 |  |  |  |
| 6.2 | Функциональная проверка работы устройств безопасности и предохранителей |  | 0,5 |  |  |  |
| 6.3 | Очистка контактов электрооборудования |  |  |  | 1,5 |  |
| 7 | АСУ ТП |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Функциональная проверка элементов АСУ ТП, датчиков |  |  |  |  | 1 |
| № п/п | Вид работ по ТО ДСК в количестве 5 единиц | Периодичность проведения работ и продолжительность в часах |  |  |  |  |
| 8 | Прочее оборудование (запорная арматура) | декада | 3 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 1 год |
| 8.1 | Визуальный осмотр, проверка функционирования |  | 0,5 |  |  |  |

Приложение № 3

к Техническому заданию

Характеристики системы пылеподавления автодороги АО «ММТП»

Приложение № 4

к Техническому заданию

Характеристики системы пылеподавления ДСК

Характеристики системы пылеподавления ДСК

Приложение № 5

к Техническому заданию

Характеристики системы пылеподавления на базе TF-10