## Перечень ИС
Перечень инженерных систем и оборудования, подлежащих техническому обслуживанию
№ п/п |  |  | Параметр/Система | Ед. измерения | ИТОГО | Объем
[6 empty] | СИТИ 60 этаж | СИТИ 59 этаж | Алкон 6 этаж
11 | 1 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0 | 0 |  | Общая информация по объекту
0 | 0 |  | Обслуживаемая площадь помещений | Кв.м. | 2605.32 | 2138.4 | 39.7 | 427.22
1 | 0 |  | Элементы конструкций и здания
1 |  | 1 | Дверь входная (в комплекте с фарнитурой, доводчиком и т.д.) | шт | 4 | 2 |  | 2
1 |  | 2 | Дверь межкомнатная (в комплекте с фарнитурой, доводчиком и т.д.) | шт | 24 | 20 | 2 | 2
1 |  | 3 | Дверь межкомнатная стеклянная (в комплекте с фарнитурой, доводчиком и т.д.) | шт | 95 | 86 | - | 9
1 |  | 4 | Дверь противопожарная (в комплекте с фарнитурой, доводчиком и т.д.) | шт | 2 | 1 |  | 1
1 |  | 5 | Окно витринное | шт | 140 | 120 |  | 20
2 | 0 |  | Система вентиляции и кондиционирования воздуха
2 |  | 1 | Фанкойл | шт. | 123 | 103 | 2 | 18
2 |  | 2 | Сплит-система (кондиционер) | шт | 2 |  |  | 2
2 |  | 3 | Мобильный кондиционер | шт | 1 | 1
2 |  | 4 | Вентиляция | М.кв. | 2605.32 | 2138.4 | 39.7 | 427.22
2 |  | 5 | Вентиляционная решетка | шт. | 37 | - | - | 37
2 |  | 6 | Блок согласования | ш | 1 |  |  | 1
2 |  | 7 | Система дымоудаления | шт | 3 | 1 | 1 | 1
2 |  | 8 | Клапан противопожарный | шт | 4 | - | - | 4
3 | 0 |  | Система внутреннего водоснабжения (ГВС и ХВС) и канализации
3 |  | 1 | Помещения оборудованные системой (санузел, кухня, душевая и т.п.) | м.кв. | 118.2 | 102.8 | 0 | 15.4
3 |  | 2 | Водомерный узел | шт. | 14 | 14 | 0 | 0
3 |  | 3 | Прибор учета расхода воды (водосчетчик) | шт. | 28 | 25 | 0 | 3
3 |  | 4 | Измерительные приборы (манометр, термометр и т.п.) | шт | 0
3 |  | 5 | Душевая кабина (в комплекте) | шт | 4 | 4
3 |  | 6 | Мойка кухонная | шт | 4 | 3 |  | 1
3 |  | 7 | Смеситель сенсорный | шт | 5 | 5
3 |  | 8 | Гигиенический душ | шт | 0
3 |  | 9 | Писуар | шт | 0
3 |  | 10 | Унитаз | шт | 12 | 12
3 |  | 11 | Раковина для умывания (в комплекте) | шт | 11 | 11
3 |  | 12 | Система контроля протечек | Комплект | 9 | 6 | - | 3
3 |  | 13 | Насосная установка | Комплект | 4 | 3 | - | 1
4 | 0 |  | Система отопления |  | 0
4 |  | 1 | Внутрипольный конвектор с электронным управлением | Комплект | 139 | 120 |  | 19
4 |  | 2 | Теплосчетчик | шт. | 1 |  |  | 1
5 |  |  | Системы электроснабжения и осветительные системы 380/220 вольт
5 |  | 1 | Выключатель (автоматический, разъединитель) |  | 34 | 2 | 0 | 32
5 |  | 2 | Выключатель дифференциальный (УЗО) |  | 3 | - | - | 3
5 |  | 3 | Дифференциальный автомат (АВДТ) |  | 20 | - | - | 20
5 |  | 4 | Линия от электрощитов, группа | шт | 228 | 228 | - | -
5 |  | 5 | Прибор учета электроэнергии | шт. | 3 | 2 | 0 | 1
5 |  | 6 | Розетка |  | 852 | 785 | 2 | 65
5 |  | 7 | Розеточные сети, электроустановочные устройства | М.кв. | 2605.32 | 2138.4 | 39.7 | 427.22
5 |  | 8 | Светильник |  | 831 | 733 | 6 | 92
|  | 81 | в т.ч. светильник с ПДУ |  | 1 | 1 |  | 0
5 |  | 82 | в том числе Светильник аварийного освещения |  | 13 | - | - | 13
5 |  | 9 | Система основного и аварийного освещения. | М.кв. | 2605.32 | 2138.4 | 39.7 | 427.22
5 |  | 10 | Трансформаторы тока |  | 3 | - | - | 3
5 |  | 11 | Щит вводной, распределительный |  | 37 | 32 | 0 | 5
6 |  |  | УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АУП)
6 | 1 | 0 | Система автоматического водяного пожаротушения (сплинкеры)
6 | 1 | 1 | Установка | Комплект | 2 | 1 |  | 1
6 | 1 | 2 | Вентиль пожарный | шт | 3 | 3
6 | 1 | 3 | Площадь помещения защищаемая системой | м.кв. | 2565.62 | 2138.4 | - | 427.22
6 | 1 | 4 | Сплинкерный ороситель | шт | 664 | 544 |  | 120
6 | 1 | 5 | Шкаф пожарный | Комплект | 2 |  |  | 2
6 | 2 | 0 | Автоматическая установка газового пожаротушения (АУГПТ)
6 | 2 | 1 | Установка | комплект | 1 | 1 | -
6 | 2 | 2 | Газовый балон |  | 1 | 1
6 | 2 | 3 | Площадь помещения защищаемая системой | м.кв. | 11.4 | 11.4
6 | 3 |  | Автоматическая установка порошкового пожаротушения (АУГП)
6 | 3 | 1 | Установка | Комплект | 1 |  |  | 1
6 | 3 | 2 | Блок приемно-контрольный |  | 1 |  |  | 1
6 | 3 | 3 | Извещатель световой |  | 3 |  |  | 3
6 | 3 | 4 | Модуль порошкового пожаротушения |  | 6 |  |  | 6
6 | 3 | 5 | Оповещатель светозвуковой |  | 1 |  |  | 1
6 | 3 | 6 | Площадь помещения защищаемая системой | м.кв. | 9.91 |  |  | 9.91
7 | 0 |  | Элементы системы пожарной безопасности
7 |  | 1 | Огнетушитель | Штука | 7 | 3 | 2 | 2
7 |  | 2 | Световые указатели пожарные (выход, направление, ПК и т.д.) | шт | 36 | 36 | -
8 |  |  | Система охранной сигнализации
8 |  | 1 | Установка | Комплект | 1 |  |  | 1
8 |  | 2 | Извещатель охранный | шт | 16 |  |  | 16
8 |  | 3 | Оповещатель светозвуковой | шт | 3 |  |  | 3
8 |  | 4 | Площадь помещения защищаемая системой | м.кв. | 427.22 |  |  | 427.22
8 |  | 5 | Тревожная кнопка | абонентов | 8 | 8
8 |  | 6 | Шкаф пожарной сигнализации | комплект | 1 |  |  | 1
9 | 0 |  | Система пажарной сигнализации (СПС)
9 |  | 1 | Установка | Комплект | 1 |  |  | 1
9 |  | 2 | Громкоговоритель, оповещатель речевой | шт | 148 | 134 |  | 14
9 |  | 3 | Извещатель пожарный | шт | 357 | 298 | - | 59
9 |  | 4 | Контроллер | шт | 1 |  |  | 1
9 |  | 5 | Площадь помещения защищаемая системой | м.кв. | 2565.62 | 2138.4 | - | 427.22
10 |  |  | Система видеонаблюдения (СВН) |  | 0
10 |  | 1 | Помещения оборудованные СВН | м.кв. | 802.83 | 461.7 |  | 341.13
10 |  | 2 | Помещения находящиеся под видеонаблюдением | помещений | 13 | 6 |  | 7
10 |  | 3 | Видеокамера | шт. | 41 | 30 |  | 11
10 |  | 4 | Видеорегистратор | комплект | 2 | 1 |  | 1
10 |  | 5 | Домофон | Штука | 1 | 1 | -
10 |  | 6 | Жесткий диск СВН | комплект | 2 | 1 |  | 1
10 |  | 7 | ИБП СВН | комплект | 2 | 1 |  | 1
10 |  | 8 | Рабочее место оператора | место | 2 | 1 |  | 1
11 | 0 |  | Система контроля и управления доступом СКУД
11 |  | 1 | Помещения оборудованных СКУД | м.кв. | 1295.32 | 868.1 | - | 427.22
11 |  | 2 | Помещения оборудованных СКУД | помещений | 31 | 27 |  | 4
11 |  | 3 | Замок электромагнитный | шт | 35 | 32 |  | 3
11 |  | 4 | Защелка электромеханическая | шт | 36 | 32 |  | 4
11 |  | 5 | Извещатель магнитоконтактный | шт | 11 |  |  | 11
11 |  | 6 | Источник безперебойного питания | шт | 17 | 9 |  | 8
11 |  | 7 | Кнопка открывания двери | шт | 38 | 32 | 2 | 4
11 |  | 8 | Контроллер СКУД | Комплект | 17 | 10 | - | 7
11 |  | 9 | Програмное обеспечение | комплект | 2 | 1 |  | 1
11 |  | 10 | Сервер СКУД | комплект | 2 | 1 |  | 1
11 |  | 11 | Считыватель безконтактный | шт | 39 | 27 | 2 | 10
11 |  | 12 | Устройство разблокировки двери | шт | 33 | 24 | 2 | 7
12 |  |  | Бытовая техника и оборудование прочее |  | 0
12 |  | 1 | Акустическая офисная будка Framery | шт | 8 | 5 |  | 3
12 |  | 2 | Кофе-машина | шт | 6 | 5 |  | 1
12 |  | 3 | Машина для сушки белья | шт | 1 | 1
12 |  | 4 | Машинка для чистки обуви | шт | 2 | 1 |  | 1
12 |  | 5 | Посудомоечная машина | шт | 2 | 1 |  | 1
12 |  | 6 | СВЧ | шт | 5 | 4 |  | 1
12 |  | 7 | Стиральная машина | шт | 1 | 1
12 |  | 8 | Сушка для рук | шт | 1 | 1
12 |  | 9 | Холодильник, фригобар, винный шкаф | шт | 6 | 5 |  | 1
12 |  | 10 | Шредер | шт | 7 | 6 |  | 1
12 |  | 11 | Шторы механические | шт | 128 | 109 |  | 19
12 |  | 12 | Шторы электрические | шт | 17 | 17
12 |  | 13 | Мебель в ассортименте | м.кв. | 2605.32 | 2138.4 | 39.7 | 427.22
12 |  | 14 | Воздухоувлажнитель (обслуживаемая площадь более 30 м.кв.) | шт | 14 | 12 |  | 2
12 |  | 15 | Мелкая бытовая техника (увлажнитель, урна электрическая, утюг, отпариватель и т.п.) | шт | 35 | 30 |  | 5

## График обслуживания
№ |  |  | Наименование работ | Периодичность | Кол-во в год | ед.изм
0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 0 | 0 | Элементы конструкций и здания
1 | 0 | 1 | Проверка состояния помещения, исправности дверей, замков, ручек, петель, другой дверной фарнитуры, дверных доводчиков. Устранение при необходимости (регулировка, настройка, подгонка и т.д.). | 1 р/ 1 нед | 52 | м.кв.
1 | 0 | 2 | Визуальный осмотр потолочных плиток. Замена поврежденных потолочных плиток (в следствие обнаружения следов протечек, загрязнений, механических повреждений, царапин и т.д.) | 1 р/ 1 нед | 52 | м.кв.
1 | 0 | 3 | Визуальный осмотр стен, пола, настенных и напольных коробов и т.п. на предмет исправности и аккуратности. Устранение выявленных неисправностей. При невозможности фиксирование неисправности в журнале | 1 р/ 1 нед | 52 | м.кв.
1 | 0 | 4 | Визуальный осмотр (с уровня этажей, внутри здания) остекления на предмент обнаружения трещин в стеклопакетах, протечек; стен и колон на наличие трещин, сколов и т.д. | 1 р/ 1 кв | 4 | м.кв.
2 | 0 | 0 | Система вентиляции и кондиционирования воздуха
2 | 1 | 0 | Фан-койлы
2 | 1 | 1 | Внешний осмотр и проверка работоспособности на всех режимах, выявление явных ошибок и жалоб, устранение или фиксация для последующего решения | 1 р/ 1 нед | 52 | шт
2 | 1 | 2 | Оценка работоспособности воздушных фильтров, степень их загрязнения. При необходимости чистка или замена | 1 р/ 6 мес | 2 | шт
2 | 1 | 3 | Оценка работоспособности воздушных фильтров, степень их загрязнения (для гр. А). При необходимости чистка или замена | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
2 | 1 | 4 | Чистка и антибактериальная обработка внутреннего блока. | 1 р/ 6 мес | 2 | шт
2 | 1 | 5 | Диагностика режимов работы фанкойла. Проверка работы на всех режимах. Измерение и протоколирование температуры воздушных потоков на выходе и температуры подачи теплоносителя | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
2 | 1 | 6 | Диагностика режимов работы фанкойла (для гр. А). Проверка работы на всех режимах. Измерение и протоколирование температуры воздушных потоков на выходе и температуры подачи теплоносителя | 1 р/ 2 мес | 6 | шт
2 | 1 | 7 | Проверка целостности трассы и исключение возможной утечки теплоносителя | 1 р/ 1 кв | 4 | м.кв.
2 | 1 | 8 | Осмотр теплоизоляции трубопроводов , при необходимости-ремонт | 1 р/ 6 мес | 2 | м.кв.
2 | 1 | 9 | Диагностика дренажной систем, включая помпу, промывка сетчатого фильтра и дренажа | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
2 | 1 | 10 | Диагностика дренажной систем, включая помпу, промывка сетчатого фильтра и дренажа (для гр. А) | 1 р/ 2 мес | 6 | шт
2 | 1 | 11 | Осмотр опор, наличие вибрации, посторонних шумов и т.п. | 1 р/ 1 год | 1 | шт
2 | 1 | 12 | Проверка грязеуловителя на загрязнение, при необходимости чистка | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
2 | 1 | 13 | Диагностика рабочих токов. Протоколирование показателей | 1 р/ 6 мес | 2 | шт
2 | 1 | 14 | Обслуживание пульта управления (протяжка контактов, чистка) | 1 р/ 6 мес | 2 | шт
2 | 1 | 15 | Проверка наличия и соответствия маркировок трубопроводов, воздуховодов и оборудования, при необходимости -восстановление | 1 р/ 1 год | 1 | шт
2 | 1 | 16 | Проверка работоспособности терморегулирующих клапанов контура охлаждения и отопления (при наличии) | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
2 | 2 | 0 | Сплит системы (кондиционеры)
2 | 2 | 1 | Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций кондиционера | 1 р/ 1 нед | 52 | шт
2 | 2 | 2 | Чистка фильтров; осмотр электродвигателя; очистка крыльчаток; проверка работы пульта; проверка работы электронных компонентов; проверка работы трехходового клапана. | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
2 | 2 | 3 | Чистка фильтров; осмотр электродвигателя; очистка крыльчаток; проверка работы пульта; проверка работы электронных компонентов; проверка работы трехходового клапана. (для гр. А) | 1 р/ 2 мес | 6 | шт
2 | 2 | 4 | Проверка электропитания по фазам, проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току (для 3-х фазных систем). Протоколирование показаний | 1 р/ 1 год | 1 | шт
2 | 2 | 6 | Диагностика режимов работы. Проверка работы на всех режимах. Измерение и протоколирование температуры воздушных потоков на выходе | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
2 | 2 | 7 | Диагностика режимов работы кондиционеров (для гр. А). Проверка работы на всех режимах. Измерение и протоколирование температуры воздушных потоков на выходе | 1 р/ 2 мес | 6 | шт
2 | 2 | 8 | Проверка состояния силовых и управляющих электрических кабелей. Протяжка резьбовых электрических соединений наружного и внутреннего блоков. | 1 р/ 6 мес | 2 | шт
2 | 2 | 9 | Обслуживание пульта управления (протяжка контактов, чистка) | 1 р/ 6 мес | 2 | шт
2 | 2 | 10 | Проверка рабочего давления и герметичности фреонового контура, при необходимости дозаправка | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
2 | 2 | 11 | Проверка состояния воздушного фильтра внутреннего блока, при необходимости промывка, чистка | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
2 | 2 | 12 | Чистка и антибактериальная обработка теплообменника внутреннего блока. | 1 р/ 6 мес | 2 | шт
2 | 2 | 13 | Проверка и чистка лопастей вентиляторов | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
2 | 2 | 14 | Проверка работы дренажной системы чистка по необходимости | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
2 | 2 | 15 | Проверка работы ТЭНов подогрева масла в картере компрессора | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
2 | 2 | 16 | Проверка наличия и соответствия маркировок воздуховодов и оборудования, при необходимости -восстановление | 1 р/ 1 год | 1 | шт
2 | 2 | 17 | Проверка корректной работы Блока согласования кондиционеров | 1 р/ 6 мес | 2 | шт
2 | 2 | 18 | Проверка загрязненности и чистка теплообменника внешнего блока. | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
2 | 2 | 19 | Проверка загрязненности и чистка теплообменника внешнего блока (для гр. А) | 1 р/ 2 мес | 6 | шт
2 | 3 | 0 | Воздухораспределительная сеть
2 | 3 | 1 | Внешний осмотр воздухораспределительных устройств (диффузоры, решетки) на наличие загрязнений, повреждений, ржавчины, осмотр крепежа и установки, устранение видимых неисправностей, чистка при необходимости | 1 р/ 1 нед | 52 | м.кв.
2 | 3 | 2 | Внешний осмотр сети в целом, проверка на целостность трубопроводов, изоляции и надежность креплений. При необходимости востановление теплоизоляции | 1 р/ 1 мес | 12 | м.кв.
2 | 3 | 3 | Проверка наличия и соответствия маркировок воздуховодов и оборудования, при необходимости -восстановление | 1 р/ 1 год | 1 | м.кв.
2 | 3 | 4 | Чистка и антибактериальная обработка дифузоров | 1 р/ 6 мес | 2 | м.кв.
2 | 3 | 5 | Проверка на наличие загрязнений, повреждений, ржавчины вент.коробов, камер, вент. каналов, чистка при необходимости, проверка целостности и качества уплотнений трубопроводов (исключение подсоса воздуха). | 1 р/ 1 кв | 4 | м.кв.
2 | 3 | 6 | Регулировка воздушных потоков с помощью заслонок | При необходимости |  | м.кв.
2 | 4 | 0 | Система дымоудаления
2 | 4 | 1 | Осмотр и устранение неисправностей клапанов дымоудаления (загрязнения, механические повреждения, коррозия) | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
2 | 4 | 2 | Контроль работоспособности клапанов дымоудаления | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
2 | 4 | 3 | Проверка срабатывающего устройства огнезадерживающих клапанов (контакт, расщепляющее. ус-во) на загрязнение и на функционирование, при необходимости, замена. Проверка правильности рабочего положения заслонок огнезедерживающих клапанов | 1 р/ 6 мес | 2 | шт
2 | 4 | 4 | Проверка заслонки огнезадерживающих клапанов на свободный ход | 1 р/ 6 мес | 2 | шт
2 | 4 | 5 | Проверка на функционирование устройства индикации положения огнезадерживающих клапанов | 1 р/ 6 мес | 2 | шт
2 | 4 | 6 | Чистка срабатывающих и обратных механизмов огнезадерживающих клапанов | 1 р/ 6 мес | 2 | шт
2 | 4 | 7 | Проверка функционирования механических частей воздушных заслонок | 1 р/ 6 мес | 2 | шт
2 | 4 | 8 | Проверка наличия и соответствия маркировок воздуховодов и оборудования, при необходимости -восстановление | 1 р/ 1 год | 1 | шт
3 | 0 | 0 | Система внутреннего водоснабжения (ГВС и ХВС) и канализации
3 | 1 | 0 | Трубопроводы и сантехнические приборы
3 | 1 | 1 | Визуальный осмотр на предмет подтеков и утечек, функционирования, контроль величины слива работоспособности системы и сантехнических приборов. При необходимости регулирование | 1 р/ 1 нед | 52 | м.кв.
3 | 1 | 2 | Осмотр запорной и регулирующей арматуры, смесителей и всех прокладочных соединений, при необходимости устранить течь воды. | 1 р/ 1 нед | 52 | м.кв.
3 | 1 | 3 | Контроль герметичности мест соединений фланцевых соединений и сальниковых уплотнений | 1 р/ 1 кв | 4 | м.кв.
3 | 1 | 4 | Контроль работы напорной и безнапорной систем фекальной канализации | 1 р/ 1 мес | 12 | м.кв.
3 | 1 | 5 | Контроль состояния внутренних трубопроводов, крепление их к строительным конструкциям, поэтажной запорной арматуры | 1 р/ 1 кв | 4 | м.кв.
3 | 1 | 6 | Проверить закрытием до отказа с последующим открытием регулирующие органы задвижек и вентилей | 1 р/ 1 кв | 4 | м.кв.
3 | 1 | 7 | Проверка и затяжка болтовых и винтовых соединений функциональных и декоративных элементов сантехнических приборов | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
3 | 1 | 8 | Проверка состояния гидроизоляций узлов проходки канализационных выпусков | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
3 | 1 | 9 | Проверка состояния емкостей, люков, крышек люков | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
3 | 1 | 10 | Проверка состояния крепления сантехнических приборов | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
3 | 1 | 11 | Проверка состояния сифонов, при необходимости выполнение очистки | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
3 | 1 | 12 | Проверка состояния трубопроводов, водостоков, ревизий, прочисток, крепления трубопроводов и водостоков. | 1 р/ 1 мес | 12 | м.кв.
3 | 1 | 13 | Промывку фильтров и грязевиков, аэраторов систем холодного и горячего водоснабжения, | 1 р/ 1 кв | 4 | м.кв.
3 | 1 | 14 | Профилактическая чистка системы канализации с применением специальных средств и оборудования | 1 р/ 1 год | 1 | м.кв.
3 | 1 | 15 | Гидравлические испытания на прочность и плотность оборудования систем холодного и горячего водоснабжения; | 1 р/ 1 год | 1 | м.кв.
3 | 2 | 0 | Насосное и другое оборудование
3 | 2 | 1 | Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли, грязи и подтеков масла, осмотр сороулавливающей корзины и опорожнение в случае её наполнения. | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
3 | 2 | 2 | Проверка внешним осмотром состояния сальниковых уплотнений задвижек, насосных агрегатов и запорно-регулирующей арматуры, исправности их упругих соединительных муфт. При необходимости устранение (подтянуть, заменить и т.п.) | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
3 | 2 | 3 | Проверка на нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов (убедиться в отсутствии вибраций и посторонних шумов) | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
3 | 2 | 4 | Профилактическая чистка и обслуживание с частичной разборкой насосов и электродвигателей | 1 р/ 1 год | 1 | шт
3 | 2 | 5 | Измерение тока нагрузки (рабочий ток под номинальной загрузкой насоса). | 1 р/ 1 год | 1 | шт
3 | 2 | 6 | Проверка и настройка (при необходимости и при наличии) устройства плавного пуска насосных агрегатов; | 1 р/ 1 год | 1 | шт
3 | 2 | 7 | Измерение напряжения на обмотках двигателя под номинальной нагрузкой; | 1 р/ 1 год | 1 | шт
3 | 2 | 8 | Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателей насосов, датчиков уровня. | 1 р/ 1 год | 1 | шт
3 | 2 | 9 | Проверка затяжки силовых и контрольных контактов на пусковых устройствах, автоматических переключателях, клеммных группах; | 1 р/ 1 год | 1 | шт
3 | 2 | 10 | Проверка плотности соединения съёмной крышки и корпуса клеммной (распределительной) коробки (при наличии) насосного оборудования; | 1 р/ 1 год | 1 | шт
3 | 2 | 11 | Проверка срабатывания световой и звуковой сигнализации путем имитации аварийного режима. Проверке подлежат все виды защит; | 1 р/ 1 год | 1 | шт
3 | 3 | 0 | Приборы учета
3 | 3 | 1 | Проверка работоспособности прибора учета в целом. Визуальный осмотр, проверку и целостность пломб, контрольное снятие и протоколирование показаний, очистка фильтров от отложений. | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
3 | 4 | 0 | Система контроля протечек
3 | 4 | 1 | Визуальный осмотр системы контроля протечки | 1 р/ 1 нед | 52 | шт
3 | 4 | 2 | Проверка срабатывания системы контроля протечки | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
3 | 5 | 0 | КИП и другое оборудование
3 | 5 | 1 | Проверка работоспособности автоматики управления насосным оборудованием, пускорегулирующей аппаратуры и работоспособность отключающих аппаратов | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
3 | 5 | 2 | Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям контролируемых параметров | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
3 | 5 | 3 | Продувку импульсных линий манометров путем кратковременного открытия 3-х ходовых кранов, при этом произвести установку стрелок манометров в нулевое положение | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
3 | 5 | 4 | Осмотр электрических соединений, протяжка, корректной работы в электронных устройств (смесители, сушки для рук и т.д.) | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
3 | 5 | 5 | Проверка срабатывания УЗО (устройства защитного отключения) для оборудования | 1 р/ 1 год | 1 | шт
4 | 0 | 0 | Система отопления (работы ведутся накануне и во время отопительного сезона)
4 | 0 | 1 | Внешний осмотр отопительных приборов (конвекторов) на целостность, ржавчина, подтеки и т.п. | 1 р/ 1 нед | 52 | шт
4 | 0 | 2 | Удаление воздуха из конвекторов отопления, при необходимости | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
4 | 0 | 3 | Проверка работоспособности системы управления с протоколированием показаний температуры теплоносителя на подаче и обратке (при минимальной и максимальной уставке) | 1 р/ 2 мес | 6 | шт
4 | 0 | 4 | Проверка общего технического состояния и устранение видимых неисправностей (подтекания, ослабление крепежа, повышенный шум, вибрация и т. д.) | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
4 | 0 | 5 | Участие в работах по пуску системы отопления в отопительный сезон (совместно с УК) | 1 р/ 1 год | 1 | шт
4 | 0 | 6 | Участие в гидравлических испытаниях системы (совместно с УК) | 1 р/ 1 год | 1 | шт
5 | 0 | 0 | Системы электроснабжения и осветительных систем 380/220 вольт |  |  | шт
5 | 1 | 0 | Электросеть в целом
5 | 1 | 1 | Лабораторные испытания и измерения параметров системы электросети, с оформлением Технического отчета. | 1 р/ 3 года |  | м.кв.
5 | 1 | 2 | Предоставление отчета по анализу информации об авариях, повреждениях, отказах и дефектах оборудования, зданий и сооружений, выявляемых при эксплуатации и ТОиР, выполнению по результатам анализа мероприятий по повышению надежности работы оборудования и сооружений, с целью предотвращения их повторения | 1 р/ 6 мес | 2 | м.кв.
5 | 1 | 3 | Проверка соответствие электрических (технологических) схем (чертежей) фактическим эксплуатационным с отметкой на них о дате проверки. При несоответствии предоставить требования и техническое задание на внесение изменений в документацию. | 1 р/ 6 мес | 2 | м.кв.
5 | 1 | 4 | Поддержание в актуальном состоянии расчета аварийного запаса оборудования, запасных частей и материалов. Контроль за его наличием, расходованием и пополнением; | 1 р/ 6 мес | 2 | м.кв.
5 | 1 | 5 | Контроль за наличием, расходованием и пополнением аварийного запаса оборудования, запасных частей и материалов. | 1 р/ 1 мес | 12 | м.кв.
5 | 1 | 6 | Контроль наличия средств защиты в электроустановках и инструмента, необходимых для эксплуатации электроустановок, проведения проверок и испытаний таких средств защиты и инструмента в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики, а также Правилами | 1 р/ 1 кв | 4 | м.кв.
5 | 1 | 7 | Контроль значений показателей качества электрической энергии, обусловленных работой электроустановок, в том числе путем проведения замеров таких показателей. | 1 р/ 1 год | 1 | м.кв.
5 | 1 | 8 | Осмотр открыто проложенных кабелей; проверка и устранение обнаруженных дефектов, устранение провиса сетей, мест с поврежденной изоляцией; осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, крепление и состояние конструкций, по которым проложены кабели провода, проверка заземления, состояния заземления трубных проводок; затяжка крепежных деталей, чистка контактов от грязи и окислов | 1 р/ 1 кв | 4 | м.кв.
5 | 1 | 9 | Проверка маркировки и биркования системы распределительных кабельных линий розеточной сети на соответствие эксплуатационной документации. | 1 р/ 1 кв | 4 | м.кв.
5 | 1 | 10 | Контроль наличия и ведение документации в соотвествии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (ПТЭЭП) | 1 р/ 1 кв | 4 | м.кв.
5 | 2 | 0 | Система основного и аварийного освещения.
5 | 2 | 1 | Визуальный осмотр основного рабочего и аварийного освещения (светильники, лампы, пускорегулирующей аппаратуры (ПРА), элементов питания, дросели и блоки питания и т.п.). Проверка состояния изоляции проводов в местах ввода их в светильники и в местах оконцеванияпроверка маркировки. Устранение видимых неисправностей, замена лам, дроселей, блоков питания | 1 р/ 1 нед | 52 | м.кв.
|  | 2 | Проверка работы пультов дистанционного управления светильников, при необходимости настройка, замена батареек | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
5 | 2 | 3 | Протяжка контактных соединений в светильниках рабочего и аварийного освещения.Чистка светильников рабочего и аварийного освещения. | 1 р/ 1 год | 1 | шт
5 | 3 | 0 | Розеточные сети, электроустановочные устройства
5 | 3 | 1 | Визуальный осмотр розеточной сети и электроустановочных лементов, наличие заломов, потертостей, повреждения изоляции, безопасное подключение оборудования и использование удленнителей, проверка маркировки. Устранение видимых неисправностей (повреждений) кабельных линий, несущих конструкций, креплений, распаек, соединительных коробок, электроустановочных изделий. | 1 р/ 1 мес | 12 | м.кв.
5 | 3 | 2 | Протяжка контактных соединений розеточных групп, чистка коробок и лотков. | 1 р/ 6 мес | 2 | шт
5 | 4 | 0 | Щиты вводные, распределительные
5 | 4 | 1 | Наружный визуальный осмотр без разборки (проверка соответствия условиям эксплуатации, контроль отсутствия перегрева контактных зажимов, проверка чистоты, отсутствие трещин на предохранителях, разрядов и т.п.). | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
5 | 4 | 2 | Протяжка соединительных зажимов (выборочно - по результатам измерения температуры контактов, обязательно - в местах повышенной вибрации) | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
5 | 4 | 3 | Измерение токов нагрузки и напряжений, принятие мер по распределению равномерной нагрузки в фазах внутренних сетей. | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
5 | 4 | 4 | Уборка электропомещений, обеспылеание и устранение загрязнений в щитах и панелях | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
5 | 4 | 5 | Возобновление маркировки (надписей, диспетчерских наименований и однолинейных схем) и проверка соответствия схем | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
5 | 4 | 6 | Проверка функционирования УЗО (нажатием кнопки "test"). Протоколирование результатов | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
5 | 5 | 0 | Приборы учета
5 | 5 | 1 | Удаление пыли с корпуса и лицевой панели счетчиков. Проверка надежности подключения силовых и интерфейсных цепей. Проверка функционирования. Проверка соотвествия параметров микроклимата и других условий нормальной эксплуатации счетчиков | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
5 | 5 | 2 | Протоколирование показаний счетчиков электроэнергии (по согласованному графику). Контроль сроков поверки (информировать за 3 месяца до необходимости) | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
6 | 0 | 0 | УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АУП)
6 | 1 | 0 | Система автоматического водяного пожаротушения (сплинкеры)
6 | 1 | 1 | Внешний осмотр гидромеханических технических средств АУП и трубопроводов на предмет отсутствия повреждений, коррозии, грязи, течи; наличие пломб и т.п. | 1 р/ 1 нед | 52 | кв.м
6 | 1 | 2 | Внешний осмотр и регистрация показаний измерительной аппаратуры | 1 р/ 1 нед | 52 | кв.м
6 | 1 | 3 | Контроль рабочего положения затвора запорных устройств | 1 р/ 1 нед | 52 | кв.м
6 | 1 | 4 | Контроль состояния основного и резервного источников питания. Замер показателей РИП, протоколирование | 1 р/ 1 нед | 52 | шт
6 | 1 | 5 | Автоматическое переключение цепей питания с основного ввода на резервный | 1 р/ 1 нед | 52 | шт
6 | 1 | 6 | Проверка работоспособности узлов управления в целом и их технических средств | 1 р/ 1 нед | 52 | шт
6 | 1 | 7 | Проверка работоспособности насосной установки: насосных агрегатов, шкафов управления и т.п. | 1 р/ 1 нед | 52 | шт
6 | 1 | 8 | Проверка работоспособности компрессора | 1 р/ 1 нед | 52 | шт
6 | 1 | 9 | Проверка выдачи команды при срабатывании АУП на включение всех видов сигнализации и оповещения, на включение вентиляционных систем, в том числе и дымоудаления, на управление технологическим оборудованием (выдача соответствующих звуковых и световых сигналов в защищаемые помещения, в насосную станцию, в диспетчерскую или пожарный пост и т.п.) | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
6 | 1 | 10 | Проверка работоспособности сигнализации при неисправности АУП или ее технических средств | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
6 | 1 | 11 | Проверка работоспособности гидропневматического бака | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
6 | 1 | 12 | Проверка наличия эксплуатационной документации (инструкций, журналов, гидравлических схем, табличек и т.п.) | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
6 | 1 | 13 | Проверка наличия в помещении насосной станции инструкции о порядке включения пожарных насосов и инструкции о порядке действия обслуживающего персонала при получении сигнала о неисправности АУП или пожаре, а также общей схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки пожарных насосов, таблички на каждом запорном устройстве и каждом пожарном насосе с их обозначением по гидравлической схеме | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
6 | 1 | 14 | Проверка прочности крепления технических средств АУП и трубопроводов | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
6 | 1 | 15 | Проверка наличия на технических средствах АУП табличек или шильдиков с обозначением, аналогичным нанесенным на гидравлической схеме | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
6 | 1 | 16 | Проверка работоспособности АУП при ручном (местном, дистанционном) пуске без подачи воды через ороситель | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
6 | 1 | 17 | Проверка работоспособности всех запорных устройств (открытие - закрытие), в том числе и с электроприводом | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
6 | 1 | 18 | Проверка работоспособности АУП в автоматическом режиме без пуска воды через ороситель | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
6 | 1 | 19 | Внешний осмотр оросителей и пеногенераторов, при необходимости очистка их от пыли и грязи | 1 р/ 6 мес | 2 | шт
6 | 1 | 20 | Проверка качества пенообразователя и при необходимости его замена | Согласно требованиям изготовителя |  | шт
6 | 1 | 21 | Проверка сопротивления защитного заземления. Протоколирование | 1 р/ 1 год | 1 | шт
6 | 1 | 22 | Промывка трубопроводов дренчерных АУП | 1 р/ 1 год | 1 | шт
6 | 1 | 23 | Смена воды в гидропневматическом баке и в пожарном резервуаре | 1 р/ 1 год | 1 | шт
6 | 1 | 24 | Проверка настройки диапазона давлений электроконтактных манометров и сигнализаторов давления, а также значения расходов, на которые настроены сигнализаторы потока жидкости | 1 р/ 1 год | 1 | шт
6 | 1 | 25 | Метрологическая поверка контрольно-измерительных приборов | 1 р/ 1 год | 1 | шт
6 | 1 | 26 | Ревизия гидроэлектромеханических средств АУП (при необходимости демонтировать их с трубопровода) с разборкой и промывкой затвора, сборкой на месте и с заменой неисправных элементов; проверка герметичности затвора запорных устройств | 1 р/ 3 года |  | шт
6 | 1 | 27 | Смена воды из резервуаров, питающих и распределительных трубопроводов | 1 р/ 3 года |  | шт
6 | 1 | 28 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. Протоколирование | 1 р/ 3 года |  | шт
6 | 1 | 29 | Проверка работоспособности АУП (определение общего расхода АУП, давления у диктующего оросителя при его срабатывании и при общем расходе АУП) | 1 р/ 3 года |  | шт
6 | 1 | 30 | Проведение гидравлических и пневматических испытаний трубопроводов на герметичность и прочность | 1 р/ 3 года |  | шт
6 | 1 | 31 | Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением . Наружный и внутренний осмотры | 1 р/ 2 года |  | шт
6 | 1 | 32 | Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением. Наружный и внутренний осмотры. Гидравлическое испытание пробным давлением | 1 р/ 8 лет |  | шт
6 | 1 | 33 | Техническое освидетельствование технических средств АУП, у которых истек срок службы | Накануне истечения срока службы технических средств |  | шт
6 | 2 | 0 | Автоматическая установка газового пожаротушения (АУГПТ)
6 | 2 | 1 | Внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, грязи, а также внешний осмотр прочности крепления, сохранности пломб | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
6 | 2 | 2 | Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
6 | 2 | 3 | Контроль количества (массы) огнетушащего вещества без газа-вытеснителя и/или давления газа-вытеснителя, давления сжатого ГОТВ | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
6 | 2 | 4 | Проведение регламентных работ для составных частей (элементов) установки | В соответствии с ТД на элементы |  | шт
6 | 2 | 5 | Профилактические работы | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
6 | 2 | 6 | Проверка работоспособности установки в ручном (дистанционном) и автоматическом режимах | 1 р/ 6 мес | 2 | шт
6 | 2 | 7 | Метрологическая проверка контрольно-измерительных приборов | 1 р/ 6 мес | 2 | шт
6 | 2 | 8 | Замена элементов АУП, выработавших ресурс | В соответствии с перечнем по замене |  | шт
6 | 2 | 9 | Проверка отсутствия изменений типа пожарной нагрузки, а также объема и герметичности защищаемых помещений от проектной документации | 1 р/ 1 год | 1 | шт
6 | 3 | 0 | Автоматическая установка газового пожаротушения (АУГПТ)
6 | 3 | 1 | Внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, грязи, а также внешний осмотр прочности крепления, сохранности пломб, ориентации в пространстве модулей импульсного пожаротушения или насадков | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
6 | 3 | 2 | Контроль давления газа-вытеснителя в модулях или массы (давления) в отдельных баллонах | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
6 | 3 | 3 | Контроль качества огнетушащего порошка | В соответствии с ТД на модуль и огнетушащий порошок |  | шт
6 | 3 | 4 | Проведение регламентных работ составных частей (элементов) установки | В соответствии с ТД на элементы |  | шт
6 | 3 | 5 | Профилактические работы | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
6 | 3 | 6 | Проверка работоспособности установки в ручном (дистанционном) и автоматическом режимах | 1 р/ 6 мес | 2 | шт
6 | 3 | 7 | Метрологическая проверка контрольно-измерительных приборов | 1 р/ 1 год | 1 | шт
6 | 3 | 8 | Замена элементов АУП, выработавших ресурс | В соответствии с перечнем по замене |  | шт
6 | 3 | 9 | Проверка отсутствия изменений пожарной нагрузки и ее затенения от проектной документации | 1 р/ 1 год | 1 | шт
6 | 3 | 10 | Гидравлические (пневматические) испытания трубопроводов на герметичность и прочность | 1 р/ 5 лет |  | шт
6 | 3 | 11 | Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением . Наружный и внутренний осмотры | 1 р/ 2 года |  | шт
6 | 3 | 12 | Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением. Наружный и внутренний осмотры. Гидравлическое испытание пробным давлением | 1 р/ 8 лет |  | шт
6 | 3 | 13 | Техническое освидетельствование АУП | 1 р/ 5 лет |  | шт
7 | 0 | 0 | Элементы системы пожарной безопасности
7 | 1 | 0 | Огнетушители
7 | 1 | 1 | Осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
7 | 1 | 2 | Контроль величины утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя. | 1 р/ 1 год | 1 | шт
8 | 0 | 0 | Система охранной сигнализации
8 | 0 | 1 | Обследование контактов, изоляции и креплений, тестирование датчиков и других рабочих механизмов, диагностика включения и отключения, органов управления и настройки ПО | 1 р/ 1 мес | 12 | м.кв.
8 | 0 | 2 | Инспекция тревожной кнопки | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
8 | 0 | 3 | Проверка работы системы в целом и взаимодействия ее элементов, инструментальная диагностика датчиков, аппаратуры, источников бесперебойного питания, аккумуляторов, кабелей | 1 р/ 1 кв | 4 | м.кв.
8 | 0 | 4 | Проверка работоспособности составных частей системы и всей системы целиком в ручном и автоматическом режимах | 1 р/ 1 кв | 4 | м.кв.
8 | 0 | 5 | Профилактика и устранение причин ложных срабатываний | 1 р/ 1 кв | 4 | м.кв.
8 | 0 | 6 | Замеры сопротивления заземлений и изоляции. Протоколирование | 1 р/ 3 года |  | м.кв.
9 | 0 | 0 | Система пожарной сигнализации (СПС).
9 | 0 | 1 | ТО ИП, выносных устройств индикации ИП (Осмотр) | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
9 | 0 | 2 | ТО ИП, выносных устройств индикации ИП (Контроль функционирования) | 1 р/ 1 год | 1 | шт
9 | 0 | 3 | ТО ППКП (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП) (Осмотр) | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
9 | 0 | 4 | ТО ППКП (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП) (Контроль функционирования) | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
9 | 0 | 5 | ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики (Осмотр) | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
9 | 0 | 6 | ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики (Контроль функционирования) | 1 р/ 6 мес | 2 | шт
9 | 0 | 7 | Комплексные испытания на работоспособность СПС | 1 р/ 1 год | 1 | шт
9 | 0 | 8 | Замена технических средств СПС | В соответствии с графиком замены или при необходимости |  | шт
9 | 0 | 9 | Ремонт СПС | В соответствии с графиком замены или при необходимости |  | шт
9 | 0 | 10 | Устранение неисправностей, ложных срабатываний, восстановление дежурного режима работы АПС после срабатывания | При необходимости |  | шт
9 | 0 | 11 | Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств АПС | В соответствии с технической документацией производителей технических средств АПС |  | шт
9 | 0 | 12 | Контроль функционирования ИП, выносных устройств индикации ИП | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
10 | 0 | 0 | Система видеонаблюдения
10 | 0 | 1 | Проверка работоспособности, внешний осмотр центрального оборудования: серверов, видеорегистраторов, мультиплексоров, мониторов, пультов управления | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
10 | 0 | 2 | Чистка центрального оборудования | 1 р/ 1 мес | 12 | м.кв.
10 | 0 | 3 | Осмотр видеокамер без подъема на высоту, визуальный (на мониторе) контроль качества сигнала | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
10 | 0 | 4 | Чистка оптических элементов, проверка герметичности пыле и влого защиты видеокамер | 1 р/ 6 мес | 2 | шт
10 | 0 | 5 | Контроль основного и резервного источников питания. | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
10 | 0 | 6 | Проверка выполнения основных функций, на автоматизированном рабочем месте АРМ сотрудника отвечающего за обслуживания системы. При обнаружении несоответствия — проведение анализа причины несоответствия и локализация его источника. Полная проверка правильности функционирования всей СВН, включая вспомогательное и дополнительное оборудование. | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
10 | 0 | 7 | Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия, замеры емкости АКБ. Протоколирование | 1 р/ 1 год | 1 | шт
10 | 0 | 8 | Проверка качества работы видеокамер, юстировка, регулировка и настройка. | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
10 | 0 | 9 | Контроль работоспособности домофона | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
10 | 0 | 10 | Домофон. Проверка надежности электрических соединений, устранение загрязнений, коррозии | 1 р/ 6 мес | 2 | шт
11 | 0 | 0 | Система контроля и управления доступом (СКУД)
11 | 0 | 1 | Внешний осмотр, проверка технического состояния и тестирование периферийных устройств системы СКУД в соответствии с инструкциями. Проверка правильности работы и времени реакции системы. Проверка конфигурации, проверка исправности разъемных соединений и правильности подключений соединительных линий. | 1 р/ 1 нед | 52 | шт
11 | 0 | 2 | Проверка работоспособности ПО, чистка кэш, установка обновлений. Чистка жестких дисков, устранение ошибок ПО, удаление программ, не имеющих отношения к работе системы. В случае необходимости - переустановка программного обеспечения системы с сохранением архивных данных. | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
11 | 0 | 3 | Инспекция устройства разблокировки дверей в экстренной ситуации | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
11 | 0 | 4 | Контроль рабочего положения выключателей, переключателей. Контроль исправности световой индикации, наличия пломб. | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
11 | 0 | 5 | Проверка работы оборудования от основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения питания с рабочего источника на резервный. | 1 р/ 1 мес | 12 | шт
11 | 0 | 6 | Профилактические работы по устранению грязи, коррозии, восстановлению прочности крепления с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств. | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
11 | 0 | 7 | Инспекция контролера | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
11 | 0 | 8 | Проверка качества работы замков, вызывных панелей, считывателей, доводчиков, регулировка и настройка. | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
11 | 0 | 9 | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления. Протоколирование | 1 р/ 3 года |  | шт
12 | 0 | 0 | Бытовая техника и оборудование прочее
12 | 0 | 1 | Визуальный осмотр мебели, штор на предмет исправности. Устранение выявленных неисправностей. | 1 р/ 1 нед | 52 | м.кв.
12 | 0 | 2 | Внешний осмотр бытовой техники, наличие явных повреждений. Проверка корректной работы, соответсвия технического состояния безопасной эксплуатации и электробезопасноти. Устрание выявленных дефектов | 1 р/ 1 нед | 52 | м.кв.
12 | 0 | 3 | Проверка подключения, настроек, режимов работ, правильность установленных встроенных часов. Устрание выявленных ошибок, при возможности. | 1 р/ 1 мес | 12 | м.кв.
12 | 0 | 5 | Протяжка электрических контактов и крепежных соединений. Чистка от грязи и пыли в местах недоступных при текущей эксплуатации. | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
12 | 0 | 6 | Проверка состояния и работоспособности штор, полная прокрутка, корректность работы ПУ. Устранение выявленных неисправностей, замена батареек | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
12 | 0 | 7 | Шредер. Чистка от грязи и пыли с неполной разборкой. Смазка механизма путем прогона промасленной бумаги | 1 р/ 1 кв | 4 | шт
12 | 0 | 8 | Проверка состояния мебели на предмет исправности. Устранение выявленных неисправностей. | 1 р/ 1 мес | 12 | м.кв.
Примечание
Группа А |  |  | Помещения для особого внимания: серверные, кабинеты высшего руководства и т.п.