## ПБ
Приложение 2
к Техническому заданию на
оказание услуг по техническому
обслуживанию инженерных систем
Регламент проведения работ
Системы пожарной безопасности (ПБ)
Тип | Наименование работ | Периодичность
Документация | Оформление, заполнение и контроль документации: | ежемесячно
1. Журнала о проведении ТО,
2. Акты о проведении технического обслуживания
АПС и СОУЭ | 1 Внешний осмотр составных частей системы и наличие необходимой индикации (приемно-контрольного прибора, извещателей,оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | ежемесячно
2 проверка надежности подключения
3 проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий
4 удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств
5 контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе, пульте СОУЭ.
| Проверить наличие и работоспособность подключение расцепителей в электрощите, провести размыкание "сухого контакта" или имитацию сработки сигнала "пожар" на расцепитель. При сработке должна отключится система кондиционирования и вентиляции, СКУД, закрыться клапана ОЗК. | 1 раз в 3 месяца
| Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, пульта СОУЭ, измерение параметров шлейфа сигнализации (сопротивление шлейфов): | 1 раз в 3 месяца
1 Проведение тестирования контрольных приборов
2 Проверка соответствия подключения внешних цепей к клеммам блоков приборов
3 Проверка пожарных извещателей на функционирование
4 Проверка ручных пожарных извещателей на функционирование
5 Проверка световых, звуковых, светозвуковых и речевых оповещателей
6 Проверка целостности шлейфов сигнализации и оповещения
7 Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий "Пожар 1", "Пожар 2", "Оповещение", "Неисправность" - для системы пожарной сигнализации; "Предтревога", "Тревога", "Оповещение", "Неисправность", "Постановка под охрану", "Снятие с охраны" - для систем охранной сигнализации; "Предтревога", "Тревога", "Оповещение", "Неисправность" - для иных систем тревожной сигнализации; "Соединение", "Отбой", "Неисправность" - для системы оперативной связи;
8 Проверка правильности работы системы при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника
9 Проверка правильности передачи сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам
При выявлении неисправностей устранить на месте и(или) уведомить ответственного специалиста, с предоставлением плана работ и сметы к устранению.
| Профилактические работы: | 1 раз в год
1 подтяжка винтов контактов крепления проводов, восстановить соединения
2 чистка дымовых и комбинированных (с дымовыми сенсорами) извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей
3 регулировка чувствительности извещателей (при необходимости);
4 обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования
5 проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.
6 проверка параметров приборов, блоков, извещателей на соответствие паспортным данным
6 регулировка чувствительности извещателей (при необходимости)
7 обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования
8 полнофункциональная проверка системы
| Профилактические работы: | 1 раз в год
1 подтяжка винтов контактов крепления проводов, восстановить соединения
2 замена при необходимости фильтра извещателей пожарных дымовых
3 удаление пыли
4 проверка емкости аккумуляторных батарей, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей.
Система видеонаблюдения | Проверка работоспособности, внешний осмотр центрального оборудования (серверов, видеорегистраторов, мультиплексоров, мониторов, пультов управления) | ежемесячно
| Чистка центрального оборудования | ежемесячно
| Осмотр видеокамер без подъема на высоту, визуальный (на мониторе) контроль качества сигнала | ежемесячно
| Чистка оптических элементов, проверка герметичности пыле и влого защиты видеокамер | раз в полгода
| Контроль основного и резервного источников питания | раз в квартал
| Контроль параметров аккумуляторных батарей | раз в квартал
СКУД в помещении | Проверка работоспособности, внешний осмотр центрального оборудования (сервера, контроллеров, модулей), устранение появившихся неисправностей и сбоев | ежемесячно
| Проверка работоспособности, надежности крепления и чистка (при необходимости) всех считывателей | раз в полгода
| Проверка работоспособности, надежности крепления, чистка и регулировка (при необходимости) турникетов, запорных устройств, защёлок. | раз в полгода
| Инспекция контролера | раз в полгода
| Инспекция интерфейсного модуля | раз в полгода
| Инспекция релейного модуля | раз в полгода
| Инспекция кнопок выхода | раз в полгода
| Инспекция устройства разблокировки дверей в экстренной ситуации | раз в полгода
| Инспекция магнитоконтактного датчика | раз в полгода
| Инспекция источника питания | раз в полгода
| Контроль параметров аккумуляторных батарей, при необходимости замена | раз в квартал
| Создание копии накопленной информации на CD (инструкция Заказчика) | раз в квартал
Время прибытия на объект
А) аварийный инцидент - в течении 30 минут 24\7
Б) Стандартный вызов - в течении 2 часов в рабочее время, в течении 24 часов в выходные дни
Время проведения работ - в не рабочие часы с 20 до 8 часов, или в выходные и праздничные дни круглосуточно

## ЭОМ
Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию
Электромонтажные работы (ЭОМ)
Тип | Наименование работ | Периодичность
Электрический щит РЩ, ВРУ, ВРЩ, ВУ, ЩУ, ЩВ, ЩО, ЩС, ЩАО и т.д. (все электрические щиты, находящиеся в офисе) | Визуальный осмотр корпуса, защитных пластронов/панелей/кожухов; проверка надежности крепления; отсутствия повреждений; целостности IP защиты | раз в полгода
| Чистка защитных аппаратов и устройств, коммутационной аппаратуры, щитов и панелей от загрязнений, пыли и посторонних предметов | раз в полгода
| Протяжка всех контактных электрических соединений (защитные аппараты и устройства, прибор учета, распределительные шины и кросс модули, шина N и РЕ, и т.д.) | раз в полгода
| Отсутствие скруток; отсутствие сжимов/зажимов/клеммников/wago и т.д.; все проводники/жилы должны быть напрямую присоединены к контактам устройств и аппаратов. | раз в полгода
| Проверка наличия и соответствия однолинейной схемы фактическому монтажу; наличие актуальной таблички на внутренней стороне дверцы электрощита с адресностью защитных аппаратов и их принадлежностью; наличие бирок на всех кабельных линиях; маркировка защитных устройств и аппаратов; цветовая/буквенная маркировка проводников и жил; наличие предупреждающего знака на дверце электрического щита; работоспособность замка электрощита. | раз в полгода
| Проверка функционирования электронных и электромагнитных устройств (таймеров, датчиков, реле, УЗО и дифференциальных автоматических выключателей при помощи кнопки «тест», пускателей и т.д.), при необходимости настройка и регулировка. | раз в полгода
| Измерение температуры токопроводящих конструкций, устройств и аппаратов, разъемов, соединений (бесконтактным методом при помощи тепловизора, измерение пирометром не допускается). | раз в полгода
| Контроль наличия и надежности заземления корпуса, рамы, каркаса, дин-реек, дверцы; проверка главной заземляющей шины (ГЗШ) . При выявлении неисправностей устранить на месте и(или) уведомить ответственного специалиста за магазин, с предоставлением плана работ и сметы к устранению. | раз в полгода
| Проверка надежности крепления устройств и аппаратов; отсутствие повреждений, сколов. | раз в полгода
| Многопроволочные проводники обжаты наконечниками, соответствующие сечению жил и типу контактного зажима. | раз в полгода
| Замеры напряжения (фазное и линейное) на вводном автоматическом выключателе; проверка несимметричности нагрузки (перекос по фазам) - замеры тока каждой фазы на вводном автоматическом выключателе | раз в полгода
| Контроль положения переключателя коммутационных устройств и аппаратов; состояния индикаторов, приборов, переключателей, кнопок. | раз в полгода
Приборы учета электроэнергии | Визуальный осмотр приборов учета; проверка надежности крепления; проверка межповерочного интервала; проверка на наличие ошибок. | раз в полгода
| Проверка правильности подключения и работы в части потребления электроэнергии; отсутствие подключения нагрузок до прибора учета. | раз в полгода
| Проверка целостности пломб. | раз в полгода
Розетки-клавишные выключатели/переключатели | Осмотр на предмет отсутствия трещин, сколов, целостности, крепления, подгорания контактов. | раз в полгода
| Протяжка контактов; проверка на наличие подключенного заземляющего проводника к соответсвующему зажиму розетки. | раз в полгода
| Проверка функционирования клавишных выключателей. | раз в полгода
| Проверка наличия маркировок (напряжение, номер группы, наименование потребителя для выключателей). | раз в полгода
Освещение | Визуальный осмотр | раз в полгода
| Проверка надежности крепления (подвеса). | раз в полгода
| Проверка работоспособности осветительных приборов. | раз в полгода
| Проверка рабоспособности датчиков движения, при необходимости настройка | раз в полгода
Кабельные линии, распаячные коробки, лотки | Визуальный осмотр кабельных линий/распаечных коробок/лотков. | раз в полгода
| Проверка целостности изоляции кабельных линий (визуальный осмотр). | раз в полгода
| Проверка надежности крепления кабеля/лотка/гофротрубы. | раз в полгода
| Проверка наличия маркировки на распаечных коробок | раз в полгода
| Очистка от пыли кабельных линий, лотков, гофротруб, распаячных коробок (не включает в себя обеспыливание запотолочного пространства) | раз в полгода

## ОВиК
Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию
Система вентиляции и кондиционирования воздуха
№ | Наименование работ | Периодичность
Воздухораспределительная сеть
1 | Осмотр защитных решеток на наличие загрязнений, повреждений, ржавчины, осмотр крепежа и установки, устранение видимых неисправностей | 2 раз в год
3 | Чистка защитных решеток
4 | Контроль работоспособности клапанов дымоудаления
5 | Осмотр воздухораспределительных устройств (диффузоры, решетки) на наличие загрязнений, повреждений, ржавчины, осмотр крепежа и установки, устранение видимых неисправностей
6 | Осмотр и устранение неисправностей клапанов дымоудаления (загрязнения, механические повреждения, коррозия)
7 | Проверка заслонки огнезадерживающих клапанов на свободный ход
8 | Проверка изоляции на внешние повреждения (визуальный осмотр)
10 | Проверка на функционирование устройства индикации положения огнезадерживающих клапанов
11 | Проверка на целостность гибких соединений, надежность их креплений
12 | Проверка регулирующих клапанов на функционирование
13 | Проверка срабатывающего устройства огнезадерживающих клапанов (контакт, расщепляющее. ус-во) на загрязнение и на функционирование, при необходимости, замена. Проверка правильности рабочего положения заслонок огнезедерживающих клапанов
14 | Проверка функционирования механических частей воздушных заслонок
15 | Чистка воздухораспределительных устройств
16 | Чистка срабатывающих и обратных механизмов огнезадерживающих клапанов
Отопление, вентиляция и кондиционирование
1 | Измерение температуры на входе и выходе на внутреннем блоке; | 2 раза в год
2 | Тестирование системы с пульта управления на всех доступных режимах. (холод, тепло), проверка работы вентиляторов на всех скоростях. Проверка соответствия маркировки пультов с внутренними блоками (при ее отсутствии, нанести).
3 | Проведение замеров температуры воздуха в помещениях
4 | Внутренний блок
5 | Чистка воздушных фильтров, лицевых панелей.
6 | Измерение температуры на входе и выходе на внутреннем блоке
7 | Тестирование системы с пульта управления на всех доступных режимах. (холод, тепло), проверка работы вентиляторов на всех скоростях.
8 | Замена воздушных фильтров/чистка.
9 | Проведение замеров температуры воздуха в помещениях.
10 | Внутренний и наружный блоки | 1 раз в год (весна)
11 | Измерение температуры на входе и выходе на внутреннем блоке;
12 | Тестирование системы с пульта управления на всех доступных режимах. (холод, тепло), проверка работы вентиляторов на всех скоростях, дозаправка хладаагентом (при необходимости).
13 | Диагностика работоспособности системы с предоставлением заполненной карты рабочих параметров
14 | Внутренний блок кондиционера
15 | Промывка дренажного поддона;
16 | Очистка (мойка) теплообменников и крыльчатки вентилятора внутренних блоков от грязи и пыли препятствующих нормальному теплообмену (чистка испорителя хим средством и парогенератором).
17 | Чистка воздушных фильтров, лицевых панелей
18 | Наружный блок кондиционера
19 | Очистка (мойкой высокого давления) теплообменников наружных блоков от грязи, пуха, пыли и удаление посторонних предметов, препятствующих нормальному теплообмену.
20 | Проверка состояния и наличия теплоизоляции на фреонопроводах. (При необходимости проведение работ по восстановлению теплоизоляции). Изоляция наружных блоков закрыта от внешнего воздействия (тефлоновой
21 | лентой (белого цвета), металлический лоток, ПВХ труба);
22 | ТО фанкойлов:
Проверка узла обвязки фанкойла на герметичность, проверка работоспособности 2-3-х ходового клапана, проверка запорной арматуры (открытие-закрытие), чистка грязевого фильтра;
Промывка дренажного поддона;
Очистка (мойка) теплообменников и крыльчатки вентиляторов внутренних блоков от грязи и пыли препятствующих нормальному теплообмену (чистка испорителя хим средством и парогенератором).
Тестирование системы с пульта управления на всех доступных режимах. (холод, тепло), проверка работы вентиляторов на всех скоростях.
Замена/чистка воздушных фильтров
Измерение температуры на входе и выходе на внутреннем блоке
Измерение температуры подаваемого хладоносителя, теплоносителя (подача, обратка) на местах установки термоманометров (при их отсутствии на поверхности металлических участков узла обвязки) и проверка давления сети (подача, обратка).
Проверка работоспасобности помп
31 | Внутренний и наружный блоки кондиционера | 1 раз в год (осень)
32 | Измерение температуры на входе и выходе на внутреннем блоке;
33 | Тестирование системы с пульта управления на всех доступных режимах. (холод, тепло), проверка работы вентиляторов на всех скоростях, дозаправка хладагентом до рабочего давления. (при необходимости).
34 | Внутренний блок кондиционера
35 | Промывка дренажного поддона;
36 | Очистка (мойка) теплообменников и крыльчатки вентилятора внутренних блоков от грязи и пыли препятствующих нормальному теплообмену.
37 | Чистка воздушных фильтров, лицевых панелей
38 | Наружный блок кондиционера
39 | Очистка (мойкой высокого давления) теплообменников наружных блоков от грязи, пуха, пыли и удаление посторонних предметов, препятствующих нормальному теплообмену (чистка испорителя хим средством и парогенератором).
40 | ТО фанкойлов:
Проверка узла обвязки фанкойла на герметичность, проверка работоспособности 2-3-х ходового клапана, проверка запорной арматуры (открытие-закрытие), чистка грязевого фильтра;
Промывка дренажного поддона;
Очистка (мойка) теплообменников и крыльчатки вентиляторов внутренних блоков от грязи и пыли препятствующих нормальному теплообмену (чистка испорителя хим средством и парогенератором).
Тестирование системы с пульта управления на всех доступных режимах. (холод, тепло), проверка работы вентиляторов на всех скоростях.
Замена/чистка воздушных фильтров
Измерение температуры на входе и выходе на внутреннем блоке
Измерение температуры подаваемого хладоносителя, теплоносителя (подача, обратка) на местах установки термоманометров (при их отсутствии на поверхности металлических участков узла обвязки) и проверка давления сети (подача, обратка).
Проверка работоспасобности помп

## Система увлажнения
Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию
Система увлажнения воздуха
№ | Наименование работ | Периодичность
1 | Проверка аврийных сигналов в журнале аварий | 2 раз в год
2 | Осмотр парового цилиндра и при необходимости его чистка
3 | Проверка водяных фильтров и электромагнитного клапана
4 | Проверка и очистка распылительных форсунок
5 | Ручное испытание питательного клапана и сливного насоса
6 | Проверка состояния дренажа и дренажного насоса
7 | Консервация и расконсервация оборудования
8 | Замена парового цилиндра и водяных фильтров | 1 раз в год