# Приложение № 1

|  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Директор дирекции (строительство) |  |
|  | (должность начальника подразделения – Инициатора) |  |
|  | Черненков Д.И. |  |
|  | (Ф. И. О. начальника) |  |
|  | (подпись) |  |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ для ВЫПОЛНЕНИя РАБОТ ПО Очистке внутренней поверхности топливопровода с последующей консЕРвацией в среде инертного газа |  |  |
| # Требования к предмету закупки |  |  |
| ## Общие требования к качеству |  |  |
| ## Выполнение работ в соответствии с условиями Договора, требованиями действующих документов: Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в редакции от 1 июля 2021 года, и нормативной документации, действующей на территории РФ. |  |  |
| ## Требования к техническим характеристикам |  |  |
| ## Соответствие материалов гигиеническим, противопожарным и санитарным нормам |  |  |
| ## Требования к размерам (заполняется для товаров) |  |  |
| ## ---------- |  |  |
| ## Требования к упаковке (заполняется для товаров) |  |  |
| ## ---------- |  |  |
| ## Требования к отгрузке (заполняется для товаров) |  |  |
| - ---------- |  |  |
| ## Количество товара, объем работ, услуг |  |  |
| Проведение силами Подрядчика работ по очистке внутренней поверхности топливопровода с проведением работ по последующей консервации с применением инертных газов. Труба 406х8.74 мм; с внутренним покрытием Skotchkote EA4 2217 (Copon EA4 2217), по стандарту ASTM A333, сталь Gr. Длина участка – 473 м. Перечень работ: - Провести обследование участка производства работ; - Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) по очистке внутренней поверхности топливопровода с последующей консервацией с применением инертных газов; - Подготовить пакет документов для получения пропуска в контролируемую зону аэропорта (КЗА), включая документы (пропуска) на необходимое оборудование (раздел 2.3); - Выполнить работы по очистке внутренней поверхности топливопровода с предъявлением качества выполненных работ службе Заказчика; - По результатам очистки подготовить пакет исполнительной документации в соответствии с НТД, с приложением технического отчета о выполненных работах; - Выполнить работы по консервации топливопровода; - При выполнении работ по консервации необходимо учесть следующий объем работ: - Замену герметизирующих уплотнителей фланцевых заглушек; - Замену элементов подключения фланцев ЦЗС в технологической камере; - Замену уплотнителей оборудования КИП; - Ревизию, а при необходимости замену оборудования КИП; - Испытание трубопровода на герметичность (в течении 24 ч давлением 0,5 МПа); - Закачку инертного газа (азота) до давления 0,35 Мпа (включая стабилизацию давления). Работы по консервации проводить в присутствии представителей Заказчика. По результатам проведения работ по консервации подготовить и предоставить пакет исполнительной документации в соответствии с действующей НТД. - По окончанию работ передать Заказчику согласованную исполнительную документацию по нижеуказанным требованиям: - 3 экз. в бумажном виде; - 1 экз. разработанных подрядчиком документов в редактируемом формате (*.doc, *.xls, *.dwg и т.п.) на флеш-носителе. Не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора перед началом выполнения работ предоставить Заказчику график выполнения работ. |  |  |
| # Место, сроки (периоды), иные условия закупки |  |  |
| ## Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) |  |  |
| № п/п; Наименование объекта; Адрес. 1; Аэродром Пулково, топливопровод системы ЦЗС; Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 41. |
| ## Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  |  |
| ## Срок окончания работ 15.09.2024 г. |  |  |
| ## Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  |  |
| Работы выполняются с использованием оборудования (инструмент, средства измерения и т.д.) и материалов Подрядчика. Подрядчик при необходимости обеспечивает ограничение движения персонала, пассажиров и автотранспорта в местах производства работ в соответствии с согласованным с Заказчиком Календарным планом и схемой организации движения, разработанной в ППР, устанавливает сигнальное ограждение мест производства работ для предотвращения доступа на место производства работ посторонних лиц. Производство работ в условиях действующего предприятия. Доступ работников и транспортных средств Подрядчика, а также привлекаемых третьих лиц (Субподрядчиков) на территорию Заказчика производится согласно установленному пропускному режиму. Подрядчик по окончанию работ должен представить Заказчику разработанную документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронной версии. Производство работ в условиях действующего предприятия. Подрядчик обязан самостоятельно оформить необходимое количество пропусков для сотрудников и транспорта для допуска в контролируемую зону аэропорта. Подрядчик должен подготовить все необходимые документы и подать их для оформления в течение 2 (двух) дней с момента подписания Сторонами Договора. Количество, вид и срок действия пропусков должны быть согласованы с Заказчиком. Расходы на оформление пропусков в контролируемую зону аэропорта для сотрудников и транспортных средств Подрядчика несет Заказчик. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику полный список сотрудников для оформления пропусков, заблаговременно уведомлять об изменениях в списке. Доступ работников и транспортных средств Подрядчика, а также привлекаемых третьих лиц (субподрядчиков) на территорию Заказчика производится согласно установленному пропускному режиму. Подрядчик должен подготовить все необходимые документы и подать их для оформления в течение 2 (двух) дней с момента подписания Сторонами Договора. Подрядчик самостоятельно обеспечивает своих сотрудников транспортом для доступа к объектам и проведения работ по Договору в соответствии с действующими требованиями Заказчика. При оформлении постоянных пропусков Подрядчик заключает договор страхования транспортных средств. По окончании работ обеспечить приемку Заказчиком выполненных работ (проверку качества работ по очистке и консервации, испытания и т.д.), предоставить перечень нормативной документации, согласно которой будут выполняться и приниматься работы, а также разработать организационно-технологическую документацию (технологическую карту (ТК) на комплекс работ). |  |  |
| # Требования к потенциальному поставщику |  |  |
| ## наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности): |  |  |
| ## лицензии: |  |  |
| ## допуски, разрешения: допуски СРО, включая работы на ОПО (строительство); Подтверждается выпиской из реестра членов СРО |  |  |
| ## сертификаты, декларации: наличие сертификатов соответствия экологической, санитарной и противопожарной безопасности на применяемые материалы; |  |  |
| ## договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.): |  |  |
| ## права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.): |  |  |
| ## иные; |  |  |
| ## квалификационные требования: |  |  |
| ## требования к персоналу: |  |  |
| ## требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию: наличие мощностей, способных обеспечить выполнение работ в установленные сроки. |  |  |
| - Калькуляцию, обосновывающую стоимость работ. Все документы, предоставляемые потенциальным поставщиком, должны быть заверены печатью и подписью генерального директора потенциального поставщика. В составе Заявки все документы должны быть представлены в сканированных копиях в формате *pdf. |  |  |

Исполнитель:

Глазырина Наталия

8 (812) 324 34 44 (доб.4454)