Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: Поставка и монтаж кондиционеров в корпусах АО «ЗПП».

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Кондиционирование воздуха в корпусах на территории АО «ЗПП».

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Кондиционирование воздуха в корпусах на территории АО «ЗПП».

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

| № | Наименование предмета закупки | Характеристики: | Значение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кондиционер сплит-системы настенного типа с монтажом | Тип: настенная сплит-система. - мощность в режиме охлаждения - не менее 3400 Вт не более 4000 Вт; - мощность в режиме обогрева - не менее 3400 Вт не более 4000 Вт; - потребляемая мощность при обогреве - не более 1500 Вт; - потребляемая мощность при охлаждении - не более 1500 Вт; - класс энергопотребления не менее Б; - пульт дистанционного управления – есть; - фильтры тонкой очистки воздуха – есть; - регулировка скорости вращения вентилятора – есть. - удлинённый кронштейн на 30 см для наружного блока (вентилируемый фасад) - да | шт. | 10 |
|  | Кондиционер сплит-системы настенного типа с монтажом | Тип: настенная сплит-система. - мощность в режиме охлаждения - не менее 5000 Вт не более 6000 Вт; - мощность в режиме обогрева - не менее 5000 Вт не более 6000 Вт; - потребляемая мощность при обогреве - не более 2000 Вт; - потребляемая мощность при охлаждении - не более 2000 Вт; - класс энергопотребления не менее Б; - пульт дистанционного управления – есть; - фильтры тонкой очистки воздуха – есть; - регулировка скорости вращения вентилятора – есть. - удлинённый кронштейн на 30 см для наружного блока (вентилируемый фасад) - да | шт. | 6 |
|  | Кондиционер сплит-системы настенного типа с монтажом | Тип: кассетная сплит-система (потолочная). - мощность в режиме охлаждения - не менее 7800 Вт не более 8800 Вт; - мощность в режиме обогрева - не менее 7800 Вт не более 8800 Вт; - потребляемая мощность при обогреве - не более 3000 Вт; - потребляемая мощность при охлаждении - не более 3000 Вт; - класс энергопотребления не менее В; - пульт дистанционного управления – есть; - регулировка скорости вращения вентилятора – есть. - удлинённый кронштейн на 30 см для наружного блока (вентилируемый фасад) - да | шт. | 3 |
|  | Кондиционер сплит-системы настенного типа с монтажом | - мощность в режиме охлаждения - не менее 11000 Вт не более 12000 Вт; - мощность в режиме обогрева - не менее 11000 Вт не более 12500 Вт; - потребляемая мощность при обогреве - не более 5200 Вт; - потребляемая мощность при охлаждении - не более 5300 Вт; - класс энергопотребления не менее В; - пульт дистанционного управления – есть; - регулировка скорости вращения вентилятора – есть; - дренажная помпа – да - удлинённый кронштейн на 30 см для наружного блока (вентилируемый фасад) - да | шт. | 2 |

4.1. Перечень работ, входящих в установку одного кондиционера:

- бурение (сверление) двух сквозных отверстий;

- монтаж наружного блока под открывающееся окно либо с туры, либо с АГП;

- прокладка межблочных коммуникаций до 6 м;

- монтаж внутреннего блока кондиционера;

- подключение к электропитанию (близлежайшая розетка, на расстоянии не более 2 м от внутреннего блока кондиционера;

- пуско-наладочные работы (подключение, вакуумирование, тестовый пуск);

- консультация по эксплуатации кондиционера;

- установка дренажной помпы (используется в том случае, если нет возможности отвести дренаж самотеком).

4.2. Список расходных материалов, входящих в монтаж одной сплит-системы:

- межблочная трасса – до 6 метров (две медные трубы в теплоизоляции, дренажный шланг, сигнальный электрический кабель);

- кронштейн для крепления наружного блока;

- электрический кабель ВВГнг ГОСТ - до 6 метром на одну систему;

- белый кабель-канал – до 6 м метр;

- крепежные элементы (метизы, анкера, хомуты и прочее)

4.3. Предусмотреть затраты на автомобильный гидравлический подъемник не менее 16 часов для установки наружных блоков сплит-систем.

4.3. Работы должны быть выполнены из материалов и оборудования Поставщика размещения заказа.

4.4. Поставщик должен произвести присоединение внутренних и внешних блоков сплит-систем кондиционирования воздуха к электрической сети в соответствии с техническим заданием и паспортом оборудования.

4.5. Проводка должна быть выполнена кабелем марки ВВГ-нг. Сечение жил проводки выбирается в соответствии с ПУЭ - «Правила устройства электроустановок» и прокладывается: по стенам и по потолку открыто в кабель-канале; за подвесным потолком в гофра-трубе»;

4.6. Спуски кабелей к электрошкафам должны быть выполнены по стенам в кабель-канале.

4.7. Соединение и ответвления проводов должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, сжимов, пайки. Расцветка изоляции жил должна соответствовать п.1.1.29 ПУЭ.

4.8. Все металлические не токоведущие части должны быть заземлены присоединением к защитным проводникам групповых и распределительных сетей (каркасы щитков, корпуса оборудования, кабельные конструкции и т.д), присоединением к ГЗШ-каркасов вводно-распределительных шкафов.

4.9. Все электрооборудование, применяемое при монтаже должно иметь сертификаты соответствия ГОСТ Российской Федерации.

4.10 Поставщик должен выполнить отвод конденсата от внутренних блоков сплит-систем кондиционирования воздуха. Трубопровод для отвода конденсата от внутренних блоков должен быть выполнен под потолком рабочих комнат от лотков для сбора конденсата, расположенных внутри оборудования через дренажные насосы. Внутренняя канализационная сеть должна быть смонтирована с уклоном не менее i=0,003 (i=3‰ или i=0,3%) в сторону стояков в существующую ливневую канализацию. Сети для отвода конденсата необходимо выполнить из полипропиленовых труб, полиэтиленовых труб и дренажного шланга. Сети для отвода конденсата от внутренних блоков необходимо выполнить с применением дренажных помп, если нет возможности проложить конденсатоотвод самотеком.

4.11. Трубы медные должны быть холоднодеформированные или прессованные круглого сечения общего назначения. Точность изготовления нормальная или повышенная. Предельное отклонение по  диаметру -0,30 или ±0,15 или ±0,4. Овальность для труб в отрезках, 0,30 мм. Номинальная толщина стенки, мм, 1,2 или 5,0. Предельное отклонение по номинальной толщине стенки ±0,12 или ±0,11 или ±0,5. По длине трубы должны быть изготовлены в отрезках или бухтах. Трубы требуются немерной длины или мерной длины или кратной мерной длины. Трубы должны быть изготовлены из меди одной из марок: М1, М1р, М1ф, М2р, М3р, М2, М3. Механические свойства труб: Временное сопротивление, МПа (кгс/мм) 180 (18)-310(32);  Относительное удлинение после разрыва, 8-35%. Наружная и внутренняя поверхности труб должны быть свободными от загрязнений, затрудняющих осмотр. На поверхности труб трещины не допускаются. Не должно быть внутренних дефектов в виде раковин, расслоений, неметаллических включений и трещин. Трубы должны быть ровно обрезаны и не должны иметь значительных заусенцев. Косина реза труб должна быть менее 4 мм. Кривизна на 1 м длины, не более 3 мм. Трубы должны соответствовать ГОСТ 617-2006 Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения.

4.12. В процессе пуско-наладочных работ производиться установка и подключение сплит-систем, пробный пуск и комплексное опробование сплит-систем в работе, проверка паспортов на оборудование и комплектности по спецификации.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и других норм, действующих на территории Российской Федерации и техническим заданием.

  - Нормы для руководства при создании и установке системы:

- Федеральный закон 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»;

- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- МГСН 2.01-99 «Энергосбережение в зданиях»;

- ПУЭ - «Правила устройства электроустановок»;

- СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- Федеральный закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 6.13130.2009 - «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб;

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

  - Работы должны быть выполнены из материалов и оборудования Поставщика размещения заказа.

  - Поставщик должен осуществлять систематическую и окончательную уборку мусора в части работ его касающихся.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): Гарантийный срок на поставляемые Товары должен быть не меньше срока гарантии завода-производителя. Гарантийное обслуживание должно производиться полностью за счет Поставщика на территории (по месту нахождения) Заказчика, в соответствии с техническими требованиями производителя оборудования. При невозможности выполнить техническое обслуживание оборудования на территории (по месту нахождения) Заказчика, Поставщик обязан за свой счет осуществить транспортировку оборудования к месту проведения гарантийного обслуживания, а также возврат данного оборудования Заказчику, после гарантийного обслуживания.

Гарантийное обслуживание на территории Покупателя должно производиться представителями поставщика или производителя оборудования.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Общий срок поставки и монтажа Товара 55 (Пятьдесят пять) календарных дней с момента подписания договора. Поставка осуществляется Поставщиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания договора между сторонами, монтаж сплит-систем осуществляется Поставщиком в течении 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента поставки Товара на склад Покупателя.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26. Монтаж Товара осуществляется силами и средствами Поставщика в корпусах на территории АО «ЗПП»

9. Иное при необходимости:

9.1. Требования к упаковке Товара:

9.1.1 Упаковка должна быть завода-производителя без повреждений и нарушений целостности, в надлежащей оригинальной таре.

9.1.2 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

9.1.3 Упаковка и маркировка должны содержать все признаки, установленные производителем.

9.4 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

9.2. Требования к Товару:

9.2.1 Товар должен быть новым с датой изготовления не ранее 2023г., не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению.

9.2.2 Товар должен соответствовать характеристикам, заявленным в техническом задании.

9.2.3 Товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.

9.3 Требование к безопасности Товара:

Поставляемый Товар должен быть качественен и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.