Техническое задание

В рамках выполнения комплекса работ по подготовке системы холодоснабжения машинных залов Объекта для размещения вычислительного оборудования, включая разработку технической документации, демонтажные, монтажные и пуско-наладочные работы, обеспечение оборудованием, необходимо:

разработать техническую документацию на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы (включая, но не ограничиваясь разработкой однолинейных схем работы оборудования, ППР);

согласовать техническую документацию с Заказчиком в установленном порядке;

произвести поставку оборудования (в соответствии с Приложением №1), демонтаж (в соответствии с Приложением №3) и монтаж (в соответствии с Приложением №4) комплектов оборудования согласно перечню работ (Приложение №3), в соответствии с паспортами на оборудование и разработанной и согласованной с Заказчиком технической документации;

произвести пуско-наладочные работы на оборудовании в соответствии с Перечнем работ согласно Приложению №4;

предоставить исполнительную документацию на выполненные работы, включая однолинейные схемы по вновь произведенным работам.

Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства.

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных Работ (оказанных Услуг) по форме ФПУ-26.

Гарантийный срок на установленное оборудование должен составляет не менее 24 месяцев с даты подписанной Сторонами товарной накладной формы Торг-12.

Качество выполненных работ должно отвечать ГОСТ, техническим условиям и правилам, указанным в настоящем техническом задании.

Электротехнические комплектующие и оборудование, при необходимости, должны быть, сертифицированными (сертификаты предоставляются поставщиком при поставке оборудования, материалы и оборудование должны быть новыми (не использовалась ранее)), упакованы в фирменную упаковку. В случае необходимости вскрытия упаковки для предоставления штучной продукции или наотрез (как например кабель) – на продукции должны отсутствовать следы эксплуатации (должна быть новой).

Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прецизионный кондиционер 70 кВт в составе: | кмп. | 2 |  |
|  | В состав одного комплекта входит |  |  |  |
|  | Внутренний блок | шт | 1 | Согласно техническим и функциональным характеристикам (Приложение №2) |
|  | Станина под внутренний блок | шт | 1 |  |
|  | Внешний блок | шт | 2 |  |
|  | Трубопровод одной системы охлаждения | м | 30 | Определенные производителем для конкретной модели устанавливаемого кондиционера |

Приложение №2 к Техническому заданию

Технические и функциональные характеристики поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | Прецизионный |
| 2 | Хладагент | фреон: R410A (стандартное исполнение), R407C / R134A (опция) |
| 3 | Расход воздуха (м3/час) | 14000 |
| 4 | Подача воздуха на внутренний блок прецизионного кондиционера | с нижним выдувом под фальшпол и забором горячего воздуха сверху |
| 5 | Производительность в режиме охлаждения | производительностью не менее 70 кВт |
| 6 | Количество контуров | 2 |
| 7 | Количество наружных блоков | 2 |
| 8 | Режим нагрева | Нет |
| 9 | Пароувлажнитель | Нет |
| 10 | Возможность подключения к системе мониторинга | Да |
| 11 | Низкотемпературный комплект | Да |
| 12 | Станина под внутренний блок | Да |

Информация об условиях эксплуатации кондиционера:

Т на входе 25С, Т на выходе 11С, в машинном зале должна поддерживаться температура 18-22С. Наружная температура от -40С зимой до +40С летом.

Низкотемпературный комплект: до – 50С.

Приложение №2 к Техническому заданию

Перечень демонтажных работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж внутреннего блока кондиционера | шт. | 2 |
| 2 | Демонтаж внешнего блока кондиционера | шт. | 4 |
| 3 | Демонтаж трубопровода (разных диаметров) прецизионного кондиционера | м | 60 |

Приложение №4 к Техническому заданию

Перечень монтажных и пуско-наладочных работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Монтаж трубопровода для хладогента (разных диаметров) | м | 60 |
| 2 | # Монтаж теплоизоляция для трубопровода (разных диаметров) | м | 60 |
| 3 | Монтаж внутреннего блока прецизионного кондиционера на станину | шт | 2 |
| 4 | # Монтаж внешнего блока прецизионного кондиционера на крыше здания | шт | 4 |
| 5 | Заделывание отверстий в перекрытиях и стенах легко разрушаемым негорючим материалом | шт | 3 |
| 6 | Произвести осмотр Оборудования после его установки на предмет внешних повреждений, наличия утечек в фреоновом контуре, герметичность проложенной дренажной системы. | уед | 2 |
| 7 | Произвести запуск Оборудования, установить необходимые настройки для работы связанного оборудования, проверить работоспособность Оборудования по обеспечению необходимого температурного режима. | уед | 2 |
| 8 | Проверка работоспособности Оборудования на всех режимах работы (в рамках обучение персонала Заказчика) | уед | 2 |