## Ведомость объемов и ТУ
Объёмы планируемых работ
на выполнение работ по монтажу системы спринклерного пожаротушения и огнезадерживающих клапанов системы вентиляции в кинокомплексе в составе МФОЦ «Океания», расположенного по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д.57
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ п/п | Наименование и виды работ | Ед. изм. | Объем работ
1. Система спринклерного пожаротушения в зоне перепланировки кинозала №1
1.1.Подготовительные работы
1 | Слив воды с секции системы АПТ кинокомплекса | комп | 1
1.2. Демонтаж спринклерного пожаротушения в зоне перепланировки кинозала №1
2 | Демонтаж существующего участка спринклерного трубопровода в комплектации с оросителями (без сохранения) | комп | 1
1.3. Монтаж спринклерного пожаротушения в зоне перепланировки кинозала №1
3 | Монтаж оросителей спринклерных TYCO 3531 розеткой вниз 1/2", 68°C (крышка57°C), Кф = 80 | шт | 10
4 | Врезка в существующую распределительную сеть спринклерного пожаротушения | шт | 1
5 | Монтаж трубы водогазопроводной DN20мм по ГОСТ 3262-75 в комплектации | п/м | 10
6 | Монтаж трубы водогазопроводной DN25мм по ГОСТ 3262-75 в комплектации | п/м | 15
7 | Монтаж трубы водогазопроводной DN32мм по ГОСТ 3262-75 в комплектации | п/м | 10
8 | Монтаж трубы водогазопроводной DN40мм по ГОСТ 3262-75 в комплектации | п/м | 10
9 | Монтаж трубы водогазопроводной DN65мм по ГОСТ 3262-75 в комплектации | п/м | 5
10 | Монтаж вварной муфты под оросители | шт | 10
11 | Грунтовка вновь смонтированного трубопровода грунтовкой ГФ-21 | комп | 1
12 | Покраска вновь смонтированного трубопровода эмалью универсальной ПФ-115 зеленого цвета в два слоя | комп | 1
13 | Заполнение системы спринклерного пожаротушения. Гидравлические испытания системы | комп | 1
14 | Ввод системы в эксплуатацию. Предоставление акта ввода системы в эксплуатацию, подписанного представителями Заказчика, монтажной организации и ответственного представителя ТРЦ | комп | 1
15 | Подготовка исполнительной документациии в составе: лицензия МЧС на монтаж систем пожаротушения, исполнительные схемы размещения оборудования и прокладки трубопроводов, паспорта и сертификаты на оборудование и материалы, акт скрытых работ, акт гидравлических испытаний, ведомость смонтированного оборудования и материалов, акт ввода системы в эксплуатацию. ИД готовится в электронном виде и в бумаге (три экземпляра): графические материалы должны быть подписаны ответственными лицами; паспорта и сертификаты заверяются подписью и печатью монтажной организации; акты подписываются заказчиком, монтажной организацией и ответственным представителем ТРЦ. ИД должна быть согласована с Заказчиком и ответственным представителем ТРЦ. | комп | 1
2. Монтаж спринклерного пожаротушения в складах
16 | Слив воды с секции системы АПТ кинокомплекса | комп | 1
17 | Монтаж отражателя для спринклера (тепловой экран), выполненный из материалов НГ диаметром 400мм | шт | 9
18 | Монтаж оросителей спринклерных TYCO 3251 570С, DN1/2", К=80 для установки розеткой вниз | шт | 9
19 | Заделка отверстия в стене противопожарной пеной | шт | 1
20 | Врезка в существующую распределительную сеть спринклерного пожаротушения | шт | 2
21 | Монтаж трубы водогазопроводной DN25мм по ГОСТ 3262-75 (крепеж трубы к стене с использованием металлического уголка, либо шпильки, расстояние от оросителя до стены выдержать не более 1,5 метра) | п/м | 14
22 | Монтаж вварной муфты под оросители | шт | 4
23 | Грунтовка вновь смонтированного трубопровода грунтовкой ГФ-21 | комп | 1
24 | Покраска вновь смонтированного трубопровода эмалью универсальной ПФ-115 зеленого цвета в два слоя | комп | 1
25 | Заполнение системы спринклерного пожаротушения. Гидравлические испытания системы | комп | 1
26 | Ввод системы в эксплуатацию. Предоставление акта ввода системы в эксплуатацию, подписанного представителями Заказчика, монтажной организации и ответственного представителя ТРЦ | комп | 1
27 | Подготовка исполнительной документациии в составе: лицензия МЧС на монтаж систем пожаротушения, исполнительные схемы размещения оборудования и прокладки трубопроводов, паспорта и сертификаты на оборудование и материалы, акт гидравлических испытаний, ведомость смонтированного оборудования и материалов, акт ввода системы в эксплуатацию. ИД готовится в электронном виде и в бумаге (три экземпляра): графические материалы должны быть подписаны ответственными лицами; паспорта и сертификаты заверяются подписью и печатью монтажной организации; акты подписываются заказчиком, монтажной организацией и ответственным представителем ТРЦ. ИД должна быть согласована с Заказчиком и ответственным представителем ТРЦ. | комп | 1
3. Монтаж огнезадерживающих клапанов в комплектации
28 | Клапан круглый d160 c приводом | шт | 7
29 | Технологический люк 600х600 в пом. 31 | шт | 1
30 | Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0.75 | м | 150
31 | Кабель ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 | м | 150
32 | Труба гофрированная d20 | м | 300
33 | Скоба крепежная металлическая однолапковая d20 | шт | 900
34 | Коробка распределительная 100х100х50 | шт | 10
35 | УК-КВ исп 14 | шт | 7
36 | РИП-24 исп 50 | шт | 1
37 | Аккумулятор «Delta» DTM1207 (12 В, 7 Aч) | шт | 2
38 | Модуль индикации BX-IM4 | шт | 3
39 | Расходные материалы | шт | 1
40 | Модуль управлени и индикации BX-02I4 | шт | 1
41 | Програмирование системы | усл | 1
42 | Проектирование и передача исполнительной документации в составе: лицензия МЧС на монтаж систем пожарной сигнализации, исполнительные схемы размещения оборудования и прокладки кабельных трасс, паспорта и сертификаты на оборудование и материалы, акты скрытых работ, ведомость смонтированного оборудования и материалов, АКТы окончания монтажных и ПН работ, акт ввода системы в эксплуатацию. ИД готовится в электронном виде и в бумаге (три экземпляра): графические материалы должны быть подписаны ответственными лицами; паспорта и сертификаты заверяются подписью и печатью монтажной организации; акты подписываются заказчиком, монтажной организацией и ответственным представителем ТРЦ. ИД должна быть согласована с Заказчиком и ответственным представителем ТРЦ. | усл | 1
4. Прочее
43 | Транспортные расходы | усл | 1
44 | Страхование объекта на период выполнения монтажных работ | компл | 1
Примечания:
1. Коммерческое предложение на данные работы необходимо предоставлять, руководствуясь техническим заданием, проектом: раздел Рабочая документация «Установка автоматического пожаротушения» шифр РД082444-АПТ и на основании произведенных Подрядчиком всех необходимых замеров после обязательного посещения кинокомплекса. При выполнении работ сохранить целостность не задействованных в ремонтных работах элементов систем. При проведении работ не допускать скопления мусора.
2. В ходе проведения работ на объекте обеспечить комплекс необходимых мероприятий: по Технике Безопасности, Охране окружающей среды, соблюдать правила Пожарной Безопасности и правила поведения на территории МФОЦ «Океания». 3. При проведении работ руководствоваться действующими ГОСТ, СНиП, ТУ. При выборе материалов руководствоваться техническим заданием, проектом: раздел Рабочая документация «Установка автоматического пожаротушения» шифр РД082444-АПТ и действующими Пожарными и Санитарными нормами и правилами. Материалы и оборудование должны иметь все необходимые сертификаты и паспорта 4. По окончании работ предоставить Исполнительную документацию в соответствии с требованием настоящего ТЗ и действующих норм и правил. Вся ИД должна быть предоставлена на русском языке и заверена подписью и печатью Подрядчика. Исполнительные чертежи и схемы, выполненные по проектной документации, предоставляются на электронном носителе в формате, согласованном Сторонами. Дополнительно вся исполнительная документация предоставляется в формате .pdf, разделенная по книгам для каждой системы. Подрядчик скрепляет комплекты исполнительной документации подписью и печатью, тем самым подтверждая Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным Работам.
5. Подрядная организация должна иметь все необходимые разрешения, лицензии, позволяющие выполнить работы согласно проектов в полном объеме.
Условия производства работ: • Все монтажные (демонтажные), пуско-наладочные работы, комплексные испытания должны проводиться в ночное время (в период: с 23:00 до 9:30) или в иное, согласованное с директором кинотеатра время; • Подрядная организация должна иметь свое монтажное оборудование, инструмент, и.т.д.; • По окончании работ провести уборку помещения, в которых выполнялись работы; • При проведении работ сохранять целостность половых и стеновых покрытий, экранов и иного оборудования кинотеатра; • Вывоз мусора и утилизация производится силами подрядной организации;
Разработал:
Кондра В.Ф.