## Дефектная ведомость
Специализированная форма № ФОУ-18
Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 № 2688р
Код
[7 empty] | Форма по ОКУД |  | 0306831
по ОКПО
Акционерное общество "Новосибирский стрелочный завод"
организация | [7 empty] | БЕ
структурное подразделение
Зам. генерального директора АО "НСЗ" по техническим вопросам
УТВЕРЖДАЮ:
(должность)
Горбунов Н. Н.
[6 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
|  | Номер документа |  | Дата составления
12.03.2024 г.
Основное средство (здание, оборудование): Здание очистных сооружений производственных стоков.
Инвентарный номер:101503 |  |  |  |  | Сетевой номер
Местонахождение объекта: 630025 г. Новосибирск, ул. Аксенова, д. 7
Комиссия в составе: Ненашев М.А., Федотов Е.И., Кричфалуший В.М.,Коваленко Н.М.
произвела осмотр здания очистных сооружений производственных стоков (инв № 101503) и отметила следующее:
I. | Общие сведения по объекту: вспомогательное здание
Год постройки: 1985г
Этажность, общая высота, площать, протяженность и др.:
1 (подземный), 2 этажа.
II. | Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния
объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)
Фундамент- ж/б , стены - ж/б панели ; перекрытия - Сборные ж/б плиты; кровля -мягкая рубероид;
III. | Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ:
требуется текущий ремонт герметизация ж/б емкостей отстойников очистных сооружений промстоков (инв№101503) .
№ п/п | Наименование изделия, узла, агрегата, конструкции, подлежащего ремонту |  | Наименование деталей, элементов | Наименование работ по устранению дефектов | Формула подсчета | Единица измерения | Количество, объем | Дефект (степень износа) | Примечание
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  |  | 3: Мет. изделия; 4: Демонтаж металлических щитов настила площадью до 2м2; 6: тн.; 7: 3.22
2 |  |  | 4: Монтаж металлических щитов настила площадью до 2м2.; 6: тн.; 7: 3.22
3 |  |  | 4: Демонтаж металлических ограждений из труб ф до 50мм; 6: тн.; 7: 0.05
4 |  |  | 4: Монтаж металлических перильных ограждений из уголка 50х50х5; 6: тн.; 7: 0.35
5 |  |  | 4: Покраска металлических конструкций (щитов, ограждений и элементов шлюзов) эмалью ГФ-021 за 2 раза с очисткой поверхности с помощью УШМ и обезжириванием.; 6: м2; 7: 150
6 |  |  | 3: Приямки; 4: Очистка приямков от отложений и мусора.; 6: м3; 7: 30.5
7 |  |  | 4: Очистка стен приямков от пыли и грязи щетками вручную.; 6: м2; 7: 324
8 |  |  | 4: Пропитка бетонной поверхности стен и днища бетонконтактом Cerezit-St19 за 1 раз.; 6: м2; 7: 324
9 |  |  | 4: Установка сетки ф4Вр-1 шаг 50х50 на стены и днище на распорные анкера ф6 шагом 350мм в шахматном порядке; 6: м2; 7: 324
10 |  |  | 4: Торкретирование стен и днища методом сухого нанесения смеси,толщиной слоя до 40мм из раствора М300; 6: м2; 7: 324
11 |  |  | 3: Гильзы трубопроводов.; 4: Расчистка с 2х сторон зазора между трубой и гильзой Ф до 200мм от раствора и набивки; 6: м.п/гильз; 7: 2/3
12 |  |  | 4: Зачеканка зазора между трубой и гильзой жгутом из пакли промаслянным ф 30мм (устройство набивки); 6: м.п/гильз; 7: 1/3
13 |  |  | 4: Герметизация зазора между трубой и гильзой герметиками (герметизирующая паста GXB) с 2х сторон; 6: м.п/гильз; 7: 2/3
14 |  |  | 4: Зачеканка зазора между трубой и гильзой (Кристализатором шовным) на расширяющемся цементе с 2х сторон.; 6: м.п/гильз; 7: 2/3
15 |  |  | 3: Прочие работы; 4: Погрузка строительного мусора мех. Способом в автотранспорт.; 6: тн.; 7: 67.55
16 |  |  | 4: Вывоз строительного мусора на расстояние до 1км; 6: тн.; 7: 0.05; 9: Металлолом
17 |  |  | 4: Вывоз строительного мусора на расстояние до 15 км; 6: тн.; 7: 67.5
Комиссия:
| Начальника ОКС |  | 7: Ненашев М.А.
| (должность) |  | 4: (подпись); 7: (расшифровка подписи)
| Начальник КЦ |  | 7: Федотов Е.И.
| (должность) |  | 4: (подпись); 7: (расшифровка подписи)
| Инженер ОКС |  | 7: Кричфалуший В.М.
| (должность) |  | 7: (расшифровка подписи)
| Ведущий специалист ОБ |  | 7: Коваленко Н.М.
| (должность) |  | 7: (расшифровка подписи)