## Sheet1
Ведомость объемов работ и материалов на внутреннее электроснабжение и электроосвещение, молниезащиту и заземление Объект: " «Объекты культуры. Государственная филармония Якутии. Арктический центр эпоса и искусств»".
№ | Шифр РД | Наименование работ и материалов | Ед. изм | Кол-во
1 |  | «Государственная филармония Якутии»
2 |  | Электрощитовое оборудование
3 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж главного распределительного щита ГРЩ-1, в составе:
4 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП1
5 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический ШхВхГ - 700х2200х800 мм System Pro E Power 7/22R8 | шт. | 1
6 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический выкатной E4.2N 3200 Ekip Touch LSI 3p WMP 1SDA072495R1 | шт. | 1
7 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Фиксированная часть выкатного исполнения E4.2 W FP Iu=3200 HR HR 3p 1SDA073913R1 | шт. | 1
8 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле включения YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073687R1 | шт. | 1
9 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле отключения YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073674R1 | шт. | 1
10 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Мотор-редуктор M E2.2...E6.2 220-250 Vac/dc 1SDA073725R1 | шт. | 1
11 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакты положения выключателя в фиксированной части AUP 5 400V E2.2...E6.2 1SDA073764R1 | шт. | 1
12 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакты состояния выключателя AUX 6Q 400V E2.2...E6.2 1SDA073756R1 | шт. | 1
13 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Защитная крышка кпонок управления I/O E2.2...E6.2 1SDA073858R1 | шт. | 1
14 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Замок с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии KLC-S с одинаковыми ключами N.20005 E2.2..E6.2 1SDA073792R1 | шт. | 1
15 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Механический счётчик числа коммутаций MOC E2.2...E6.2 1SDA073781R1 | шт. | 1
16 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Модуль питания Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2..E6.2 1SDA074172R1 | шт. | 1
17 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Модуль номинального тока 2500 E1.2..E6.2 1SDA074228R1 | шт. | 1
18 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
19 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 4
20 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 1
21 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 4L 25 255 TS 2CTB815101R0800 | шт. | 9
22 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП2
23 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 700х2200х800 мм System Pro E Power 7/22R8 | шт. | 1
24 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический выкатной E4.2N 3200 Ekip Touch LSI 3p WMP 1SDA072495R1 | шт. | 1
25 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Фиксированная часть выкатного исполнения E4.2 W FP Iu=3200 HR HR 3p 1SDA073913R1 | шт. | 1
26 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле включения YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073687R1 | шт. | 1
27 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле отключения YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073674R1 | шт. | 1
28 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Мотор-редуктор M E2.2...E6.2 220-250 Vac/dc 1SDA073725R1 | шт. | 1
29 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакты положения выключателя в фиксированной части AUP 5 400V E2.2...E6.2 1SDA073764R1 | шт. | 1
30 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакты состояния выключателя AUX 6Q 400V E2.2...E6.2 1SDA073756R1 | шт. | 1
31 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Защитная крышка кпонок управления I/O E2.2...E6.2 1SDA073858R1 | шт. | 1
32 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Замок с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии KLC-S с одинаковыми ключами N.20005 E2.2..E6.2 1SDA073792R1 | шт. | 1
33 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Механический счётчик числа коммутаций MOC E2.2...E6.2 1SDA073781R1 | шт. | 1
34 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Модуль питания Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2..E6.2 1SDA074172R1 | шт. | 1
35 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Модуль номинального тока 2500 E1.2..E6.2 1SDA074228R1 | шт. | 1
36 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
37 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
38 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 4
39 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 4L 25 255 TS 2CTB815101R0800 | шт. | 1
40 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-1.1
41 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ВхШхГ - 2200х500х800 мм System Pro E Power 5/22R8 | шт. | 1
42 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический выкатной E2S 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p W MP 1SDA055968R1 | шт. | 1
43 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Фиксированная часть выкатного исполнения FA2 W FP IU=800- 2000 3P HR HR 1SDA080507R1 | шт. | 1
44 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформ. тока CT12/1250/5A, класс 0.5 2CSG831210R1101 | шт. | 9
45 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
46 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Счетчик эл./энергии, 5(10), 0,5S/1, серия Меркурий 234 ART-03 (D)PR | шт. | 1
47 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-1.2
48 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ВхШхГ - 2200х500х800 мм System Pro E Power 5/22R8 | шт. | 1
49 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический выкатной E2S 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p W MP 1SDA055968R1 | шт. | 1
50 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Фиксированная часть выкатного исполнения FA2 W FP IU=800- 2000 3P HR HR 1SDA080507R1 | шт. | 1
51 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформ. тока CT12/1250/5A, класс 0.5 2CSG831210R1101 | шт. | 9
52 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
53 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Счетчик эл./энергии, 5(10), 0,5S/1, серия Меркурий 234 ART-03 (D)PR | шт. | 1
54 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | СП
55 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 900х2200х800 мм System Pro E Power 9/22R8 | шт. | 1
56 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический выкатной E4.2N 3200 Ekip Touch LSI 3p WMP 1SDA072495R1 | шт. | 1
57 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Фиксированная часть выкатного исполнения E4.2 W FP Iu=3200 HR HR 3p 1SDA073913R1 | шт. | 1
58 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле включения YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073687R1 | шт. | 1
59 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле отключения YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073674R1 | шт. | 1
60 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Мотор-редуктор M E2.2...E6.2 220-250 Vac/dc 1SDA073725R1 | шт. | 1
61 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакты положения выключателя в фиксированной части AUP 5 400V E2.2...E6.2 1SDA073764R1 | шт. | 1
62 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакты состояния выключателя AUX 6Q 400V E2.2...E6.2 1SDA073756R1 | шт. | 1
63 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Защитная крышка кпонок управления I/O E2.2...E6.2 1SDA073858R1 | шт. | 1
64 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Замок с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии KLC-S с одинаковыми ключами N.20005 E2.2..E6.2 1SDA073792R1 | шт. | 1
65 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Механический счётчик числа коммутаций MOC E2.2...E6.2 1SDA073781R1 | шт. | 1
66 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Модуль питания Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2..E6.2 1SDA074172R1 | шт. | 1
67 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Модуль номинального тока 2500 E1.2..E6.2 1SDA074228R1 | шт. | 1
68 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Комплект тросиков для механическая взаимной блокировки - тип B, C, D горизонтальная HR E2.2...E6.2 (часть 1) 1SDA073882R1 | шт. | 1
69 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рычаг для блокировки стационарного/подвижной части выкатно- го выключателя E2.2 (часть 2) 1SDA073889R1 | шт. | 3
70 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Плата для механической блокировки стационарно- го/фиксированной части выкатного выключателя Тип C E2.2…E6.2 (часть 3 и 4) 1SDA073897R1 | шт. | 3
71 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Блок автоматического управления переключением источников питания (АВР) ATS022 1SDA065524R1 | шт. | 1
72 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E94/32 2CSM204723R1801 | шт. | 2
73 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F10 GG4 2CSM257543R1801 | шт. | 8
74 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Мини-контактор реверсивный VB6-30-01-80 (9A при AC-3 400В), катушка 230В АС, с винтовыми клеммами GJL1211901R8010 | шт. | 1
75 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле времени CT-MFD.12 модульное многофункц. (7 функций ) 24- 48B DC, 24- 240B AC (7 временных диапазонов 0,05с...100ч) 1ПК 1SVR500020R0000 | шт. | 2
76 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-1.1
77 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ВхШхГ - 2200х500х800 мм System Pro E Power 5/22R8 | шт. | 1
78 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический T6S 1000 PR221DS-LS/I In=1000 3p F EF 1SDA060547R1 | шт. | 1
79 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Перегородки межфазные разделительные PB100 3p S6-S7-T6 (комплект из 4шт.) 1SDA050696R1 | шт. | 1
80 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C80 2CCS863001R0804 | шт. | 1
81 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C40 2CCS863001R0404 | шт. | 1
82 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C25 2CCS863001R0254 | шт. | 2
83 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C16 2CCS863001R0164 | шт. | 3
84 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-1.2
85 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ВхШхГ - 900х2200х800 мм System Pro E Power 5/22R8 | шт. | 1
86 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F 1SDA054404R1 | шт. | 1
87 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (комплект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 1
88 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический T5S 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F 1SDA054333R1 | шт. | 1
89 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (комплект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 1
90 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT4S 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 1SDA068475R1 | шт. | 2
91 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT4 (комплект из 3шт.) 1SDA066917R1 | шт. | 2
92 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT4 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066670R1 | шт. | 2
93 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2S 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F1SDA067803R1 | шт. | 2
94 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2S 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F 1SDA067802R1 | шт. | 1
95 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 3
96 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 3
97 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF205-30-11-13 с универсальной катушкой управления 100-250В AC/DC 1SFL527002R1311 | шт. | 1
98 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | КО-1
99 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 500х2200х800 мм System Pro E Power 5/22R8 | шт. | 1
100 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | КО-2
101 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 500х2200х800 мм System Pro E Power 5/22R8 | шт. | 1
102 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-2.1
103 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ВхШхГ - 2200х500х800 мм System Pro E Power 5/22R8 | шт. | 1
104 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический T6S 1000 PR221DS-LS/I In=1000 3p F EF | шт. | 1
105 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Перегородки межфазные разделительные PB100 3p S6-S7-T6 (комплект из 4шт.) | шт. | 1
106 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C80 | шт. | 1
107 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C40 | шт. | 2
108 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C25 | шт. | 1
109 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C16 | шт. | 2
110 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF26-30-11-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC | шт. | 1
111 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-2.2
112 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ВхШхГ - 2200х500х800 мм System Pro E Power 5/22R8 | шт. | 1
113 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F 1SDA054404R1 | шт. | 1
114 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (комплект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 1
115 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический T5S 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F 1SDA054333R1 | шт. | 1
116 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (комплект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 1
117 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT4S 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 1SDA068475R1 | шт. | 3
118 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT4 (комплект из 3шт.) 1SDA066917R1 | шт. | 3
119 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT4 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066670R1 | шт. | 3
120 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2S 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067803R1 | шт. | 2
121 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2S 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F 1SDA067802R1 | шт. | 1
122 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 3
123 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 3
124 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF205-30-11-13 с универсальной катушкой управления 100-250В AC/DC 1SFL527002R1311 | шт. | 1
125 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж панели противопожарных устройств ГРЩ-1.ППУ, в составе:
126 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-1
127 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 700х2200х600 мм System Pro E Power 7/22R6 | шт. | 1
128 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический выкатной E1.2N 1600 Ekip Touch LSI 3p WMP 1SDA072235R1 | шт. | 1
129 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Фиксированная часть выкатного исполнения E1.2 W F Iu=1600 HR HR 3p 1SDA073907R1 | шт. | 1
130 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле включения YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073687R1 | шт. | 1
131 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле отключения YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073674R1 | шт. | 1
132 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Мотор-редуктор M E1.2 220-250 Vac/dc 1SDA073711R1 | шт. | 1
133 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакты положения выключателя в фиксированной части AUP 6 400V E1.2 1SDA073762R1 | шт. | 1
134 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакт готовности к включению RTC 250V E1.2 1SDA073770R1 | шт. | 1
135 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Защитная крышка кпонок управления PBC I/O E1.2 1SDA073854R1 | шт. | 1
136 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Замок с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии KLC-S с одинаковыми ключами N.20005 E1.2 1SDA073783R1 | шт. | 1
137 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Механический счётчик числа коммутаций MOC E1.2 1SDA073780R1 | шт. | 1
138 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Модуль питания Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2..E6.2 1SDA074172R1 | шт. | 1
139 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
140 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
141 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 4
142 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 4L 25 255 TS 2CTB815101R0800 | шт. | 1
143 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформ. тока CT8/1500/5A, класс 0.5 2CSG521220R1101 | шт. | 9
144 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
145 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-2
146 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 700х2200х600 мм System Pro E Power 7/22R6 | шт. | 1
147 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический выкатной E1.2N 1600 Ekip Touch LSI 3p WMP 1SDA072235R1 | шт. | 1
148 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Фиксированная часть выкатного исполнения E1.2 W F Iu=1600 HR HR 3p 1SDA073907R1 | шт. | 1
149 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле включения YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073687R1 | шт. | 1
150 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле отключения YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073674R1 | шт. | 1
151 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Мотор-редуктор M E1.2 220-250 Vac/dc 1SDA073711R1 | шт. | 1
152 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакты положения выключателя в фиксированной части AUP 6 400V E1.2 1SDA073762R1 | шт. | 1
153 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакт готовности к включению RTC 250V E1.2 1SDA073770R1 | шт. | 1
154 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Защитная крышка кпонок управления PBC I/O E1.2 1SDA073854R1 | шт. | 1
155 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Замок с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии KLC-S с одинаковыми ключами N.20005 E1.2 1SDA073783R1 | шт. | 1
156 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Механический счётчик числа коммутаций MOC E1.2 1SDA073780R1 | шт. | 1
157 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Модуль питания Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2..E6.2 1SDA074172R1 | шт. | 1
158 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
159 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
160 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 4
161 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 4L 25 255 TS 2CTB815101R0800 | шт. | 1
162 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформ. тока CT8/1500/5A, класс 0.5 2CSG521220R1101 | шт. | 9
163 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
164 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | СП
165 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 900х2200х600 мм System Pro E Power 9/22R6 | шт. | 1
166 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический выкатной E1.2N 1600 Ekip Touch LSI 3p WMP 1SDA072235R1 | шт. | 1
167 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Фиксированная часть выкатного исполнения E1.2 W FP Iu=1600 HR HR 3p 1SDA073907R1 | шт. | 1
168 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле включения YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073687R1 | шт. | 1
169 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле отключения YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073674R1 | шт. | 1
170 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Мотор-редуктор M E1.2 220-250 Vac/dc 1SDA073711R1 | шт. | 1
171 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакты положения выключателя в фиксированной части AUP 6 400V E1.2 1SDA073762R1 | шт. | 1
172 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакт готовности к включению RTC 250V E1.2 1SDA073770R1 | шт. | 1
173 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Защитная крышка кпонок управления PBC I/O E1.2 1SDA073854R1 | шт. | 1
174 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Замок с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии KLC-S с одинаковыми ключами N.20005 E1.2 1SDA073783R1 | шт. | 1
175 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Механический счётчик числа коммутаций MOC E1.2 1SDA073780R1 | шт. | 1
176 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Модуль питания Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2..E6.2 1SDA074172R1 | шт. | 1
177 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Блок автоматического управления переключением источников питания (АВР) ATS022 1SDA065524R1 | шт. | 1
178 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E94/32 2CSM204723R1801 | шт. | 2
179 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F10 GG4 2CSM257543R1801 | шт. | 8
180 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Мини-контактор реверсивный VB6-30-01-80 (9A при AC-3 400В), катушка 230В АС, с винтовыми клеммами GJL1211901R8010 | шт. | 1
181 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле времени CT-MFD.12 модульное многофункц. (7 функций ) 24- 48B DC, 24- 240B AC (7 временных диапазонов 0,05с...100ч) 1ПК 1SVR500020R0000 | шт. | 2
182 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-1.1
183 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 700х2200х600 мм System Pro E Power 7/22R6 | шт. | 1
184 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F 1SDA062866R1 | шт. | 1
185 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C40 2CCS863001R0404 | шт. | 3
186 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C25 2CCS863001R0254 | шт. | 9
187 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801S C25 2CCS861001R0254 | шт. | 1
188 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801S C10 2CCS861001R0104 | шт. | 2
189 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF26-30-11-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC 1SBL237001R1311 | шт. | 1
190 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-1.2.
191 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 700х2200х600 мм System Pro E Power 7/22R6 | шт. | 1
192 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F 1SDA062866R1 | шт. | 1
193 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C40 2CCS863001R0404 | шт. | 3
194 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C25 2CCS863001R0254 | шт. | 10
195 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C50 2CCS863001R0504 | шт. | 1
196 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801S C10 2CCS861001R0104 | шт. | 3
197 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF26-30-11-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC 1SBL237001R1311 | шт. | 1
198 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-2.2
199 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 700х2200х600 мм System Pro E Power 7/22R6 | шт. | 1
200 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F | шт. | 1
201 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (комплект из 3шт.) | шт. | 1
202 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2S 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F | шт. | 4
203 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) | шт. | 4
204 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) | шт. | 4
205 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж 1ВРУ4П, в составе:
206 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-1
207 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 700х2200х600 мм System Pro E Power 7/22R6 | шт. | 1
208 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический выкатной E1.2N 1250 Ekip Touch LSI 3p WMP 1SDA072195R1 | шт. | 1
209 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Фиксированная часть выкатного исполнения E1.2 W FP Iu=1600 HR HR 3p 1SDA073907R1 | шт. | 1
210 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле включения YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073687R1 | шт. | 1
211 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле отключения YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073674R1 | шт. | 1
212 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Мотор-редуктор M E1.2 220-250 Vac/dc 1SDA073711R1 | шт. | 1
213 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакты положения выключателя в фиксированной части AUP 6 400V E1.2 1SDA073762R1 | шт. | 1
214 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакт готовности к включению RTC 250V E1.2 1SDA073770R1 | шт. | 1
215 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Защитная крышка кпонок управления PBC I/O E1.2 1SDA073854R1 | шт. | 1
216 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Замок с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии KLC-S с одинаковыми ключами N.20005 E1.2 1SDA073783R1 | шт. | 1
217 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Механический счётчик числа коммутаций MOC E1.2 1SDA073780R1 | шт. | 1
218 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Модуль питания Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2..E6.2 1SDA074172R1 | шт. | 1
219 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформ. тока CT8/1200/5A, класс 0.5 2CSG521200R1101 | шт. | 3
220 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник OT1250E03 1250А 3х-полюсный (без ручки управления и пе реходника) 1SCA022860R5510 | шт. | 1
221 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Ручка управления OHB200J12P-RUH (черная) c символами на русском для управления через дверь рубильниками типа ОТ1000..2500 1SCA102574R1001 | шт. | 1
222 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Переходник OXP12X250 250мм для ручки управления рубильниками OT 315..800 / OETL 1000..3150 1SCA022325R6980 | шт. | 1
223 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-2
224 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 700х2200х600 мм System Pro E Power 7/22R6 | шт. | 1
225 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический выкатной E1.2N 1250 Ekip Touch LSI 3p WMP 1SDA072195R1 | шт. | 1
226 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Фиксированная часть выкатного исполнения E1.2 W FP Iu=1600 HR HR 3p 1SDA073907R1 | шт. | 1
227 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле включения YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073687R1 | шт. | 1
228 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле отключения YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073674R1 | шт. | 1
229 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Мотор-редуктор M E1.2 220-250 Vac/dc 1SDA073711R1 | шт. | 1
230 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакты положения выключателя в фиксированной части AUP 6 400V E1.2 1SDA073762R1 | шт. | 1
231 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакт готовности к включению RTC 250V E1.2 1SDA073770R1 | шт. | 1
232 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Защитная крышка кпонок управления PBC I/O E1.2 1SDA073854R1 | шт. | 1
233 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Замок с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии KLC-S с одинаковыми ключами N.20005 E1.2 1SDA073783R1 | шт. | 1
234 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Механический счётчик числа коммутаций MOC E1.2 1SDA073780R1 | шт. | 1
235 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Модуль питания Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2..E6.2 1SDA074172R1 | шт. | 1
236 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформ. тока CT8/1200/5A, класс 0.5 2CSG521200R1101 | шт. | 3
237 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Блок автоматического управления переключением источников питания (АВР) ATS021 1SDA065523R1 | шт. | 1
238 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E94/32 2CSM204723R1801 | шт. | 2
239 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F10 GG4 2CSM257543R1801 | шт. | 8
240 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Мини-контактор реверсивный VB6-30-01-80 (9A при AC-3 400В), катушка 230В АС, с винтовыми клеммами GJL1211901R8010 | шт. | 1
241 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-1
242 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 600х2200х600 мм System Pro E Power 6/22R6 | шт. | 1
243 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 160-1600 3p F F 1SDA067020R1 | шт.
244 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт.
245 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт.
246 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-2
247 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 600х2200х600 мм System Pro E Power 6/22R6 | шт. | 1
248 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C80 2CCS893001R0804 | шт. | 1
249 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C50 2CCS893001R0504 | шт. | 1
250 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C40 2CCS893001R0404 | шт. | 14
251 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C32 2CCS893001R0324 | шт. | 1
252 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C25 2CCS893001R0254 | шт. | 3
253 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C20 2CCS893001R0204 | шт. | 1
254 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 4
255 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C10 2CCS891001R0104 | шт. | 2
256 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF16-30-10-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC 1SBL177001R1310 | шт. | 1
257 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж 1ВРУ3, в составе:
258 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-1
259 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 700х2200х600 мм System Pro E Power 7/22R6 | шт. | 1
260 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реверсивный рубильник OT1000E03C до 1000А 3-полюсный (без ручки управления) 1SCA022871R6170 | шт. | 1
261 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Ручка управления OHB200J12PE011 (черная) для управления реверсивными рубильниками типа ОТ1000..1600Е_C 1SCA022873R4230 | шт. | 1
262 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Переходник ОХP12X185 185мм для рубильников типа ОТ315..800Е 1SCA022325R6710 | шт. | 1
263 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
264 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
265 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 4
266 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 4L 25 255 TS 2CTB815101R0800 | шт. | 1
267 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформатор тока CT4/600/5A, класс 0.5 2CSG221170R1101 | шт. | 6
268 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
269 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F 1SDA054396R1 | шт. | 1
270 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (комплект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 1
271 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E91/32 2CSM200923R1801 | шт. | 3
272 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F10 GG6 2CSM256363R1801 | шт. | 3
273 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Лампа CL2-523R красная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5231 | шт. | 1
274 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Лампа CL2-523G зелёная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5232 | шт. | 1
275 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Лампа CL2-523Y желтая со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5233 | шт. | 1
276 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Держатель KA1-8120 широкого шильдика 1SFA616920R8120 | шт. | 3
277 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шильдик KA1-8121 широкий 1SFA616920R8121 | шт. | 3
278 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-2
279 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 700х2200х600 мм System Pro E Power 7/22R6 | шт. | 1
280 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реверсивный рубильник OT1000E03C до 1000А 3-полюсный (без ручки управления) 1SCA022871R6170 | шт. | 1
281 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Ручка управления OHB200J12PE011 (черная) для управления реверсивными рубильниками типа ОТ1000..1600Е_C 1SCA022873R4230 | шт. | 1
282 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Переходник ОХP12X185 185мм для рубильников типа ОТ315..800Е 1SCA022325R6710 | шт. | 1
283 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
284 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
285 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 4
286 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 4L 25 255 TS 2CTB815101R0800 | шт. | 1
287 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформатор тока CT4/600/5A, класс 0.5 2CSG221170R1101 | шт. | 6
288 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
289 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F 1SDA054396R1 | шт. | 1
290 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (комплект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 1
291 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E91/32 2CSM200923R1801 | шт. | 3
292 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F10 GG6 2CSM256363R1801 | шт. | 3
293 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Лампа CL2-523R красная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5231 | шт. | 1
294 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Лампа CL2-523G зелёная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5232 | шт. | 1
295 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Лампа CL2-523Y желтая со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5233 | шт. | 1
296 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Держатель KA1-8120 широкого шильдика 1SFA616920R8120 | шт. | 3
297 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шильдик KA1-8121 широкий 1SFA616920R8121 | шт. | 3
298 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-1
299 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 600х2200х600 мм System Pro E Power 6/22R6 | шт. | 1
300 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический T5N 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F 1SDA054317R1 | шт. | 1
301 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (комплект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 1
302 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 1SDA068126R1 | шт. | 1
303 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT4 (комплект из 3шт.) 1SDA066917R1 | шт. | 1
304 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT4 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066670R1 | шт. | 1
305 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F 1SDA067058R1 | шт. | 1
306 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 1
307 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 1
308 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C25 2CCS893001R0254 | шт. | 1
309 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 3
310 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C63 2CCS891001R0634 | шт. | 1
311 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C32 2CCS891001R0324 | шт. | 1
312 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-2
313 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 600х2200х600 мм System Pro E Power 6/22R6 | шт. | 1
314 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический T5N 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F 1SDA054317R1 | шт. | 1
315 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (ком- плект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 1
316 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F 1SDA067058R1 | шт. | 1
317 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 1
318 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 1
319 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 3
320 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C80 2CCS891001R0804 | шт. | 1
321 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C50 2CCS893001R0504 | шт. | 1
322 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-3
323 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 500х2200х600 мм System Pro E Power 5/22R6 | шт. | 1
324 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C32 2CCS893001R0324 | шт. | 2
325 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C6 2CDS253001R0064 | шт. | 2
326 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Переключатель OMU2PBR 3-х поз.(1-0-2) РФ 9CNB113958R1001 | шт. | 1
327 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF26-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC 1SBL237001R1300 | шт. | 2
328 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Блок контактный CA4-10 (1НО) фронтальный для контакторов AF09-AF96 реле NF22E-NF40E 1SBN010110R1010 | шт. | 2
329 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Блокировка реверсивная электромеханическая VEM4 для контак- торов AF09…AF38 1SBN030111R1000 | шт. | 1
330 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трёхфазное реле контроля CM-PVE (контроль 1,3 фаз) (контроль Umin/max с нейтралью L-N 185..265В AC ) 1НО контакт 1SVR550870R9400 | шт. | 2
331 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле мини-контакторное K6-22Z-80 (3A при AC-15 400В), катуш- ка 220В АС, с винтовыми клеммами GJH1211001R8220 | шт. | 2
332 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Лампа CL2-523G зелёная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5232 | шт. | 2
333 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник OT40M3 (PRO M) до 40А 3х-полюсный для установки на DIN -рейку 1SCA022497R0490 | шт. | 1
334 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C16 2CCS891001R0164 | шт. | 3
335 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C20 2CCS891001R0204 | шт. | 3
336 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж ВРУ-ИТП1, в составе:
337 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-1
338 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 500х2200х600 мм System Pro E Power 5/22R6 | шт. | 1
339 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реверсивный рубильник OT250E03C до 250A 3-полюсный (без ручки уп равления) 1SCA022764R3060 | шт. | 1
340 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Ручка OHB65J6E011-RUH (черная) с символами на русском для управл ения через дверь реверсивными рубильниками типа OT160..250E_C 1SCA100233R1001 | шт. | 1
341 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Переходник ОХP6X290 290мм для ручки управления рубильниками типа ОТ160..250 1SCA022042R6370 | шт. | 1
342 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформатор тока CTA/100/5A, класс 0.5 2CSG111120R1141 | шт. | 6
343 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Счетчик Меркурий 230 EMETER | шт. | 1
344 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
345 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 3N 25-255 TS 2CTB815101R0700 | шт. | 1
346 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93N/125 2CSM296532R1801 | шт. | 1
347 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 3
348 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C6 2CDS281001R0064 | шт. | 1
349 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник LED,8W;230V AC с кабелем 17308210020 | шт. | 1
350 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F 1SDA067056R1 | шт. | 1
351 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-2
352 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 500х2200х600 мм System Pro E Power 5/22R6 | шт. | 1
353 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реверсивный рубильник OT250E03C до 250A 3-полюсный (без ручки управления) 1SCA022764R3060 | шт. | 1
354 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Ручка OHB65J6E011-RUH (черная) с символами на русском для управл ения через дверь реверсивными рубильниками типа OT160..250E_C 1SCA100233R1001 | шт. | 1
355 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Переходник ОХP6X290 290мм для ручки управления рубильниками типа ОТ160..250 1SCA022042R6370 | шт. | 1
356 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформатор тока CTA/100/5A, класс 0.5 2CSG111120R1141 | шт. | 6
357 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Счетчик Меркурий 230 EMETER | шт. | 1
358 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
359 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 3N 25-255 TS 2CTB815101R0700 | шт. | 1
360 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93N/125 2CSM296532R1801 | шт. | 1
361 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 3
362 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C6 2CDS281001R0064 | шт. | 1
363 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник LED,8W;230V AC с кабелем 17308210020 | шт. | 1
364 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F 1SDA067056R1 | шт. | 1
365 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП1
366 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 350х2200х600 мм System Pro E Power 3,5/22R6 | шт. | 1
367 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 5
368 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C25 2CCS893001R0254 | шт. | 1
369 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF26-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC 1SBL237001R1300 | шт. | 1
370 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП2
371 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 350х2200х600 мм System Pro E Power 3,5/22R6 | шт. | 1
372 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 5
373 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C32 2CCS893001R0324 | шт. | 1
374 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF26-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC 1SBL237001R1300 | шт. | 1
375 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF40-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250В AC/DC 1SBL347001R1300 | шт. | 1
376 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выкл.диф.тока 4мод. F204 AC-25/0,03 2CSF204001R1250 | шт. | 1
377 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП3
378 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 500х2200х600 мм System Pro E Power 5/22R6 | шт. | 1
379 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник OTM40F4C21D400C с АВР 21D 1SCA151253R1001 | шт. | 1
380 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E 1SCA022353R4970 | шт. | 2
381 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C25 2CCS893001R0254 | шт. | 2
382 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник 3пол. SD203/40 рычаг крас. 2CDD283101R0040 | шт. | 1
383 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C20 2CCS893001R0204 | шт. | 1
384 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF26-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC 1SBL237001R1300 | шт. | 1
385 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C10 2CCS891001R0104 | шт. | 4
386 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C16 2CCS891001R0164 | шт. | 1
387 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж 1ВРУ1, в составе:
388 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-1
389 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 700х2200х600 мм System Pro E Power 7/22R6 | шт. | 1
390 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реверсивный рубильник OT630E03C до 630А 3-полюсный (без ручки у правления) 1SCA022785R4430 | шт. | 1
391 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Ручка OHB125J12E011-RUH (черная) с символами на русском для управления через дверь реверсивными рубильниками ОT315..800E_C 1SCA100237R1001 | шт. | 1
392 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Переходник ОХP12X465 465мм для ручки управления рубильниками тип а OT315..800 / ОETL1000..3150 1SCA022042R6020 | шт. | 1
393 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Счетчик Меркурий 230 EMETER | шт. | 1
394 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
395 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 3N 25-255 TS 2CTB815101R0700 | шт. | 1
396 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93N/125 2CSM296532R1801 | шт. | 1
397 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 3
398 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C6 2CDS281001R0064 | шт. | 1
399 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник LED,8W;230V AC с кабелем 17308210020 | шт. | 1
400 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 1SDA068126R1 | шт. | 1
401 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформатор тока CT3/300/5A, класс 0.5 2CSG121140R1101 | шт. | 6
402 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-2
403 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 700х2200х600 мм System Pro E Power 7/22R6 | шт. | 1
404 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реверсивный рубильник OT630E03C до 630А 3-полюсный (без ручки у правления) 1SCA022785R4430 | шт. | 1
405 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реверсивный рубильник OT630E03C до 630А 3-полюсны (без ручки у правления) 1SCA100237R1001 | шт. | 1
406 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Ручка OHB125J12E011-RUH (черная) с символами на русском для управления через дверь реверсивными рубильниками ОT315..800E_C 1SCA022042R6020 | шт. | 1
407 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Переходник ОХP12X465 465мм для ручки управления рубильниками тип а OT315..800 / ОETL1000..3150 EMETER | шт. | 1
408 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Счетчик Меркурий 230 2CSG251141R4051 | шт. | 1
409 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CTB815101R0700 | шт. | 1
410 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 3N 25-255 TS 2CSM296532R1801 | шт. | 1
411 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93N/125 2CSM259523R1801 | шт. | 3
412 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CDS281001R0064 | шт. | 1
413 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C6 17308210020 | шт. | 1
414 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник LED,8W;230V AC с кабелем 1SDA068126R1 | шт. | 1
415 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 2CSG121140R1101 | шт. | 6
416 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-1.1
417 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 600х2200х600 мм System Pro E Power 6/22R6 | шт. | 1
418 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C20 2CCS893001R0204 | шт. | 1
419 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067057R1 | шт. | 1
420 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF116-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250В AC/DC 1SFL427001R1300 | шт. | 1
421 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF40-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250В AC/DC 1SBL347001R1300 | шт. | 1
422 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C40 2CCS893001R0404 | шт. | 3
423 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C25 2CCS893001R0254 | шт. | 5
424 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-1.2
425 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 850х2200х600 мм System Pro E Power 8,5/22R6 | шт. | 1
426 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C20 2CCS893001R0204 | шт. | 5
427 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C32 2CCS893001R0324 | шт. | 1
428 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C50 2CCS893001R0504 | шт. | 1
429 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C20 2CCS893001R0204 | шт. | 2
430 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C40 2CCS893001R0404 | шт. | 1
431 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF65-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250В AC/DC 1SBL387001R1300 | шт. | 2
432 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C20 2CCS893001R0204 | шт. | 3
433 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C25 2CCS893001R0254 | шт. | 1
434 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C25 2CCS893001R0254 | шт. | 1
435 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C80 2CCS893001R0804 | шт. | 1
436 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF80-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250В AC/DC 1SBL397001R1300 | шт. | 1
437 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 1
438 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C16 2CCS891001R0164 | шт. | 2
439 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-3
440 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 850х2200х600 мм System Pro E Power 5/22R6 | шт. | 1
441 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник OTM40F4C21D400C с АВР 21D 1SCA151253R1001 | шт. | 1
442 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E 1SCA022353R4970 | шт. | 2
443 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник 3пол. SD203/40 рычаг крас. 2CDD283101R0040 | шт. | 1
444 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C16 2CCS891001R0164 | шт. | 3
445 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 1
446 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C16 2CCS891001R0164 | шт. | 3
447 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 1
448 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C16 2CCS891001R0164 | шт. | 3
449 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 1
450 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C16 2CCS891001R0164 | шт. | 2
451 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 1
452 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж 1ВРУ2, в составе:
453 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-1
454 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 700х2200х600 мм System Pro E Power 7/22R6 | шт. | 1
455 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реверсивный рубильник OT400E03C до 400A 3-полюсный (без ручки уп равления) 1SCA022764R1950 | шт. | 1
456 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Ручка OHB95J12E011-RUH (черная) с символами на русском для управления через дверь реверсивными рубильниками OT315..400E_C 1SCA100235R1001 | шт. | 1
457 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Переходник ОХP12X465 465мм для ручки управления рубильниками типа OT315..800 / ОETL1000..3150 1SCA022042R6020 | шт. | 1
458 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Счетчик Меркурий 230 EMETER | шт. | 1
459 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
460 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 3N 25-255 TS 2CTB815101R0700 | шт. | 1
461 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93N/125 2CSM296532R1801 | шт. | 1
462 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 3
463 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C6 2CDS281001R0064 | шт. | 1
464 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник LED,8W;230V AC с кабелем 17308210020 | шт. | 1
465 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT4N 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F 1SDA068125R1 | шт. | 1
466 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформатор тока CT3/200/5A, класс 0.5 2CSG121120R1101 | шт. | 6
467 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-2
468 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 700х2200х600 мм System Pro E Power 7/22R6 | шт. | 1
469 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реверсивный рубильник OT400E03C до 400A 3-полюсный (без ручки управления) 1SCA022764R1950 | шт. | 1
470 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Ручка OHB95J12E011-RUH (черная) с символами на русском для управления через дверь реверсивными рубильниками OT315..400E_C 1SCA100235R1001 | шт. | 1
471 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Переходник ОХP12X465 465мм для ручки управления рубильниками тип а OT315..800 / ОETL1000..3150 1SCA022042R6020 | шт. | 1
472 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Счетчик Меркурий 230 EMETER | шт. | 1
473 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
474 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 3N 25-255 TS 2CTB815101R0700 | шт. | 1
475 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93N/125 2CSM296532R1801 | шт. | 1
476 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 3
477 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C6 2CDS281001R0064 | шт. | 1
478 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник LED,8W;230V AC с кабелем 17308210020 | шт. | 1
479 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT4N 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F 1SDA068125R1 | шт. | 1
480 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформатор тока CT3/200/5A, класс 0.5 2CSG121120R1101 | шт. | 6
481 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-1
482 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 600х2200х600 мм System Pro E Power 6/22R6 | шт. | 1
483 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C25 2CCS893001R0254 | шт. | 2
484 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C100 2CCS893001R0824 | шт. | 1
485 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C20 2CCS893001R0204 | шт. | 3
486 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C40 2CCS893001R0404 | шт. | 1
487 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF26-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC 1SBL237001R1300 | шт. | 1
488 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-2
489 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 600х2200х600 мм System Pro E Power 6/22R6 | шт. | 1
490 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C25 2CCS893001R0254 | шт. | 2
491 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C100 2CCS893001R0824 | шт. | 1
492 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C63 2CCS893001R0634 | шт. | 1
493 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C20 2CCS893001R0204 | шт. | 3
494 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C40 2CCS893001R0404 | шт. | 1
495 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF26-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC 1SBL237001R1300 | шт. | 1
496 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-3
497 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 500х2200х600 мм System Pro E Power 5/22R6 | шт. | 1
498 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник OTM40F4C21D400C с АВР 21D 1SCA151253R1001 | шт. | 1
499 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E 1SCA022353R4970 | шт. | 2
500 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник 3пол. SD203/40 рычаг крас. 2CDD283101R0040 | шт. | 1
501 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C20 2CCS891001R0204 | шт. | 2
502 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C16 2CCS891001R0164 | шт. | 3
503 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 1
504 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж 1ВРУ4, в составе:
505 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-1
506 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 500х2200х600 мм System Pro E Power 5/22R6 | шт. | 1
507 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реверсивный рубильник OT250E03C до 250A 3-полюсный (без ручки управления) 1SCA022764R3060 | шт. | 1
508 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Ручка OHB65J6E011-RUH (черная) с символами на русском для управл ения через дверь реверсивными рубильниками типа OT160..250E_C 1SCA100233R1001 | шт. | 1
509 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Переходник ОХP6X290 290мм для ручки управления рубильниками типа ОТ160..250 1SCA022042R6370 | шт. | 1
510 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформатор тока CTA/100/5A, класс 0.5 2CSG111120R1141 | шт. | 6
511 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Счетчик Меркурий 230 EMETER | шт. | 1
512 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
513 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 3N 25-255 TS 2CTB815101R0700 | шт. | 1
514 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93N/125 2CSM296532R1801 | шт. | 1
515 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 3
516 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C6 2CDS281001R0064 | шт. | 1
517 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник LED,8W;230V AC с кабелем 17308210020 | шт. | 1
518 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067057R1 | шт. | 1
519 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-2
520 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 500х2200х600 мм System Pro E Power 5/22R6 | шт. | 1
521 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реверсивный рубильник OT250E03C до 250A 3-полюсный (без ручки управления) 1SCA022764R3060 | шт. | 1
522 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Ручка OHB65J6E011-RUH (черная) с символами на русском для управл ения через дверь реверсивными рубильниками типа OT160..250E_C 1SCA100233R1001 | шт. | 1
523 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Переходник ОХP6X290 290мм для ручки управления рубильниками типа ОТ160..250 1SCA022042R6370 | шт. | 1
524 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформатор тока CTA/100/5A, класс 0.5 2CSG111120R1141 | шт. | 6
525 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Счетчик Меркурий 230 EMETER | шт. | 1
526 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
527 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 3N 25-255 TS 2CTB815101R0700 | шт. | 1
528 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93N/125 2CSM296532R1801 | шт. | 1
529 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 3
530 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автомат.выключатель 1-полюсный S201P C6 2CDS281001R0064 | шт. | 1
531 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник LED,8W;230V AC с кабелем 17308210020 | шт. | 1
532 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067057R1 | шт. | 1
533 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-1
534 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 600х2200х600 мм System Pro E Power 6/22R6 | шт. | 1
535 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C20 2CCS893001R0204 | шт. | 2
536 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C25 2CCS893001R0254 | шт. | 4
537 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 2
538 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF26-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC 1SBL237001R1300 | шт. | 2
539 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-2
540 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 600х2200х600 мм System Pro E Power 6/22R6 | шт. | 1
541 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C25 2CCS893001R0254 | шт. | 4
542 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C20 2CCS893001R0204 | шт. | 1
543 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 2
544 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF26-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC 1SBL237001R1300 | шт. | 2
545 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-3
546 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ -500х2200х600 мм System Pro E Power 5/22R6 | шт. | 1
547 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник OTM40F4C21D400C с АВР 21D 1SCA151253R1001 | шт. | 1
548 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E 1SCA022353R4970 | шт. | 2
549 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C32 2CCS893001R0324 | шт. | 2
550 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник 3пол. SD203/40 рычаг крас. 2CDD283101R0040 | шт. | 1
551 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C20 2CCS891001R0204 | шт. | 2
552 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж ВРУ-ХЦ1, в составе:
553 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-1
554 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 500х2200х600 мм System Pro E Power 5/22R6 | шт. | 1
555 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реверсивный рубильник OT250E03C до 250A 3-полюсный (без ручки уп равления) 1SCA022764R3060 | шт. | 1
556 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Ручка OHB65J6E011-RUH (черная) с символами на русском для управл ения через дверь реверсивными рубильниками типа OT160..250E_C 1SCA100233R1001 | шт. | 1
557 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Переходник ОХP6X290 290мм для ручки управления рубильниками типа ОТ160..250 1SCA022042R6370 | шт. | 1
558 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформатор тока CTA/100/5A, класс 0.5 2CSG111120R1141 | шт. | 6
559 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Счетчик Меркурий 230 EMETER | шт. | 1
560 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
561 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 3N 25-255 TS 2CTB815101R0700 | шт. | 1
562 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93N/125 2CSM296532R1801 | шт. | 1
563 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 3
564 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C6 2CDS281001R0064 | шт. | 1
565 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник LED,8W;230V AC с кабелем 17308210020 | шт. | 1
566 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067057R1 | шт. | 1
567 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-2
568 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 500х2200х600 мм System Pro E Power 5/22R6 | шт. | 1
569 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реверсивный рубильник OT250E03C до 250A 3-полюсный (без ручки уп равления) 1SCA022764R3060 | шт. | 1
570 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Ручка OHB65J6E011-RUH (черная) с символами на русском для управл ения через дверь реверсивными рубильниками типа OT160..250E_C 1SCA100233R1001 | шт. | 1
571 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Переходник ОХP6X290 290мм для ручки управления рубильниками типа ОТ160..250 1SCA022042R6370 | шт. | 1
572 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформатор тока CTA/100/5A, класс 0.5 2CSG111120R1141 | шт. | 6
573 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Счетчик Меркурий 230 EMETER | шт. | 1
574 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
575 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 3N 25-255 TS 2CTB815101R0700 | шт. | 1
576 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93N/125 2CSM296532R1801 | шт. | 1
577 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 3
578 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C6 2CDS281001R0064 | шт. | 1
579 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник LED,8W;230V AC с кабелем 17308210020 | шт. | 1
580 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067057R1 | шт. | 1
581 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-1
582 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 600х2200х600 мм System Pro E Power 6/22R6 | шт. | 1
583 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C50 2CCS893001R0504 | шт. | 1
584 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C32 2CCS893001R0324 | шт. | 1
585 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 2
586 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF65-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250В AC/DC 1SBL387001R1300 | шт. | 1
587 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-2
588 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 600х2200х600 мм System Pro E Power 6/22R6 | шт. | 1
589 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C50 2CCS893001R0504 | шт. | 1
590 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C32 2CCS893001R0324 | шт. | 1
591 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 2
592 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF65-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250В AC/DC 1SBL387001R1300 | шт. | 1
593 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-3
594 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 600х2200х600 мм System Pro E Power 6/22R6 | шт. | 1
595 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник OTM40F4C21D400C с АВР 21D 1SCA151253R1001 | шт. | 1
596 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E 1SCA022353R4970 | шт. | 2
597 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C20 2CCS893001R0204 | шт. | 2
598 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник 3пол. SD203/40 рычаг крас. 2CDD283101R0040 | шт. | 1
599 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C10 2CCS891001R0104 | шт. | 1
600 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C16 2CCS891001R0164 | шт. | 1
601 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж конденсаторной установки УКРМ, 0.4кВ, 200 кВАр, IP31 APCL02 | шт. | 2
602 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж 1ЩО1.3. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ10 | компл. | 1
603 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж 1ЩО3.1. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ10 | компл. | 1
604 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж 1ЩО3.2. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ10 | компл. | 1
605 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж 1ЩО4.1. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ10 | компл. | 1
606 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж 1ЩО5.1. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ10 | компл. | 1
607 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж 1ЩО5.2. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ10 | компл. | 1
608 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж 1ЩО5.3. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ10 | компл. | 1
609 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж 1ЩО6.1. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ10 | компл. | 1
610 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж 1ЩО7.1. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ10 | компл. | 1
611 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж 1ЩО7.2. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ10 | компл. | 1
612 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж ЩО-Р1. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ10 | компл. | 1
613 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж 2ЩО-Р. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ10 | компл. | 1
614 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж ЩАО-1.1. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
615 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж ЩАО-1.2. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
616 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж ЩАО-1.3. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
617 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж 1ЩАО-Р. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
618 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж 2ЩАО-Р. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
619 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж ЩАО-2. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
620 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж 1ЩАО3.1. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
621 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж 1ЩАО3.2. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
622 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж ЩАО-3.3. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
623 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж ЩАО-4. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
624 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж 1ЩАО-5.1. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
625 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж 1ЩАО-5.2. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
626 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж 1ЩАО-5.3. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
627 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж 1ЩАО-6. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
628 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж 1ЩАО-7.1. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
629 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж 1ЩАО-7.2. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
630 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж щита вентиляционного, навесного, металлический корпус, IP31, 18 модулей, в составе: | компл. | 9
631 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель нагрузки на DIN-рейку, трехфазный, 32А | шт. | 1
632 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автоматический выключатель на DIN-рейку, трехфазный, 10А, хар. C | шт. | 2
633 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автоматический выключатель на DIN-рейку, однофазный, 10А, хар. C | шт. | 3
634 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж щита распределительного , навесного, металлический корпус, IP31, 24 модуля, в составе: | компл. | 14
635 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель нагрузки на DIN-рейку, трехфазный, 63А | шт. | 1
636 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автоматический выключатель на DIN-рейку, трехфазный, 10А, хар. C | шт. | 2
637 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автоматический выключатель на DIN-рейку, однофазный, 6А, хар. C | шт. | 3
638 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж щита фойе, распределительного навесного, металлический корпус, IP31, 18 модулей, в составе: | компл. | 9
639 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель нагрузки на DIN-рейку, трехфазный, 32А | шт. | 1
640 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автоматический выключатель на DIN-рейку, трехфазный, 10А, хар. C | шт. | 2
641 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автоматический выключатель на DIN-рейку, однофазный, 10А, хар. C | шт. | 3
642 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Кабельные изделия
643 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прокладка кабелей силовых с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галагенов, с сечением жил в мм2:
644 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 3х15 ГОСТ 31996-2012 | м | 8340
645 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 3х2,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 15880
646 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 3х16 ГОСТ 31996-2012 | м | 80
647 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 5х1,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 120
648 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 5х2,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 760
649 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 5х4 ГОСТ 31996-2012 | м | 440
650 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 5х6 ГОСТ 31996-2012 | м | 170
651 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 5х10 ГОСТ 31996-2012 | м | 2430
652 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 5х16 ГОСТ 31996-2012 | м | 1180
653 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 5х25 ГОСТ 31996-2012 | м | 280
654 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 5х35 ГОСТ 31996-2012 | м | 290
655 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 5х50 ГОСТ 31996-2012 | м | 290
656 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 5х70 ГОСТ 31996-2012 | м | 480
657 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 5х150 ГОСТ 31996-2012 | м | 150
658 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 5х185 ГОСТ 31996-2012 | м | 440
659 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 5х240 ГОСТ 31996-2012 | м | 1060
660 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 51х185 ГОСТ 31996-2012 | м | 270
661 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прокладка кабелей силовых с медными жилами негорючий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галагенов, с сечением жил в мм2:
662 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 1670
663 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-FRHF 3х2,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 200
664 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-FRHF 3х6 ГОСТ 31996-2012 | м | 200
665 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-FRHF 3х10 ГОСТ 31996-2012 | м | 120
666 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-FRHF 5х6 ГОСТ 31996-2012 | м | 145
667 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-FRHF 5х10 ГОСТ 31996-2012 | м | 1070
668 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-FRHF 5х16 ГОСТ 31996-2012 | м | 2910
669 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-FRHF 5х25 ГОСТ 31996-2012 | м | 500
670 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-FRHF 5х35 ГОСТ 31996-2012 | м | 650
671 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-FRHF 5х50 ГОСТ 31996-2012 | м | 15
672 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-FRHF 5х70 ГОСТ 31996-2012 | м | 100
673 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-FRHF 5х150 ГОСТ 31996-2012 | м | 15
674 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-FRHF 5х185 ГОСТ 31996-2012 | м | 1200
675 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-FRHF 5х240 ГОСТ 31996-2012 | м | 450
676 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прокладка кабелей силовых бронированных лентами, с медной жилой, изоляцией и защитным шлангом из ПВХ с сечением жил в мм2:
677 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВБбШв 5х16 ГОСТ 16442-80 | м | 420
678 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВБбШв 5х25 ГОСТ 16442-80 | м | 140
679 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВБбШв 5х120 ГОСТ 16442-80 | м | 310
680 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка наконечников медных для кабеля с сечением жил 25мм2 ТМ 25-8-7 DT-25 | шт. | 190
681 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка наконечников медных для кабеля с сечением жил 35мм2 ТМ 35-10.5-8.5 DT-35 | шт. | 29
682 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка наконечников медных для кабеля с сечением жил 50мм2, ТМ 50-10.5-9.5 DT-50 | шт. | 50
683 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка наконечников медныхдля кабеля с сечением жил 70мм2, ТМ 70-12-13 DT-70 | шт. | 80
684 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка наконечников медных для кабеля с сечением жил 120мм2, ТМ 120-14.5-15.5 DT-120 | шт. | 20
685 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка наконечников медных для кабеля с сечением жил 150мм2, ТМ 150-14.5-16.5 DT-150 | шт. | 40
686 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка наконечников медных для кабеля с сечением жил 185мм2, ТМ 185-17-18.5 DT-185 | шт. | 130
687 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка наконечников медныхдля кабеля с сечением жил 240мм2, ТМ 240-27-21 DT-240 | шт. | 150
688 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Электроустановочные изделия
689 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж блока розеток для установки в кабель-канале в составе: | компл. | 42
690 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Двухместная бытовая розетка 077432 | шт. | 1
691 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Двухместная компьютерная розетка (красная) 077452 | шт. | 2
692 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Двухместная розетка RJ-45 078693 | шт. | 1
693 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж коробки ответвительная открытой проводки, 70х70х40мм, IP55 | шт. | 2406
694 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж коробки установочной для скрытой проводки | шт. | 385
695 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж розетки бытовой одноместной, скрытой проводки, 16А, 250В, IP20 | шт. | 233
696 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж розетки бытовой одноместной, скрытой проводки, 16А, 250В, IP44 в составе: | компл. | 131
697 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Механизм розетки с крышкой Valena 774420 | шт. | 1
698 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рамка 1- местная белая Valena 774451 | шт. | 1
699 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Разъем 3-х фазный 16А скрытой установки, IP44 | шт. | 21
700 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж выключателя одноклавишного, скрытой проводки, 16А, 250В, IP20 в составе: | компл. | 140
701 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Механизм выключателя белый Valena 774401 | шт. | 1
702 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рамка 1-х местная белая Valena 774451 | шт. | 1
703 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Монтаж выключателя двухклавишногой, скрытой проводки, 16А, 250В, IP20 в составе: | компл. | 12
704 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Механизм выключателя белый Valena 774405 | шт. | 1
705 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рамка 2-х местная белая Valena 774452 | шт. | 1
706 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светотехническая арматура
707 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка светильников светодиодных встраиваемых, 3700лм, 4000К, 30 Вт, IP50 L-office 32 Standart | шт. | 382
708 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка светильников светодиодных встраиваемых,, 5605лм, 4000К, 50 Вт, IP50 L-office 55 Standart | шт. | 131
709 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка светильников светодиодных встраиваемых, 3600лм, 4000К,32 Вт, IP44 LED36S/840 PSD | шт. | 111
710 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка светильников светодиодных встраиваемых, 4300лм, 4000К, 38 Вт, IP44 LED43S/840 PSD | шт. | 266
711 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка светильников светодиодных накладных, 2700лм, 4000К, 25.5 Вт, IP20 LED27S/840 PSD | шт. | 4
712 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка светильников светодиодных накладных, 1112лм, 4000К, 10 Вт, IP66 Sveteco NEW 8 | шт. | 218
713 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка светильников светодиодных накладных, 3400лм, 4000К, 36 Вт, IP65 LED34S/830 PSU WH | шт. | 75
714 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка светильников светодиодных накладных, 3300лм, 4000К, 25 Вт, IP66 L-industry 30 Turbine | шт. | 640
715 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка встраиваемых круглых светильников, предназначенных для использования светодиодных ламп с технологией C.o.B., 21Вт, 3350 лм,220В, 4000К, ø163x99. Управление DALI VAB1.7D8.0 iGuzzini | шт. | 86
716 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка встраиваемых круглых светильников, предназначенных для использования светодиодных ламп с технологией C.o.B., 21 Вт, 3350 лм, 220В, 4000К, ø163x99. Оптика General Lighting 3.VAB1.7D8.0 iGuzzini | шт. | 72
717 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка линейных монохромных светодиодных светильников, 42.5Вт, 1500 лм, 24В, L=5004мм, IP68 3.VAA0.701.0, 3.VAA1.701.0 iGuzzini | шт. | 183
718 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка светодиодных светильников для линейного освещения, 4.8 Вт/м, 490 лм/м. Размеры 5000х12 мм, 4000К, 12В 3.VAA3.701.0 iGuzzini | шт. | 108
719 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка потолочных светодиодных светильников, 17 Вт, 2550 лм, 220В, 155х190х135мм. 3.VAA2.701.0 iGuzzini | шт. | 84
720 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка линейных светодиодных светильников, 30 Вт, 5400 лм, 4000К, 220В, 100х60х1196мм 3.VAA8.001.0+3.VA A9.700.0 iGuzzini | шт. | 62
721 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка светильников LED диммируемых DALI, (подвес 4 м) DISK P 500 52W DOWN ECO 4000K Ra80 220V BDI.05PD04052830(40)-D БОСМА | шт. | 8
722 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник LED диммируемый DALI (подвес 4 м) DISK P 2000 503W DOWN ECO 4000K Ra80 220V BDI.03PD04047983 0(40) БОСМА | шт. | 59
723 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка светильников LED диммируемых DALI, (подвес 4 м) DISK P 1500 236W DOWN ECO 4000K Ra80 220V BDI.0204PD042368 40-D БОСМА | шт. | 90
724 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка светильников LED диммируемых DALI, (подвес 4 м) DISK P 1000 101W DOWN ECO 4000K Ra80 220V BDI.01PD040099830 (40)-D БОСМА | шт. | 100
725 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прокладка ленты светодиодной, алюминиевый профиль ARH-KANT-H16-2000 анодированный; 2000мм/1760мм RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO) 015698 Arlight | м.п. | 100 (С30); 5,32 (С31)
726 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка Lace гибкий линейный светодиодный светильник IP68 NS.2044.20.17 IntiLed | м.п. | 599.8
727 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка WAVE SYSTEM P 278W 18500 4000К Ra90 T80 220V, Светильник LED (подвес 3м), (DALI), ЧЕРНЫЙ NS.2044.20.30 БОСМА | м.п. | 18.5
728 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Кабеленесущие системы
729 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прокладка лотков перфорированных 600х50, L=3000мм 35268 | шт. | 30
730 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прокладка лотков перфорированных 500х80, L=3000мм 35307 | шт. | 35
731 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прокладка лотков перфорированных 500х50, L=3000мм 35267 | шт. | 70
732 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прокладка лотков перфорированных 400х50, L=3000мм 35266 | шт. | 50
733 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прокладка лотков перфорированных 300х50, L=3000мм 35265 | шт. | 24
734 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прокладка лотков перфорированных 200х50, L=3000мм 35264 | шт. | 180
735 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прокладка лотков перфорированных 100х50, L=3000мм 35262 | шт. | 180
736 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка углов CPO 90 горизонтальный 90° 300х50 36005K | шт. | 4
737 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка углов CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 36004K | шт. | 19
738 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка углов CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 36002K | шт. | 19
739 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка углов CPO 45 горизонтальный 45° 200х50 36724K | шт. | 8
740 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка углов CPO 45 горизонтальный 45° 100х50 36722K | шт. | 8
741 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прокладка лотков лестничных 200х100, L=3000мм LL1020 | шт. | 12
742 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прокладка лотков лестничных 300х100, L=3000мм LL1030 | шт. | 30
743 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прокладка лотков лестничных 400х100, L=3000мм LL1040 | шт. | 10
744 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прокладка лотков лестничных 500х100, L=3000мм LL1050 | шт. | 12
745 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прокладка лотков лестничных 600х100, L=3000мм LL1060 | шт. | 15
746 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прокладка трубы ПВХ d25мм | шт. | 6610
747 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прокладка трубы ПВХ d32мм | шт. | 1020
748 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прокладка трубы ПВХ d40мм | шт. | 700
749 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка крепеж-клипс для труб 25 мм | шт. | 1610
750 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка крепеж-клипс для труб 32 мм | шт. | 1020
751 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Установка крепеж-клипс для труб 40 мм | шт. | 700
752 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Проводники системы уравнивания потенциалов | шт.
753 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прокладка провода монтажного с одной медной многопроволочной гибкой жилой сечением 25 мм2 в изоляции из безгалогенной полимерной композиции ГОСТ 31947-2012 | м | 800
754 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прокладка провода монтажного с одной медной многопроволочной гибкой жилой сечением 6 мм2 в изоляции из безгалогенной полимерной композиции ГОСТ 31947-2012 | м | 350
755 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прокладка провода монтажного с одной медной многопроволочной гибкой жилой сечением 4 мм2 в изоляции из безгалогенной полимерной композиции ГОСТ 31947-2012 | м | 400
756 |  | Материалы и оборудование
757 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Главный распределительный щит ГРЩ-1, в составе:
758 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП1
759 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический ШхВхГ - 700х2200х800 мм System Pro E Power 7/22R8 | шт. | 1
760 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический выкатной E4.2N 3200 Ekip Touch LSI 3p WMP 1SDA072495R1 | шт. | 1
761 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Фиксированная часть выкатного исполнения E4.2 W FP Iu=3200 HR HR 3p 1SDA073913R1 | шт. | 1
762 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле включения YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073687R1 | шт. | 1
763 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле отключения YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073674R1 | шт. | 1
764 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Мотор-редуктор M E2.2...E6.2 220-250 Vac/dc 1SDA073725R1 | шт. | 1
765 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакты положения выключателя в фиксированной части AUP 5 400V E2.2...E6.2 1SDA073764R1 | шт. | 1
766 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакты состояния выключателя AUX 6Q 400V E2.2...E6.2 1SDA073756R1 | шт. | 1
767 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Защитная крышка кпонок управления I/O E2.2...E6.2 1SDA073858R1 | шт. | 1
768 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Замок с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии KLC-S с одинаковыми ключами N.20005 E2.2..E6.2 1SDA073792R1 | шт. | 1
769 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Механический счётчик числа коммутаций MOC E2.2...E6.2 1SDA073781R1 | шт. | 1
770 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Модуль питания Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2..E6.2 1SDA074172R1 | шт. | 1
771 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Модуль номинального тока 2500 E1.2..E6.2 1SDA074228R1 | шт. | 1
772 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
773 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 4
774 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 1
775 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 4L 25 255 TS 2CTB815101R0800 | шт. | 9
776 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП2
777 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 700х2200х800 мм System Pro E Power 7/22R8 | шт. | 1
778 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический выкатной E4.2N 3200 Ekip Touch LSI 3p WMP 1SDA072495R1 | шт. | 1
779 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Фиксированная часть выкатного исполнения E4.2 W FP Iu=3200 HR HR 3p 1SDA073913R1 | шт. | 1
780 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле включения YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073687R1 | шт. | 1
781 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле отключения YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073674R1 | шт. | 1
782 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Мотор-редуктор M E2.2...E6.2 220-250 Vac/dc 1SDA073725R1 | шт. | 1
783 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакты положения выключателя в фиксированной части AUP 5 400V E2.2...E6.2 1SDA073764R1 | шт. | 1
784 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакты состояния выключателя AUX 6Q 400V E2.2...E6.2 1SDA073756R1 | шт. | 1
785 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Защитная крышка кпонок управления I/O E2.2...E6.2 1SDA073858R1 | шт. | 1
786 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Замок с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии KLC-S с одинаковыми ключами N.20005 E2.2..E6.2 1SDA073792R1 | шт. | 1
787 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Механический счётчик числа коммутаций MOC E2.2...E6.2 1SDA073781R1 | шт. | 1
788 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Модуль питания Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2..E6.2 1SDA074172R1 | шт. | 1
789 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Модуль номинального тока 2500 E1.2..E6.2 1SDA074228R1 | шт. | 1
790 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
791 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
792 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 4
793 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 4L 25 255 TS 2CTB815101R0800 | шт. | 1
794 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-1.1
795 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ВхШхГ - 2200х500х800 мм System Pro E Power 5/22R8 | шт. | 1
796 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический выкатной E2S 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p W MP 1SDA055968R1 | шт. | 1
797 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Фиксированная часть выкатного исполнения FA2 W FP IU=800- 2000 3P HR HR 1SDA080507R1 | шт. | 1
798 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформ. тока CT12/1250/5A, класс 0.5 2CSG831210R1101 | шт. | 9
799 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
800 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Счетчик эл./энергии, 5(10), 0,5S/1, серия Меркурий 234 ART-03 (D)PR | шт. | 1
801 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-1.2
802 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ВхШхГ - 2200х500х800 мм System Pro E Power 5/22R8 | шт. | 1
803 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический выкатной E2S 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p W MP 1SDA055968R1 | шт. | 1
804 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Фиксированная часть выкатного исполнения FA2 W FP IU=800- 2000 3P HR HR 1SDA080507R1 | шт. | 1
805 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформ. тока CT12/1250/5A, класс 0.5 2CSG831210R1101 | шт. | 9
806 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
807 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Счетчик эл./энергии, 5(10), 0,5S/1, серия Меркурий 234 ART-03 (D)PR | шт. | 1
808 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | СП
809 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 900х2200х800 мм System Pro E Power 9/22R8 | шт. | 1
810 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический выкатной E4.2N 3200 Ekip Touch LSI 3p WMP 1SDA072495R1 | шт. | 1
811 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Фиксированная часть выкатного исполнения E4.2 W FP Iu=3200 HR HR 3p 1SDA073913R1 | шт. | 1
812 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле включения YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073687R1 | шт. | 1
813 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле отключения YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073674R1 | шт. | 1
814 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Мотор-редуктор M E2.2...E6.2 220-250 Vac/dc 1SDA073725R1 | шт. | 1
815 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакты положения выключателя в фиксированной части AUP 5 400V E2.2...E6.2 1SDA073764R1 | шт. | 1
816 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакты состояния выключателя AUX 6Q 400V E2.2...E6.2 1SDA073756R1 | шт. | 1
817 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Защитная крышка кпонок управления I/O E2.2...E6.2 1SDA073858R1 | шт. | 1
818 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Замок с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии KLC-S с одинаковыми ключами N.20005 E2.2..E6.2 1SDA073792R1 | шт. | 1
819 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Механический счётчик числа коммутаций MOC E2.2...E6.2 1SDA073781R1 | шт. | 1
820 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Модуль питания Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2..E6.2 1SDA074172R1 | шт. | 1
821 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Модуль номинального тока 2500 E1.2..E6.2 1SDA074228R1 | шт. | 1
822 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Комплект тросиков для механическая взаимной блокировки - тип B, C, D горизонтальная HR E2.2...E6.2 (часть 1) 1SDA073882R1 | шт. | 1
823 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рычаг для блокировки стационарного/подвижной части выкатно- го выключателя E2.2 (часть 2) 1SDA073889R1 | шт. | 3
824 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Плата для механической блокировки стационарно- го/фиксированной части выкатного выключателя Тип C E2.2…E6.2 (часть 3 и 4) 1SDA073897R1 | шт. | 3
825 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Блок автоматического управления переключением источников питания (АВР) ATS022 1SDA065524R1 | шт. | 1
826 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E94/32 2CSM204723R1801 | шт. | 2
827 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F10 GG4 2CSM257543R1801 | шт. | 8
828 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Мини-контактор реверсивный VB6-30-01-80 (9A при AC-3 400В), катушка 230В АС, с винтовыми клеммами GJL1211901R8010 | шт. | 1
829 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле времени CT-MFD.12 модульное многофункц. (7 функций ) 24- 48B DC, 24- 240B AC (7 временных диапазонов 0,05с...100ч) 1ПК 1SVR500020R0000 | шт. | 2
830 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-1.1
831 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ВхШхГ - 2200х500х800 мм System Pro E Power 5/22R8 | шт. | 1
832 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический T6S 1000 PR221DS-LS/I In=1000 3p F EF 1SDA060547R1 | шт. | 1
833 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Перегородки межфазные разделительные PB100 3p S6-S7-T6 (комплект из 4шт.) 1SDA050696R1 | шт. | 1
834 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C80 2CCS863001R0804 | шт. | 1
835 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C40 2CCS863001R0404 | шт. | 1
836 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C25 2CCS863001R0254 | шт. | 2
837 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C16 2CCS863001R0164 | шт. | 3
838 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-1.2
839 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ВхШхГ - 900х2200х800 мм System Pro E Power 5/22R8 | шт. | 1
840 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F 1SDA054404R1 | шт. | 1
841 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (комплект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 1
842 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический T5S 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F 1SDA054333R1 | шт. | 1
843 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (комплект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 1
844 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT4S 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 1SDA068475R1 | шт. | 2
845 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT4 (комплект из 3шт.) 1SDA066917R1 | шт. | 2
846 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT4 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066670R1 | шт. | 2
847 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2S 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F1SDA067803R1 | шт. | 2
848 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2S 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F 1SDA067802R1 | шт. | 1
849 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 3
850 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 3
851 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF205-30-11-13 с универсальной катушкой управления 100-250В AC/DC 1SFL527002R1311 | шт. | 1
852 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | КО-1
853 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 500х2200х800 мм System Pro E Power 5/22R8 | шт. | 1
854 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | КО-2
855 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 500х2200х800 мм System Pro E Power 5/22R8 | шт. | 1
856 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-2.1
857 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ВхШхГ - 2200х500х800 мм System Pro E Power 5/22R8 | шт. | 1
858 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический T6S 1000 PR221DS-LS/I In=1000 3p F EF | шт. | 1
859 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Перегородки межфазные разделительные PB100 3p S6-S7-T6 (комплект из 4шт.) | шт. | 1
860 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C80 | шт. | 1
861 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C40 | шт. | 2
862 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C25 | шт. | 1
863 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C16 | шт. | 2
864 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF26-30-11-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC | шт. | 1
865 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-2.2
866 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ВхШхГ - 2200х500х800 мм System Pro E Power 5/22R8 | шт. | 1
867 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F 1SDA054404R1 | шт. | 1
868 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (комплект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 1
869 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический T5S 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F 1SDA054333R1 | шт. | 1
870 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (комплект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 1
871 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT4S 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 1SDA068475R1 | шт. | 3
872 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT4 (комплект из 3шт.) 1SDA066917R1 | шт. | 3
873 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT4 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066670R1 | шт. | 3
874 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2S 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067803R1 | шт. | 2
875 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2S 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F 1SDA067802R1 | шт. | 1
876 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 3
877 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 3
878 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF205-30-11-13 с универсальной катушкой управления 100-250В AC/DC 1SFL527002R1311 | шт. | 1
879 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Панель противопожарных устройств ГРЩ-1.ППУ, в составе:
880 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-1
881 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 700х2200х600 мм System Pro E Power 7/22R6 | шт. | 1
882 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический выкатной E1.2N 1600 Ekip Touch LSI 3p WMP 1SDA072235R1 | шт. | 1
883 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Фиксированная часть выкатного исполнения E1.2 W F Iu=1600 HR HR 3p 1SDA073907R1 | шт. | 1
884 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле включения YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073687R1 | шт. | 1
885 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле отключения YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073674R1 | шт. | 1
886 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Мотор-редуктор M E1.2 220-250 Vac/dc 1SDA073711R1 | шт. | 1
887 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакты положения выключателя в фиксированной части AUP 6 400V E1.2 1SDA073762R1 | шт. | 1
888 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакт готовности к включению RTC 250V E1.2 1SDA073770R1 | шт. | 1
889 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Защитная крышка кпонок управления PBC I/O E1.2 1SDA073854R1 | шт. | 1
890 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Замок с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии KLC-S с одинаковыми ключами N.20005 E1.2 1SDA073783R1 | шт. | 1
891 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Механический счётчик числа коммутаций MOC E1.2 1SDA073780R1 | шт. | 1
892 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Модуль питания Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2..E6.2 1SDA074172R1 | шт. | 1
893 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
894 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
895 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 4
896 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 4L 25 255 TS 2CTB815101R0800 | шт. | 1
897 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформ. тока CT8/1500/5A, класс 0.5 2CSG521220R1101 | шт. | 9
898 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
899 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-2
900 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 700х2200х600 мм System Pro E Power 7/22R6 | шт. | 1
901 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический выкатной E1.2N 1600 Ekip Touch LSI 3p WMP 1SDA072235R1 | шт. | 1
902 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Фиксированная часть выкатного исполнения E1.2 W F Iu=1600 HR HR 3p 1SDA073907R1 | шт. | 1
903 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле включения YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073687R1 | шт. | 1
904 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле отключения YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073674R1 | шт. | 1
905 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Мотор-редуктор M E1.2 220-250 Vac/dc 1SDA073711R1 | шт. | 1
906 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакты положения выключателя в фиксированной части AUP 6 400V E1.2 1SDA073762R1 | шт. | 1
907 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакт готовности к включению RTC 250V E1.2 1SDA073770R1 | шт. | 1
908 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Защитная крышка кпонок управления PBC I/O E1.2 1SDA073854R1 | шт. | 1
909 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Замок с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии KLC-S с одинаковыми ключами N.20005 E1.2 1SDA073783R1 | шт. | 1
910 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Механический счётчик числа коммутаций MOC E1.2 1SDA073780R1 | шт. | 1
911 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Модуль питания Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2..E6.2 1SDA074172R1 | шт. | 1
912 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
913 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
914 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 4
915 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 4L 25 255 TS 2CTB815101R0800 | шт. | 1
916 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформ. тока CT8/1500/5A, класс 0.5 2CSG521220R1101 | шт. | 9
917 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
918 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | СП
919 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 900х2200х600 мм System Pro E Power 9/22R6 | шт. | 1
920 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический выкатной E1.2N 1600 Ekip Touch LSI 3p WMP 1SDA072235R1 | шт. | 1
921 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Фиксированная часть выкатного исполнения E1.2 W FP Iu=1600 HR HR 3p 1SDA073907R1 | шт. | 1
922 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле включения YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073687R1 | шт. | 1
923 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле отключения YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073674R1 | шт. | 1
924 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Мотор-редуктор M E1.2 220-250 Vac/dc 1SDA073711R1 | шт. | 1
925 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакты положения выключателя в фиксированной части AUP 6 400V E1.2 1SDA073762R1 | шт. | 1
926 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакт готовности к включению RTC 250V E1.2 1SDA073770R1 | шт. | 1
927 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Защитная крышка кпонок управления PBC I/O E1.2 1SDA073854R1 | шт. | 1
928 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Замок с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии KLC-S с одинаковыми ключами N.20005 E1.2 1SDA073783R1 | шт. | 1
929 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Механический счётчик числа коммутаций MOC E1.2 1SDA073780R1 | шт. | 1
930 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Модуль питания Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2..E6.2 1SDA074172R1 | шт. | 1
931 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Блок автоматического управления переключением источников питания (АВР) ATS022 1SDA065524R1 | шт. | 1
932 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E94/32 2CSM204723R1801 | шт. | 2
933 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F10 GG4 2CSM257543R1801 | шт. | 8
934 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Мини-контактор реверсивный VB6-30-01-80 (9A при AC-3 400В), катушка 230В АС, с винтовыми клеммами GJL1211901R8010 | шт. | 1
935 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле времени CT-MFD.12 модульное многофункц. (7 функций ) 24- 48B DC, 24- 240B AC (7 временных диапазонов 0,05с...100ч) 1ПК 1SVR500020R0000 | шт. | 2
936 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-1.1
937 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 700х2200х600 мм System Pro E Power 7/22R6 | шт. | 1
938 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F 1SDA062866R1 | шт. | 1
939 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C40 2CCS863001R0404 | шт. | 3
940 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C25 2CCS863001R0254 | шт. | 9
941 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801S C25 2CCS861001R0254 | шт. | 1
942 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801S C10 2CCS861001R0104 | шт. | 2
943 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF26-30-11-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC 1SBL237001R1311 | шт. | 1
944 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-1.2.
945 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 700х2200х600 мм System Pro E Power 7/22R6 | шт. | 1
946 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F 1SDA062866R1 | шт. | 1
947 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C40 2CCS863001R0404 | шт. | 3
948 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C25 2CCS863001R0254 | шт. | 10
949 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803S C50 2CCS863001R0504 | шт. | 1
950 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801S C10 2CCS861001R0104 | шт. | 3
951 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF26-30-11-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC 1SBL237001R1311 | шт. | 1
952 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-2.2
953 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 700х2200х600 мм System Pro E Power 7/22R6 | шт. | 1
954 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F | шт. | 1
955 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (комплект из 3шт.) | шт. | 1
956 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2S 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F | шт. | 4
957 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) | шт. | 4
958 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) | шт. | 4
959 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | 1ВРУ4П, в составе:
960 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-1
961 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 700х2200х600 мм System Pro E Power 7/22R6 | шт. | 1
962 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический выкатной E1.2N 1250 Ekip Touch LSI 3p WMP 1SDA072195R1 | шт. | 1
963 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Фиксированная часть выкатного исполнения E1.2 W FP Iu=1600 HR HR 3p 1SDA073907R1 | шт. | 1
964 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле включения YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073687R1 | шт. | 1
965 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле отключения YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073674R1 | шт. | 1
966 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Мотор-редуктор M E1.2 220-250 Vac/dc 1SDA073711R1 | шт. | 1
967 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакты положения выключателя в фиксированной части AUP 6 400V E1.2 1SDA073762R1 | шт. | 1
968 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакт готовности к включению RTC 250V E1.2 1SDA073770R1 | шт. | 1
969 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Защитная крышка кпонок управления PBC I/O E1.2 1SDA073854R1 | шт. | 1
970 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Замок с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии KLC-S с одинаковыми ключами N.20005 E1.2 1SDA073783R1 | шт. | 1
971 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Механический счётчик числа коммутаций MOC E1.2 1SDA073780R1 | шт. | 1
972 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Модуль питания Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2..E6.2 1SDA074172R1 | шт. | 1
973 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформ. тока CT8/1200/5A, класс 0.5 2CSG521200R1101 | шт. | 3
974 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник OT1250E03 1250А 3х-полюсный (без ручки управления и пе реходника) 1SCA022860R5510 | шт. | 1
975 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Ручка управления OHB200J12P-RUH (черная) c символами на русском для управления через дверь рубильниками типа ОТ1000..2500 1SCA102574R1001 | шт. | 1
976 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Переходник OXP12X250 250мм для ручки управления рубильниками OT 315..800 / OETL 1000..3150 1SCA022325R6980 | шт. | 1
977 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-2
978 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 700х2200х600 мм System Pro E Power 7/22R6 | шт. | 1
979 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический выкатной E1.2N 1250 Ekip Touch LSI 3p WMP 1SDA072195R1 | шт. | 1
980 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Фиксированная часть выкатного исполнения E1.2 W FP Iu=1600 HR HR 3p 1SDA073907R1 | шт. | 1
981 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле включения YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073687R1 | шт. | 1
982 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле отключения YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073674R1 | шт. | 1
983 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Мотор-редуктор M E1.2 220-250 Vac/dc 1SDA073711R1 | шт. | 1
984 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакты положения выключателя в фиксированной части AUP 6 400V E1.2 1SDA073762R1 | шт. | 1
985 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакт готовности к включению RTC 250V E1.2 1SDA073770R1 | шт. | 1
986 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Защитная крышка кпонок управления PBC I/O E1.2 1SDA073854R1 | шт. | 1
987 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Замок с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии KLC-S с одинаковыми ключами N.20005 E1.2 1SDA073783R1 | шт. | 1
988 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Механический счётчик числа коммутаций MOC E1.2 1SDA073780R1 | шт. | 1
989 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Модуль питания Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2..E6.2 1SDA074172R1 | шт. | 1
990 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформ. тока CT8/1200/5A, класс 0.5 2CSG521200R1101 | шт. | 3
991 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Блок автоматического управления переключением источников питания (АВР) ATS021 1SDA065523R1 | шт. | 1
992 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E94/32 2CSM204723R1801 | шт. | 2
993 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F10 GG4 2CSM257543R1801 | шт. | 8
994 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Мини-контактор реверсивный VB6-30-01-80 (9A при AC-3 400В), катушка 230В АС, с винтовыми клеммами GJL1211901R8010 | шт. | 1
995 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-1
996 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 600х2200х600 мм System Pro E Power 6/22R6 | шт. | 1
997 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 160-1600 3p F F 1SDA067020R1 | шт.
998 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт.
999 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт.
1000 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-2
1001 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 600х2200х600 мм System Pro E Power 6/22R6 | шт. | 1
1002 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C80 2CCS893001R0804 | шт. | 1
1003 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C50 2CCS893001R0504 | шт. | 1
1004 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C40 2CCS893001R0404 | шт. | 14
1005 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C32 2CCS893001R0324 | шт. | 1
1006 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C25 2CCS893001R0254 | шт. | 3
1007 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C20 2CCS893001R0204 | шт. | 1
1008 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 4
1009 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C10 2CCS891001R0104 | шт. | 2
1010 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF16-30-10-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC 1SBL177001R1310 | шт. | 1
1011 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | 1ВРУ3, в составе:
1012 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-1
1013 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 700х2200х600 мм System Pro E Power 7/22R6 | шт. | 1
1014 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реверсивный рубильник OT1000E03C до 1000А 3-полюсный (без ручки управления) 1SCA022871R6170 | шт. | 1
1015 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Ручка управления OHB200J12PE011 (черная) для управления реверсивными рубильниками типа ОТ1000..1600Е_C 1SCA022873R4230 | шт. | 1
1016 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Переходник ОХP12X185 185мм для рубильников типа ОТ315..800Е 1SCA022325R6710 | шт. | 1
1017 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
1018 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
1019 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 4
1020 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 4L 25 255 TS 2CTB815101R0800 | шт. | 1
1021 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформатор тока CT4/600/5A, класс 0.5 2CSG221170R1101 | шт. | 6
1022 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
1023 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F 1SDA054396R1 | шт. | 1
1024 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (комплект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 1
1025 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E91/32 2CSM200923R1801 | шт. | 3
1026 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F10 GG6 2CSM256363R1801 | шт. | 3
1027 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Лампа CL2-523R красная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5231 | шт. | 1
1028 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Лампа CL2-523G зелёная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5232 | шт. | 1
1029 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Лампа CL2-523Y желтая со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5233 | шт. | 1
1030 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Держатель KA1-8120 широкого шильдика 1SFA616920R8120 | шт. | 3
1031 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шильдик KA1-8121 широкий 1SFA616920R8121 | шт. | 3
1032 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-2
1033 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 700х2200х600 мм System Pro E Power 7/22R6 | шт. | 1
1034 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реверсивный рубильник OT1000E03C до 1000А 3-полюсный (без ручки управления) 1SCA022871R6170 | шт. | 1
1035 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Ручка управления OHB200J12PE011 (черная) для управления реверсивными рубильниками типа ОТ1000..1600Е_C 1SCA022873R4230 | шт. | 1
1036 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Переходник ОХP12X185 185мм для рубильников типа ОТ315..800Е 1SCA022325R6710 | шт. | 1
1037 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
1038 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
1039 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 4
1040 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 4L 25 255 TS 2CTB815101R0800 | шт. | 1
1041 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформатор тока CT4/600/5A, класс 0.5 2CSG221170R1101 | шт. | 6
1042 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
1043 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F 1SDA054396R1 | шт. | 1
1044 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (комплект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 1
1045 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E91/32 2CSM200923R1801 | шт. | 3
1046 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F10 GG6 2CSM256363R1801 | шт. | 3
1047 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Лампа CL2-523R красная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5231 | шт. | 1
1048 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Лампа CL2-523G зелёная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5232 | шт. | 1
1049 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Лампа CL2-523Y желтая со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5233 | шт. | 1
1050 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Держатель KA1-8120 широкого шильдика 1SFA616920R8120 | шт. | 3
1051 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шильдик KA1-8121 широкий 1SFA616920R8121 | шт. | 3
1052 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-1
1053 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 600х2200х600 мм System Pro E Power 6/22R6 | шт. | 1
1054 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический T5N 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F 1SDA054317R1 | шт. | 1
1055 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (комплект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 1
1056 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 1SDA068126R1 | шт. | 1
1057 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT4 (комплект из 3шт.) 1SDA066917R1 | шт. | 1
1058 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT4 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066670R1 | шт. | 1
1059 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F 1SDA067058R1 | шт. | 1
1060 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 1
1061 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 1
1062 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C25 2CCS893001R0254 | шт. | 1
1063 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 3
1064 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C63 2CCS891001R0634 | шт. | 1
1065 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C32 2CCS891001R0324 | шт. | 1
1066 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-2
1067 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 600х2200х600 мм System Pro E Power 6/22R6 | шт. | 1
1068 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический T5N 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F 1SDA054317R1 | шт. | 1
1069 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (ком- плект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 1
1070 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F 1SDA067058R1 | шт. | 1
1071 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 1
1072 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 1
1073 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 3
1074 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C80 2CCS891001R0804 | шт. | 1
1075 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C50 2CCS893001R0504 | шт. | 1
1076 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-3
1077 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 500х2200х600 мм System Pro E Power 5/22R6 | шт. | 1
1078 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C32 2CCS893001R0324 | шт. | 2
1079 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C6 2CDS253001R0064 | шт. | 2
1080 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Переключатель OMU2PBR 3-х поз.(1-0-2) РФ 9CNB113958R1001 | шт. | 1
1081 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF26-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC 1SBL237001R1300 | шт. | 2
1082 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Блок контактный CA4-10 (1НО) фронтальный для контакторов AF09-AF96 реле NF22E-NF40E 1SBN010110R1010 | шт. | 2
1083 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Блокировка реверсивная электромеханическая VEM4 для контак- торов AF09…AF38 1SBN030111R1000 | шт. | 1
1084 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трёхфазное реле контроля CM-PVE (контроль 1,3 фаз) (контроль Umin/max с нейтралью L-N 185..265В AC ) 1НО контакт 1SVR550870R9400 | шт. | 2
1085 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реле мини-контакторное K6-22Z-80 (3A при AC-15 400В), катуш- ка 220В АС, с винтовыми клеммами GJH1211001R8220 | шт. | 2
1086 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Лампа CL2-523G зелёная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5232 | шт. | 2
1087 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник OT40M3 (PRO M) до 40А 3х-полюсный для установки на DIN -рейку 1SCA022497R0490 | шт. | 1
1088 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C16 2CCS891001R0164 | шт. | 3
1089 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C20 2CCS891001R0204 | шт. | 3
1090 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВРУ-ИТП1, в составе:
1091 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-1
1092 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 500х2200х600 мм System Pro E Power 5/22R6 | шт. | 1
1093 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реверсивный рубильник OT250E03C до 250A 3-полюсный (без ручки уп равления) 1SCA022764R3060 | шт. | 1
1094 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Ручка OHB65J6E011-RUH (черная) с символами на русском для управл ения через дверь реверсивными рубильниками типа OT160..250E_C 1SCA100233R1001 | шт. | 1
1095 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Переходник ОХP6X290 290мм для ручки управления рубильниками типа ОТ160..250 1SCA022042R6370 | шт. | 1
1096 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформатор тока CTA/100/5A, класс 0.5 2CSG111120R1141 | шт. | 6
1097 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Счетчик Меркурий 230 EMETER | шт. | 1
1098 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
1099 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 3N 25-255 TS 2CTB815101R0700 | шт. | 1
1100 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93N/125 2CSM296532R1801 | шт. | 1
1101 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 3
1102 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C6 2CDS281001R0064 | шт. | 1
1103 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник LED,8W;230V AC с кабелем 17308210020 | шт. | 1
1104 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F 1SDA067056R1 | шт. | 1
1105 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-2
1106 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 500х2200х600 мм System Pro E Power 5/22R6 | шт. | 1
1107 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реверсивный рубильник OT250E03C до 250A 3-полюсный (без ручки управления) 1SCA022764R3060 | шт. | 1
1108 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Ручка OHB65J6E011-RUH (черная) с символами на русском для управл ения через дверь реверсивными рубильниками типа OT160..250E_C 1SCA100233R1001 | шт. | 1
1109 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Переходник ОХP6X290 290мм для ручки управления рубильниками типа ОТ160..250 1SCA022042R6370 | шт. | 1
1110 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформатор тока CTA/100/5A, класс 0.5 2CSG111120R1141 | шт. | 6
1111 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Счетчик Меркурий 230 EMETER | шт. | 1
1112 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
1113 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 3N 25-255 TS 2CTB815101R0700 | шт. | 1
1114 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93N/125 2CSM296532R1801 | шт. | 1
1115 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 3
1116 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C6 2CDS281001R0064 | шт. | 1
1117 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник LED,8W;230V AC с кабелем 17308210020 | шт. | 1
1118 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F 1SDA067056R1 | шт. | 1
1119 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП1
1120 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 350х2200х600 мм System Pro E Power 3,5/22R6 | шт. | 1
1121 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 5
1122 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C25 2CCS893001R0254 | шт. | 1
1123 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF26-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC 1SBL237001R1300 | шт. | 1
1124 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП2
1125 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 350х2200х600 мм System Pro E Power 3,5/22R6 | шт. | 1
1126 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 5
1127 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C32 2CCS893001R0324 | шт. | 1
1128 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF26-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC 1SBL237001R1300 | шт. | 1
1129 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF40-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250В AC/DC 1SBL347001R1300 | шт. | 1
1130 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выкл.диф.тока 4мод. F204 AC-25/0,03 2CSF204001R1250 | шт. | 1
1131 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП3
1132 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 500х2200х600 мм System Pro E Power 5/22R6 | шт. | 1
1133 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник OTM40F4C21D400C с АВР 21D 1SCA151253R1001 | шт. | 1
1134 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E 1SCA022353R4970 | шт. | 2
1135 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C25 2CCS893001R0254 | шт. | 2
1136 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник 3пол. SD203/40 рычаг крас. 2CDD283101R0040 | шт. | 1
1137 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C20 2CCS893001R0204 | шт. | 1
1138 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF26-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC 1SBL237001R1300 | шт. | 1
1139 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C10 2CCS891001R0104 | шт. | 4
1140 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C16 2CCS891001R0164 | шт. | 1
1141 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | 1ВРУ1, в составе:
1142 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-1
1143 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 700х2200х600 мм System Pro E Power 7/22R6 | шт. | 1
1144 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реверсивный рубильник OT630E03C до 630А 3-полюсный (без ручки у правления) 1SCA022785R4430 | шт. | 1
1145 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Ручка OHB125J12E011-RUH (черная) с символами на русском для управления через дверь реверсивными рубильниками ОT315..800E_C 1SCA100237R1001 | шт. | 1
1146 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Переходник ОХP12X465 465мм для ручки управления рубильниками тип а OT315..800 / ОETL1000..3150 1SCA022042R6020 | шт. | 1
1147 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Счетчик Меркурий 230 EMETER | шт. | 1
1148 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
1149 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 3N 25-255 TS 2CTB815101R0700 | шт. | 1
1150 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93N/125 2CSM296532R1801 | шт. | 1
1151 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 3
1152 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C6 2CDS281001R0064 | шт. | 1
1153 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник LED,8W;230V AC с кабелем 17308210020 | шт. | 1
1154 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 1SDA068126R1 | шт. | 1
1155 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформатор тока CT3/300/5A, класс 0.5 2CSG121140R1101 | шт. | 6
1156 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-2
1157 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 700х2200х600 мм System Pro E Power 7/22R6 | шт. | 1
1158 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реверсивный рубильник OT630E03C до 630А 3-полюсный (без ручки у правления) 1SCA022785R4430 | шт. | 1
1159 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реверсивный рубильник OT630E03C до 630А 3-полюсны (без ручки у правления) 1SCA100237R1001 | шт. | 1
1160 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Ручка OHB125J12E011-RUH (черная) с символами на русском для управления через дверь реверсивными рубильниками ОT315..800E_C 1SCA022042R6020 | шт. | 1
1161 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Переходник ОХP12X465 465мм для ручки управления рубильниками тип а OT315..800 / ОETL1000..3150 EMETER | шт. | 1
1162 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Счетчик Меркурий 230 2CSG251141R4051 | шт. | 1
1163 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CTB815101R0700 | шт. | 1
1164 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 3N 25-255 TS 2CSM296532R1801 | шт. | 1
1165 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93N/125 2CSM259523R1801 | шт. | 3
1166 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CDS281001R0064 | шт. | 1
1167 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C6 17308210020 | шт. | 1
1168 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник LED,8W;230V AC с кабелем 1SDA068126R1 | шт. | 1
1169 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 2CSG121140R1101 | шт. | 6
1170 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-1.1
1171 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 600х2200х600 мм System Pro E Power 6/22R6 | шт. | 1
1172 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C20 2CCS893001R0204 | шт. | 1
1173 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067057R1 | шт. | 1
1174 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF116-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250В AC/DC 1SFL427001R1300 | шт. | 1
1175 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF40-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250В AC/DC 1SBL347001R1300 | шт. | 1
1176 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C40 2CCS893001R0404 | шт. | 3
1177 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C25 2CCS893001R0254 | шт. | 5
1178 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-1.2
1179 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 850х2200х600 мм System Pro E Power 8,5/22R6 | шт. | 1
1180 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C20 2CCS893001R0204 | шт. | 5
1181 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C32 2CCS893001R0324 | шт. | 1
1182 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C50 2CCS893001R0504 | шт. | 1
1183 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C20 2CCS893001R0204 | шт. | 2
1184 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C40 2CCS893001R0404 | шт. | 1
1185 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF65-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250В AC/DC 1SBL387001R1300 | шт. | 2
1186 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C20 2CCS893001R0204 | шт. | 3
1187 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C25 2CCS893001R0254 | шт. | 1
1188 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C25 2CCS893001R0254 | шт. | 1
1189 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C80 2CCS893001R0804 | шт. | 1
1190 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF80-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250В AC/DC 1SBL397001R1300 | шт. | 1
1191 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 1
1192 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C16 2CCS891001R0164 | шт. | 2
1193 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-3
1194 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 850х2200х600 мм System Pro E Power 5/22R6 | шт. | 1
1195 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник OTM40F4C21D400C с АВР 21D 1SCA151253R1001 | шт. | 1
1196 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E 1SCA022353R4970 | шт. | 2
1197 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник 3пол. SD203/40 рычаг крас. 2CDD283101R0040 | шт. | 1
1198 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C16 2CCS891001R0164 | шт. | 3
1199 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 1
1200 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C16 2CCS891001R0164 | шт. | 3
1201 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 1
1202 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C16 2CCS891001R0164 | шт. | 3
1203 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 1
1204 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C16 2CCS891001R0164 | шт. | 2
1205 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 1
1206 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | 1ВРУ2, в составе:
1207 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-1
1208 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 700х2200х600 мм System Pro E Power 7/22R6 | шт. | 1
1209 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реверсивный рубильник OT400E03C до 400A 3-полюсный (без ручки уп равления) 1SCA022764R1950 | шт. | 1
1210 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Ручка OHB95J12E011-RUH (черная) с символами на русском для управления через дверь реверсивными рубильниками OT315..400E_C 1SCA100235R1001 | шт. | 1
1211 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Переходник ОХP12X465 465мм для ручки управления рубильниками типа OT315..800 / ОETL1000..3150 1SCA022042R6020 | шт. | 1
1212 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Счетчик Меркурий 230 EMETER | шт. | 1
1213 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
1214 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 3N 25-255 TS 2CTB815101R0700 | шт. | 1
1215 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93N/125 2CSM296532R1801 | шт. | 1
1216 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 3
1217 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C6 2CDS281001R0064 | шт. | 1
1218 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник LED,8W;230V AC с кабелем 17308210020 | шт. | 1
1219 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT4N 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F 1SDA068125R1 | шт. | 1
1220 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформатор тока CT3/200/5A, класс 0.5 2CSG121120R1101 | шт. | 6
1221 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-2
1222 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 700х2200х600 мм System Pro E Power 7/22R6 | шт. | 1
1223 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реверсивный рубильник OT400E03C до 400A 3-полюсный (без ручки управления) 1SCA022764R1950 | шт. | 1
1224 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Ручка OHB95J12E011-RUH (черная) с символами на русском для управления через дверь реверсивными рубильниками OT315..400E_C 1SCA100235R1001 | шт. | 1
1225 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Переходник ОХP12X465 465мм для ручки управления рубильниками тип а OT315..800 / ОETL1000..3150 1SCA022042R6020 | шт. | 1
1226 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Счетчик Меркурий 230 EMETER | шт. | 1
1227 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
1228 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 3N 25-255 TS 2CTB815101R0700 | шт. | 1
1229 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93N/125 2CSM296532R1801 | шт. | 1
1230 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 3
1231 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C6 2CDS281001R0064 | шт. | 1
1232 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник LED,8W;230V AC с кабелем 17308210020 | шт. | 1
1233 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT4N 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F 1SDA068125R1 | шт. | 1
1234 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформатор тока CT3/200/5A, класс 0.5 2CSG121120R1101 | шт. | 6
1235 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-1
1236 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 600х2200х600 мм System Pro E Power 6/22R6 | шт. | 1
1237 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C25 2CCS893001R0254 | шт. | 2
1238 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C100 2CCS893001R0824 | шт. | 1
1239 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C20 2CCS893001R0204 | шт. | 3
1240 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C40 2CCS893001R0404 | шт. | 1
1241 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF26-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC 1SBL237001R1300 | шт. | 1
1242 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-2
1243 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 600х2200х600 мм System Pro E Power 6/22R6 | шт. | 1
1244 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C25 2CCS893001R0254 | шт. | 2
1245 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C100 2CCS893001R0824 | шт. | 1
1246 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C63 2CCS893001R0634 | шт. | 1
1247 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C20 2CCS893001R0204 | шт. | 3
1248 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C40 2CCS893001R0404 | шт. | 1
1249 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF26-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC 1SBL237001R1300 | шт. | 1
1250 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-3
1251 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 500х2200х600 мм System Pro E Power 5/22R6 | шт. | 1
1252 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник OTM40F4C21D400C с АВР 21D 1SCA151253R1001 | шт. | 1
1253 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E 1SCA022353R4970 | шт. | 2
1254 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник 3пол. SD203/40 рычаг крас. 2CDD283101R0040 | шт. | 1
1255 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C20 2CCS891001R0204 | шт. | 2
1256 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C16 2CCS891001R0164 | шт. | 3
1257 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 1
1258 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | 1ВРУ4, в составе:
1259 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-1
1260 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 500х2200х600 мм System Pro E Power 5/22R6 | шт. | 1
1261 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реверсивный рубильник OT250E03C до 250A 3-полюсный (без ручки управления) 1SCA022764R3060 | шт. | 1
1262 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Ручка OHB65J6E011-RUH (черная) с символами на русском для управл ения через дверь реверсивными рубильниками типа OT160..250E_C 1SCA100233R1001 | шт. | 1
1263 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Переходник ОХP6X290 290мм для ручки управления рубильниками типа ОТ160..250 1SCA022042R6370 | шт. | 1
1264 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформатор тока CTA/100/5A, класс 0.5 2CSG111120R1141 | шт. | 6
1265 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Счетчик Меркурий 230 EMETER | шт. | 1
1266 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
1267 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 3N 25-255 TS 2CTB815101R0700 | шт. | 1
1268 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93N/125 2CSM296532R1801 | шт. | 1
1269 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 3
1270 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C6 2CDS281001R0064 | шт. | 1
1271 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник LED,8W;230V AC с кабелем 17308210020 | шт. | 1
1272 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067057R1 | шт. | 1
1273 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-2
1274 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 500х2200х600 мм System Pro E Power 5/22R6 | шт. | 1
1275 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реверсивный рубильник OT250E03C до 250A 3-полюсный (без ручки управления) 1SCA022764R3060 | шт. | 1
1276 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Ручка OHB65J6E011-RUH (черная) с символами на русском для управл ения через дверь реверсивными рубильниками типа OT160..250E_C 1SCA100233R1001 | шт. | 1
1277 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Переходник ОХP6X290 290мм для ручки управления рубильниками типа ОТ160..250 1SCA022042R6370 | шт. | 1
1278 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформатор тока CTA/100/5A, класс 0.5 2CSG111120R1141 | шт. | 6
1279 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Счетчик Меркурий 230 EMETER | шт. | 1
1280 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
1281 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 3N 25-255 TS 2CTB815101R0700 | шт. | 1
1282 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93N/125 2CSM296532R1801 | шт. | 1
1283 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 3
1284 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автомат.выключатель 1-полюсный S201P C6 2CDS281001R0064 | шт. | 1
1285 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник LED,8W;230V AC с кабелем 17308210020 | шт. | 1
1286 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067057R1 | шт. | 1
1287 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-1
1288 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 600х2200х600 мм System Pro E Power 6/22R6 | шт. | 1
1289 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C20 2CCS893001R0204 | шт. | 2
1290 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C25 2CCS893001R0254 | шт. | 4
1291 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 2
1292 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF26-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC 1SBL237001R1300 | шт. | 2
1293 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-2
1294 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 600х2200х600 мм System Pro E Power 6/22R6 | шт. | 1
1295 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C25 2CCS893001R0254 | шт. | 4
1296 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C20 2CCS893001R0204 | шт. | 1
1297 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 2
1298 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF26-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC 1SBL237001R1300 | шт. | 2
1299 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-3
1300 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ -500х2200х600 мм System Pro E Power 5/22R6 | шт. | 1
1301 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник OTM40F4C21D400C с АВР 21D 1SCA151253R1001 | шт. | 1
1302 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E 1SCA022353R4970 | шт. | 2
1303 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C32 2CCS893001R0324 | шт. | 2
1304 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник 3пол. SD203/40 рычаг крас. 2CDD283101R0040 | шт. | 1
1305 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C20 2CCS891001R0204 | шт. | 2
1306 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВРУ-ХЦ1, в составе:
1307 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-1
1308 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 500х2200х600 мм System Pro E Power 5/22R6 | шт. | 1
1309 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реверсивный рубильник OT250E03C до 250A 3-полюсный (без ручки уп равления) 1SCA022764R3060 | шт. | 1
1310 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Ручка OHB65J6E011-RUH (черная) с символами на русском для управл ения через дверь реверсивными рубильниками типа OT160..250E_C 1SCA100233R1001 | шт. | 1
1311 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Переходник ОХP6X290 290мм для ручки управления рубильниками типа ОТ160..250 1SCA022042R6370 | шт. | 1
1312 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформатор тока CTA/100/5A, класс 0.5 2CSG111120R1141 | шт. | 6
1313 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Счетчик Меркурий 230 EMETER | шт. | 1
1314 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
1315 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 3N 25-255 TS 2CTB815101R0700 | шт. | 1
1316 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93N/125 2CSM296532R1801 | шт. | 1
1317 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 3
1318 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C6 2CDS281001R0064 | шт. | 1
1319 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник LED,8W;230V AC с кабелем 17308210020 | шт. | 1
1320 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067057R1 | шт. | 1
1321 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВП-2
1322 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 500х2200х600 мм System Pro E Power 5/22R6 | шт. | 1
1323 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Реверсивный рубильник OT250E03C до 250A 3-полюсный (без ручки уп равления) 1SCA022764R3060 | шт. | 1
1324 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Ручка OHB65J6E011-RUH (черная) с символами на русском для управл ения через дверь реверсивными рубильниками типа OT160..250E_C 1SCA100233R1001 | шт. | 1
1325 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Переходник ОХP6X290 290мм для ручки управления рубильниками типа ОТ160..250 1SCA022042R6370 | шт. | 1
1326 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Трансформатор тока CTA/100/5A, класс 0.5 2CSG111120R1141 | шт. | 6
1327 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Счетчик Меркурий 230 EMETER | шт. | 1
1328 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
1329 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Огран.перенапряж.OVR T1 3N 25-255 TS 2CTB815101R0700 | шт. | 1
1330 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник с предохранителем E 93N/125 2CSM296532R1801 | шт. | 1
1331 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 3
1332 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автомат.выключатель 1-полюсный S201P C6 2CDS281001R0064 | шт. | 1
1333 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник LED,8W;230V AC с кабелем 17308210020 | шт. | 1
1334 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067057R1 | шт. | 1
1335 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-1
1336 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 600х2200х600 мм System Pro E Power 6/22R6 | шт. | 1
1337 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C50 2CCS893001R0504 | шт. | 1
1338 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C32 2CCS893001R0324 | шт. | 1
1339 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 2
1340 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF65-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250В AC/DC 1SBL387001R1300 | шт. | 1
1341 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-2
1342 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 600х2200х600 мм System Pro E Power 6/22R6 | шт. | 1
1343 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C50 2CCS893001R0504 | шт. | 1
1344 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C32 2CCS893001R0324 | шт. | 1
1345 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 2CCS893001R0164 | шт. | 2
1346 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контактор AF65-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250В AC/DC 1SBL387001R1300 | шт. | 1
1347 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | РП-3
1348 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 600х2200х600 мм System Pro E Power 6/22R6 | шт. | 1
1349 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник OTM40F4C21D400C с АВР 21D 1SCA151253R1001 | шт. | 1
1350 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E 1SCA022353R4970 | шт. | 2
1351 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C20 2CCS893001R0204 | шт. | 2
1352 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рубильник 3пол. SD203/40 рычаг крас. 2CDD283101R0040 | шт. | 1
1353 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C10 2CCS891001R0104 | шт. | 1
1354 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Авт.выкл.1-полюсный S801N C16 2CCS891001R0164 | шт. | 1
1355 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Конденсаторная установка УКРМ, 0.4кВ, 200 кВАр, IP31 APCL02 | шт. | 2
1356 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | 1ЩО1.3. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ10 | компл. | 1
1357 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | 1ЩО3.1. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ10 | компл. | 1
1358 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | 1ЩО3.2. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ10 | компл. | 1
1359 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | 1ЩО4.1. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ10 | компл. | 1
1360 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | 1ЩО5.1. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ10 | компл. | 1
1361 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | 1ЩО5.2. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ10 | компл. | 1
1362 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | 1ЩО5.3. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ10 | компл. | 1
1363 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | 1ЩО6.1. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ10 | компл. | 1
1364 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | 1ЩО7.1. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ10 | компл. | 1
1365 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | 1ЩО7.2. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ10 | компл. | 1
1366 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ЩО-Р1. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ10 | компл. | 1
1367 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | 2ЩО-Р. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ10 | компл. | 1
1368 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ЩАО-1.1. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
1369 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ЩАО-1.2. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
1370 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ЩАО-1.3. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
1371 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | 1ЩАО-Р. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
1372 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | 2ЩАО-Р. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
1373 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ЩАО-2. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
1374 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | 1ЩАО3.1. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
1375 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | 1ЩАО3.2. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
1376 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ЩАО-3.3. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
1377 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ЩАО-4. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
1378 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | 1ЩАО-5.1. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
1379 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | 1ЩАО-5.2. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
1380 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | 1ЩАО-5.3. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
1381 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | 1ЩАО-6. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
1382 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | 1ЩАО-7.1. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
1383 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | 1ЩАО-7.2. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2.ГЧ11 | компл. | 1
1384 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Щит вентиляции, навесной, металлический корпус, IP31, 18 модулей, в составе: | компл. | 9
1385 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель нагрузки на DIN-рейку, трехфазный, 32А | шт. | 1
1386 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автоматический выключатель на DIN-рейку, трехфазный, 10А, хар. C | шт. | 2
1387 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автоматический выключатель на DIN-рейку, однофазный, 10А, хар. C | шт. | 3
1388 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Щит силовой распред., навесной, металлический корпус, IP31, 24 модуля, в составе: | компл. | 14
1389 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель нагрузки на DIN-рейку, трехфазный, 63А | шт. | 1
1390 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автоматический выключатель на DIN-рейку, трехфазный, 10А, хар. C | шт. | 2
1391 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автоматический выключатель на DIN-рейку, однофазный, 6А, хар. C | шт. | 3
1392 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Щит фойе, распред. навесной, металлический корпус, IP31, 18 модулей, в составе: | компл. | 9
1393 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель нагрузки на DIN-рейку, трехфазный, 32А | шт. | 1
1394 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автоматический выключатель на DIN-рейку, трехфазный, 10А, хар. C | шт. | 2
1395 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Автоматический выключатель на DIN-рейку, однофазный, 10А, хар. C | шт. | 3
1396 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Кабельные изделия
1397 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галагенов, с сечением жил в мм2:
1398 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 3х15 ГОСТ 31996-2012 | м | 8340
1399 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 3х2,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 15880
1400 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 3х16 ГОСТ 31996-2012 | м | 80
1401 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 5х1,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 120
1402 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 5х2,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 760
1403 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 5х4 ГОСТ 31996-2012 | м | 440
1404 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 5х6 ГОСТ 31996-2012 | м | 170
1405 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 5х10 ГОСТ 31996-2012 | м | 2430
1406 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 5х16 ГОСТ 31996-2012 | м | 1180
1407 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 5х25 ГОСТ 31996-2012 | м | 280
1408 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 5х35 ГОСТ 31996-2012 | м | 290
1409 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 5х50 ГОСТ 31996-2012 | м | 290
1410 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 5х70 ГОСТ 31996-2012 | м | 480
1411 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 5х150 ГОСТ 31996-2012 | м | 150
1412 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 5х185 ГОСТ 31996-2012 | м | 440
1413 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 5х240 ГОСТ 31996-2012 | м | 1060
1414 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-HF 51х185 ГОСТ 31996-2012 | м | 270
1415 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Кабель силовой с медными жилами негорючий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галагенов, с сечением жил в мм2:
1416 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 1670
1417 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-FRHF 3х2,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 200
1418 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-FRHF 3х6 ГОСТ 31996-2012 | м | 200
1419 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-FRHF 3х10 ГОСТ 31996-2012 | м | 120
1420 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-FRHF 5х6 ГОСТ 31996-2012 | м | 145
1421 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-FRHF 5х10 ГОСТ 31996-2012 | м | 1070
1422 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-FRHF 5х16 ГОСТ 31996-2012 | м | 2910
1423 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-FRHF 5х25 ГОСТ 31996-2012 | м | 500
1424 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-FRHF 5х35 ГОСТ 31996-2012 | м | 650
1425 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-FRHF 5х50 ГОСТ 31996-2012 | м | 15
1426 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-FRHF 5х70 ГОСТ 31996-2012 | м | 100
1427 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-FRHF 5х150 ГОСТ 31996-2012 | м | 15
1428 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-FRHF 5х185 ГОСТ 31996-2012 | м | 1200
1429 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ППГнг(А)-FRHF 5х240 ГОСТ 31996-2012 | м | 450
1430 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Кабель силовой бронированный лентами, с медной жилой, изоля- цией и защитным шлангом из ПВХ с сечением жил в мм2:
1431 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВБбШв 5х16 ГОСТ 16442-80 | м | 420
1432 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВБбШв 5х25 ГОСТ 16442-80 | м | 140
1433 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | ВБбШв 5х120 ГОСТ 16442-80 | м | 310
1434 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Наконечник медный для кабеля с сечением жил 25мм2 ТМ 25-8-7 DT-25 | шт. | 190
1435 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Наконечник медный для кабеля с сечением жил 35мм2 ТМ 35-10.5-8.5 DT-35 | шт. | 29
1436 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Наконечник медный для кабеля с сечением жил 50мм2, ТМ 50-10.5-9.5 DT-50 | шт. | 50
1437 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Наконечник медный для кабеля с сечением жил 70мм2, ТМ 70-12-13 DT-70 | шт. | 80
1438 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Наконечник медный для кабеля с сечением жил 120мм2, ТМ 120-14.5-15.5 DT-120 | шт. | 20
1439 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Наконечник медный для кабеля с сечением жил 150мм2, ТМ 150-14.5-16.5 DT-150 | шт. | 40
1440 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Наконечник медный для кабеля с сечением жил 185мм2, ТМ 185-17-18.5 DT-185 | шт. | 130
1441 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Наконечник медный для кабеля с сечением жил 240мм2, ТМ 240-27-21 DT-240 | шт. | 150
1442 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Электроустановочные изделия
1443 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Блок розеток для установки в кабель-канале в составе: | компл. | 42
1444 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Двухместная бытовая розетка 077432 | шт. | 1
1445 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Двухместная компьютерная розетка (красная) 077452 | шт. | 2
1446 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Двухместная розетка RJ-45 078693 | шт. | 1
1447 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Коробка ответвительная открытой проводки, 70х70х40мм, IP55 | шт. | 2406
1448 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Коробка установочная для скрытой проводки | шт. | 385
1449 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Розетка бытовая одноместная, скрытой проводки, 16А, 250В, IP20 | шт. | 233
1450 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Розетка бытовая одноместная, скрытой проводки, 16А, 250В, IP44 в составе: | компл. | 131
1451 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Механизм розетки с крышкой Valena 774420 | шт. | 1
1452 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рамка 1- местная белая Valena 774451 | шт. | 1
1453 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Разъем 3-х фазный 16А скрытой установки, IP44 | шт. | 21
1454 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, 16А, 250В, IP20 в составе: | компл. | 140
1455 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Механизм выключателя белый Valena 774401 | шт. | 1
1456 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рамка 1-х местная белая Valena 774451 | шт. | 1
1457 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, 16А, 250В, IP20 в составе: | компл. | 12
1458 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Механизм выключателя белый Valena 774405 | шт. | 1
1459 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Рамка 2-х местная белая Valena 774452 | шт. | 1
1460 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светотехническая арматура
1461 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник светодиодный встраиваемый, 3700лм, 4000К, 30 Вт, IP50 L-office 32 Standart | шт. | 382
1462 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник светодиодный встраиваемый, 5605лм, 4000К, 50 Вт, IP50 L-office 55 Standart | шт. | 131
1463 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник светодиодный встраиваемый, 3600лм, 4000К, 32 Вт, IP44 LED36S/840 PSD | шт. | 111
1464 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник светодиодный встраиваемый, 4300лм, 4000К, 38 Вт, IP44 LED43S/840 PSD | шт. | 266
1465 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник светодиодный накладной, 2700лм, 4000К, 25.5 Вт, IP20 LED27S/840 PSD | шт. | 4
1466 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник накладной светодиодный, 1112лм, 4000К, 10 Вт, IP66 Sveteco NEW 8 | шт. | 218
1467 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник светодиодный накладной, 3400лм, 4000К, 36 Вт, IP65 LED34S/830 PSU WH | шт. | 75
1468 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник светодиодный накладной, 3300лм, 4000К, 25 Вт, IP66 L-industry 30 Turbine | шт. | 640
1469 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Встраиваемый круглый светильник, предназначенный для использования светодиодных ламп с технологией C.o.B., 21Вт, 3350 лм,220В, 4000К, ø163x99. Управление DALI VAB1.7D8.0 iGuzzini | шт. | 86
1470 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Встраиваемый круглый светильник, предназначенный для использования светодиодных ламп с технологией C.o.B., 21 Вт, 3350 лм, 220В, 4000К, ø163x99. Оптика General Lighting 3.VAB1.7D8.0 iGuzzini | шт. | 72
1471 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Линейный монохромный светодиодный светильник, 42.5Вт, 1500 лм, 24В, L=5004мм, IP68 3.VAA0.701.0, 3.VAA1.701.0 iGuzzini | шт. | 183
1472 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светодиодный светильник для линейного освещения, 4.8 Вт/м, 490 лм/м. Размеры 5000х12 мм, 4000К, 12В 3.VAA3.701.0 iGuzzini | шт. | 108
1473 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Потолочный светодиодный светильник, 17 Вт, 2550 лм, 220В, 155х190х135мм. 3.VAA2.701.0 iGuzzini | шт. | 84
1474 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Линейный светодиодный светильник, 30 Вт, 5400 лм, 4000К, 220В, 100х60х1196мм 3.VAA8.001.0+3.VA A9.700.0 iGuzzini | шт. | 62
1475 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник LED диммируемый DALI, (подвес 4 м) DISK P 500 52W DOWN ECO 4000K Ra80 220V BDI.05PD04052830(40)-D БОСМА | шт. | 8
1476 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник LED диммируемый DALI (подвес 4 м) DISK P 2000 503W DOWN ECO 4000K Ra80 220V BDI.03PD04047983 0(40) БОСМА | шт. | 59
1477 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник LED диммируемый DALI, (подвес 4 м) DISK P 1500 236W DOWN ECO 4000K Ra80 220V BDI.0204PD042368 40-D БОСМА | шт. | 90
1478 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Светильник LED диммируемый DALI, (подвес 4 м) DISK P 1000 101W DOWN ECO 4000K Ra80 220V BDI.01PD040099830 (40)-D БОСМА | шт. | 100
1479 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Лента светодиодная, алюминиевый профиль ARH-KANT-H16-2000 анодированный; 2000мм/1760мм RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO) 015698 Arlight | м.п. | 100 (С30); 5,32 (С31)
1480 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Lace гибкий линейный светодиодный светильник IP68 NS.2044.20.17 IntiLed | м.п. | 599.8
1481 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | WAVE SYSTEM P 278W 18500 4000К Ra90 T80 220V, Светильник LED (подвес 3м), (DALI), ЧЕРНЫЙ NS.2044.20.30 БОСМА | м.п. | 18.5
1482 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Кабеленесущие системы
1483 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Лоток перфорированный 600х50, L=3000мм 35268 | шт. | 30
1484 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Лоток перфорированный 500х80, L=3000мм 35307 | шт. | 35
1485 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Лоток перфорированный 500х50, L=3000мм 35267 | шт. | 70
1486 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Лоток перфорированный 400х50, L=3000мм 35266 | шт. | 50
1487 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Лоток перфорированный 300х50, L=3000мм 35265 | шт. | 24
1488 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Лоток перфорированный 200х50, L=3000мм 35264 | шт. | 180
1489 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Лоток перфорированный 100х50, L=3000мм 35262 | шт. | 180
1490 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 300х50 36005K | шт. | 4
1491 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 36004K | шт. | 19
1492 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 36002K | шт. | 19
1493 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Угол CPO 45 горизонтальный 45° 200х50 36724K | шт. | 8
1494 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Угол CPO 45 горизонтальный 45° 100х50 36722K | шт. | 8
1495 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Лоток лестничный 200х100, L=3000мм LL1020 | шт. | 12
1496 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Лоток лестничный 300х100, L=3000мм LL1030 | шт. | 30
1497 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Лоток лестничный 400х100, L=3000мм LL1040 | шт. | 10
1498 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Лоток лестничный 500х100, L=3000мм LL1050 | шт. | 12
1499 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Лоток лестничный 600х100, L=3000мм LL1060 | шт. | 15
1500 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Труба ПВХ d25мм | шт. | 6610
1501 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Труба ПВХ d32мм | шт. | 1020
1502 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Труба ПВХ d40мм | шт. | 700
1503 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Крепеж-клипса для труб 25 мм | шт. | 1610
1504 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Крепеж-клипса для труб 32 мм | шт. | 1020
1505 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Крепеж-клипса для труб 40 мм | шт. | 700
1506 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Проводники системы уравнивания потенциалов | шт.
1507 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Провод монтажный с одной медной многопроволочной гибкой жилой сечением 25 мм2 в изоляции из безгалогенной полимерной композиции ГОСТ 31947-2012 | м | 800
1508 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Провод монтажный с одной медной многопроволочной гибкой жилой сечением 6 мм2 в изоляции из безгалогенной полимерной композиции ГОСТ 31947-2012 | м | 350
1509 | 1057-ФПР/19-ИОС1.1.2 | Провод монтажный с одной медной многопроволочной гибкой жилой сечением 4 мм2 в изоляции из безгалогенной полимерной композиции ГОСТ 31947-2012 | м | 400
1510 |  | «Арктический центр эпоса и искусств»
1511 |  | Электрощитовое оборудование
1512 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Монтаж главныого распределительного щита ГРЩ-2, в составе:
1513 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-1.1.
1514 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 900х2200х800 мм 9/22R8 | шт. | 1
1515 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический выкатной E2S 800 PR121/P-LSI In=800A 3p W MP 1SDA072385R1 | шт. | 1
1516 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Фиксированная часть выкатного исполнения FA2 W FP IU=800- 2000 3P HR HR 1SDA080507R1 | шт. | 1
1517 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-1.2.
1518 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 900х2200х800 мм 9/22R8 | шт. | 1
1519 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический выкатной E2S 800 PR121/P-LSI In=800A 3p W MP 1SDA072385R1 | шт. | 1
1520 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Фиксированная часть выкатного исполнения FA2 W FP IU=800- 2000 3P HR HR 1SDA080507R1 | шт. | 1
1521 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-1
1522 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 900х2200х800 мм 9/22R8 | шт. | 1
1523 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический выкатной E4.2N 3200 Ekip Touch LSI 3p WMP 1SDA072495R1 | шт. | 1
1524 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Фиксированная часть выкатного исполнения E4.2 W FP Iu=3200 HR HR 3p 1SDA073913R1 | шт. | 1
1525 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле включения YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073687R1 | шт. | 1
1526 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073674R1 | шт. | 1
1527 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Мотор-редуктор M E2.2...E6.2 220-250 Vac/dc 1SDA073725R1 | шт. | 1
1528 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контакты положения выключателя в фиксированной части AUP 5 400V E2.2...E6.2 1SDA073764R1 | шт. | 1
1529 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контакты состояния выключателя AUX 6Q 400V E2.2...E6.2 1SDA073756R1 | шт. | 1
1530 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Защитная крышка кпонок управления I/O E2.2...E6.2 1SDA073858R1 | шт. | 1
1531 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Замок с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии KLC-S с одинаковыми ключами N.20005 E2.2..E6.2 1SDA073792R1 | шт. | 1
1532 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Механический счётчик числа коммутаций MOC E2.2...E6.2 1SDA073781R1 | шт. | 1
1533 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Модуль питания Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2..E6.2 1SDA074172R1 | шт. | 1
1534 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
1535 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
1536 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 4
1537 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Огран.перенапряж.OVR T1 4L 25 255 TS 2CTB815101R0800 | шт. | 1
1538 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трансформ. тока CT8/1500/5A, класс 0.5 2CSG521220R1101 | шт. | 9
1539 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
1540 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-2
1541 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 900х2200х800 мм 9/22R8 | шт. | 1
1542 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический выкатной E4.2N 3200 Ekip Touch LSI 3p WMP 1SDA072495R1 | шт. | 1
1543 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Фиксированная часть выкатного исполнения E4.2 W FP Iu=3200 HR HR 3p 1SDA073913R1 | шт. | 1
1544 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле включения YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073687R1 | шт. | 1
1545 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073674R1 | шт. | 1
1546 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Мотор-редуктор M E2.2...E6.2 220-250 Vac/dc 1SDA073725R1 | шт. | 1
1547 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контакты положения выключателя в фиксированной части AUP 5 400V E2.2...E6.2 1SDA073764R1 | шт. | 1
1548 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контакты состояния выключателя AUX 6Q 400V E2.2...E6.2 1SDA073756R1 | шт. | 1
1549 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Защитная крышка кпонок управления I/O E2.2...E6.2 1SDA073858R1 | шт. | 1
1550 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Замок с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии KLC-S с одинаковыми ключами N.20005 E2.2..E6.2 1SDA073792R1 | шт. | 1
1551 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Механический счётчик числа коммутаций MOC E2.2...E6.2 1SDA073781R1 | шт. | 1
1552 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Модуль питания Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2..E6.2 1SDA074172R1 | шт. | 1
1553 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
1554 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
1555 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 4
1556 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Огран.перенапряж.OVR T1 4L 25 255 TS 2CTB815101R0800 | шт. | 1
1557 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трансформ. тока CT8/1500/5A, класс 0.5 2CSG521220R1101 | шт. | 9
1558 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
1559 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 900х2200х800 мм 9/22R8 | шт. | 1
1560 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | СП
1561 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 900х2200х800 мм 9/22R8 | шт. | 1
1562 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический выкатной E2.2N 2000 Ekip Touch LSI 3p WMP 1SDA072385R1 | шт. | 1
1563 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Фиксированная часть выкатного исполнения E2.2 W FP Iu=2000 HR HR 3p 1SDA073909R1 | шт. | 1
1564 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле включения YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073687R1 | шт. | 1
1565 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073674R1 | шт. | 1
1566 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Мотор-редуктор M E2.2...E6.2 220-250 Vac/dc 1SDA073725R1 | шт. | 1
1567 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контакты положения выключателя в фиксированной части AUP 5 400V E2.2...E6.2 1SDA073764R1 | шт. | 1
1568 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контакты состояния выключателя AUX 6Q 400V E2.2...E6.2 1SDA073756R1 | шт. | 1
1569 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Защитная крышка кпонок управления I/O E2.2...E6.2 1SDA073858R1 | шт. | 1
1570 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Замок с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии KLC-S с одинаковыми ключами N.20005 E2.2..E6.2 1SDA073792R1 | шт. | 1
1571 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Механический счётчик числа коммутаций MOC E2.2...E6.2 1SDA073781R1 | шт. | 1
1572 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Модуль питания Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2..E6.2 1SDA074172R1 | шт. | 1
1573 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Модуль номинального тока 2500 E1.2..E6.2 1SDA074228R1 | шт. | 1
1574 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Комплект тросиков для механическая взаимной блокировки - тип B, C, D горизонтальная HR E2.2...E6.2 (часть 1) 1SDA073882R1 | шт. | 1
1575 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рычаг для блокировки стационарного/подвижной части выкатного выключателя E2.2 (часть 2) 1SDA073889R1 | шт. | 3
1576 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Плата для механической блокировки стационарно- го/фиксированной части выкатного выключателя Тип C E2.2…E6.2 (часть 3 и 4) 1SDA073897R1 | шт. | 3
1577 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Блок автоматического управления переключением источников питания (АВР) ATS022 1SDA065524R1 | шт. | 1
1578 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E94/32 2CSM204723R1801 | шт. | 2
1579 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F10 GG4 2CSM257543R1801 | шт. | 8
1580 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Мини-контактор реверсивный VB6-30-01-80 (9A при AC-3 400В), катушка 230В АС, с винтовыми клеммами GJL1211901R8010 | шт. | 1
1581 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле времени CT-MFD.12 модульное многофункц. (7 функций ) 24- 48B DC, 24- 240B AC (7 временных диапазонов 0,05с...100ч) 1ПК 1SVR500020R0000 | шт. | 2
1582 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-1.1.
1583 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 700х2200х800 мм 7/22R8 | шт. | 1
1584 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический выкатной E2.2N 2500 Ekip Touch LSI 3p WMP 1SDA072415R1 | шт. | 1
1585 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Фиксированная часть выкатного исполнения E2.2 W FP Iu=2500 HR HR 3p 1SDA073911R1 | шт. | 1
1586 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Модуль питания Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2..E6.2 1SDA074172R1 | шт. | 1
1587 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-1.2.
1588 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ВхШхГ - 2200х500х800 мм 5/22R8 | шт. | 1
1589 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F 1SDA062866R1 | шт. | 1
1590 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-1.3.
1591 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 900х2200х800 мм 9/22R8 | шт. | 1
1592 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T6S 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F 1SDA060278R1 | шт. | 1
1593 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F 1SDA054404R1 | шт. | 2
1594 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (ком- плект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 2
1595 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T5S 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F 1SDA054333R1 | шт. | 1
1596 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (ком- плект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 1
1597 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT4S 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 1SDA068475R1 | шт. | 2
1598 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT4 (комплект из 3шт.) 1SDA066917R1 | шт. | 2
1599 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT4 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066670R1 | шт. | 2
1600 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2S 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067803R1 | шт. | 1
1601 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 1
1602 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 1
1603 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-2.1.
1604 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ -700х2200х800 мм 7/22R8 | шт. | 1
1605 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический выкатной E2.2N 2500 Ekip Touch LSI 3p WMP 1SDA072415R1 | шт. | 1
1606 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Фиксированная часть выкатного исполнения E2.2 W FP Iu=2500 HR HR 3p 1SDA073911R1 | шт. | 1
1607 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Модуль питания Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2..E6.2 1SDA074172R1 | шт. | 1
1608 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-2.2.
1609 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ВхШхГ - 2200х500х800 мм 5/22R8 | шт. | 1
1610 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F 1SDA062866R1 | шт. | 1
1611 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-2.3.
1612 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 900х2200х800 мм 9/22R8 | шт. | 1
1613 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T6S 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F 1SDA060278R1 | шт. | 1
1614 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F 1SDA054404R1 | шт. | 1
1615 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (ком- плект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 1
1616 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T5S 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F 1SDA054333R1 | шт. | 1
1617 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (ком- плект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 1
1618 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT4S 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 1SDA068475R1 | шт. | 1
1619 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT4 (комплект из 3шт.) 1SDA066917R1 | шт. | 1
1620 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT4 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066670R1 | шт. | 1
1621 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2S 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067803R1 | шт. | 2
1622 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2S 160 Ekip LS/I In=25A 3p F F 1SDA067801R1 | шт. | 1
1623 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 3
1624 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 3
1625 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | КО-2
1626 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 500х2200х800 мм 5/22R8 | шт. | 1
1627 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Монтаж панели противопожарных устройств ГРЩ-2. ППУ, в составе:
1628 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-1
1629 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 700х2200х600 мм 7/22R6 | шт. | 1
1630 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель-разъединитель стационарный E1.2B/MS 1000 3p F F 1SDA073396R1 | шт. | 1
1631 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле включения YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073687R1 | шт. | 1
1632 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073674R1 | шт. | 1
1633 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Мотор-редуктор M E1.2 220-250 Vac/dc 1SDA073711R1 | шт. | 1
1634 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контакт готовности к включению RTC 250V E1.2 1SDA073770R1 | шт. | 1
1635 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Защитная крышка кпонок управления PBC I/O E1.2 1SDA073854R1 | шт. | 1
1636 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Замок с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии KLCS с одинаковыми ключами N.20005 E1.2 1SDA073783R1 | шт. | 1
1637 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Механический счётчик числа коммутаций MOC E1.2 1SDA073780R1 | шт. | 1
1638 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
1639 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
1640 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 4
1641 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Огран.перенапряж.OVR T1 4L 25 255 TS 2CTB815101R0800 | шт. | 1
1642 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трансформатор тока CT4/500/5A, класс 0.5 2CSG221160R1101 | шт. | 9
1643 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
1644 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-2
1645 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 700х2200х600 мм 7/22R6 | шт. | 1
1646 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель-разъединитель стационарный E1.2B/MS 1000 3p F F 1SDA073396R1 | шт. | 1
1647 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле включения YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073687R1 | шт. | 1
1648 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073674R1 | шт. | 1
1649 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Мотор-редуктор M E1.2 220-250 Vac/dc 1SDA073711R1 | шт. | 1
1650 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контакт готовности к включению RTC 250V E1.2 1SDA073770R1 | шт. | 1
1651 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Защитная крышка кпонок управления PBC I/O E1.2 1SDA073854R1 | шт. | 1
1652 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Замок с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии KLCS с одинаковыми ключами N.20005 E1.2 1SDA073783R1 | шт. | 1
1653 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Механический счётчик числа коммутаций MOC E1.2 1SDA073780R1 | шт. | 1
1654 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
1655 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
1656 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 4
1657 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Огран.перенапряж.OVR T1 4L 25 255 TS 2CTB815101R0800 | шт. | 1
1658 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трансформатор тока CT4/500/5A, класс 0.5 2CSG221160R1101 | шт. | 9
1659 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
1660 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | СП
1661 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ВхШхГ - 2200х700х600 мм 7/22R6 | шт. | 1
1662 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель-разъединитель стационарный E1.2B/MS 1000 3p F F 1SDA073396R1 | шт. | 1
1663 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле включения YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073687R1 | шт. | 1
1664 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073674R1 | шт. | 1
1665 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Мотор-редуктор M E1.2 220-250 Vac/dc 1SDA073711R1 | шт. | 1
1666 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контакт готовности к включению RTC 250V E1.2 1SDA073770R1 | шт. | 1
1667 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Защитная крышка кпонок управления PBC I/O E1.2 1SDA073854R1 | шт. | 1
1668 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Замок с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии KLCS с одинаковыми ключами N.20005 E1.2 1SDA073783R1 | шт. | 1
1669 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Механический счётчик числа коммутаций MOC E1.2 1SDA073780R1 | шт. | 1
1670 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Блок автоматического управления переключением источни- ков питания (АВР) ATS022 1SDA065524R1 | шт. | 1
1671 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E94/32 2CSM204723R1801 | шт. | 1
1672 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F10 GG4 2CSM257543R1801 | шт. | 8
1673 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Мини-контактор реверсивный VB6-30-01-80 (9A при AC-3 400В), катушка 230В АС, с винтовыми клеммами GJL1211901R8010 | шт. | 1
1674 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле времени CT-MFD.12 модульное многофункц. (7 функций ) 24-48B DC, 24- 240B AC (7 временных диапазонов 0,05с...100ч) 1ПК 1SVR500020R0000 | шт. | 2
1675 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-1
1676 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 600х2200х600 мм 6/22R6 | шт. | 1
1677 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T6S 800 PR221DS-LS/I In=800 3pF F 1SDA060278R1 | шт. | 1
1678 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Перегородки межфазные разделительные PB100 3p S6-S7-T6 (комплект из 4шт.) 1SDA050696R1 | шт. | 1
1679 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2S 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067803R1 | шт. | 1
1680 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2S 160 Ekip LS/I In=25A 3p F F 1SDA067801R1 | шт. | 4
1681 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 5
1682 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 5
1683 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Авт.выкл.1-полюсный S801S C16 2CCS861001R0164 | шт. | 3
1684 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-2
1685 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 600х2200х600 мм 6/22R6 | шт. | 1
1686 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T6S 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F 1SDA060278R1 | шт. | 1
1687 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Перегородки межфазные разделительные PB100 3p S6-S7-T6 (комплект из 4шт.) 1SDA050696R1 | шт. | 1
1688 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2S 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067803R1 | шт. | 1
1689 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2S 160 Ekip LS/I In=25A 3p F F 1SDA067801R1 | шт. | 2
1690 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 3
1691 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 3
1692 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ВРУ1, в комплекте:
1693 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-1
1694 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 700х2200х600 мм 7/22R6 | шт. | 1
1695 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реверсивный рубильник OT1600E03C до 1600А 3-полюсный (без ручки управления) 1SCA022872R1760 | шт. | 1
1696 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Ручка управления OHB200J12PE011 (черная) для управления реверсивными рубильниками типа ОТ1000..1600Е_C 1SCA022873R4230 | шт. | 1
1697 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Переходник ОХP12X185 185мм для рубильников типа ОТ315..800Е 1SCA022325R6710 | шт. | 1
1698 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
1699 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
1700 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG50 2CSM259393R1801 | шт. | 4
1701 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | УЗИП OVR T2 3L 40-275 P TS QS 2CTB803873R2500 | шт. | 1
1702 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трансформатор тока CT4/600/5A, класс 0.5 2CSG221170R1101 | шт. | 6
1703 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
1704 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F 1SDA054396R1 | шт. | 1
1705 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (комплект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 1
1706 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E91/32 2CSM200923R1801 | шт. | 3
1707 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F10 GG6 2CSM256363R1801 | шт. | 3
1708 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523R красная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5231 | шт. | 1
1709 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523G зелёная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5232 | шт. | 1
1710 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523Y желтая со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5233 | шт. | 1
1711 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Держатель KA1-8120 широкого шильдика 1SFA616920R8120 | шт. | 3
1712 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шильдик KA1-8121 широкий 1SFA616920R8121 | шт. | 3
1713 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C63 2CCS893001R0634 | шт. | 1
1714 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-2
1715 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 700х2200х600 мм 7/22R6 | шт. | 1
1716 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реверсивный рубильник OT1600E03C до 1600А 3-полюсный (без ручки управления) 1SCA022872R1760 | шт. | 1
1717 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Ручка управления OHB200J12PE011 (черная) для управления реверсивными рубильниками типа ОТ1000..1600Е_C 1SCA022873R4230 | шт. | 1
1718 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Переходник ОХP12X185 185мм для рубильников типа ОТ315..800Е 1SCA022325R6710 | шт. | 1
1719 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
1720 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
1721 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 4
1722 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | УЗИП OVR T2 3L 40-275 P TS QS 2CTB803873R2500 | шт. | 1
1723 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трансформатор тока CT4/600/5A, класс 0.5 2CSG221170R1101 | шт. | 6
1724 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
1725 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F 1SDA054396R1 | шт. | 1
1726 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (комплект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 1
1727 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E91/32 2CSM200923R1801 | шт. | 3
1728 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F10 GG6 2CSM256363R1801 | шт. | 3
1729 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523R красная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5231 | шт. | 1
1730 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523G зелёная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5232 | шт. | 1
1731 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523Y желтая со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5233 | шт. | 1
1732 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Держатель KA1-8120 широкого шильдика 1SFA616920R8120 | шт. | 3
1733 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шильдик KA1-8121 широкий 1SFA616920R8121 | шт. | 3
1734 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C63 2CCS893001R0634 | шт. | 1
1735 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-1
1736 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 850х2200х600 мм System Pro E Power 8,5/22R6 | шт. | 1
1737 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле дист.расцепит.к.110-415В S2C-A2 2CDS200909R0002 | шт. | 1
1738 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066325R1 | шт. | 3
1739 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контактор AF16-30-10-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC 1SBL177001R1310 | шт. | 2
1740 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C6 2CDS281001R0064 | шт. | 1
1741 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C16 2CDS281001R0164 | шт. | 1
1742 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C25 2CDS281001R0254 | шт. | 1
1743 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 2-полюсный S202P C16 2CDS282001R0164 | шт. | 5
1744 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 2-полюсный S202P C10 2CDS282001R0104 | шт. | 1
1745 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Блок.диф.тока 2мод. DDA202 AC-25/0,03 2CSB202001R1250 | шт. | 6
1746 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 1SDA068126R1 | шт. | 2
1747 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT4 (комплект из 3шт.) 1SDA066917R1 | шт. | 2
1748 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT4 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066670R1 | шт. | 2
1749 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F 1SDA067058R1 | шт. | 2
1750 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067057R1 | шт. | 1
1751 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F 1SDA067056R1 | шт. | 2
1752 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=25A 3p F F 1SDA067055R1 | шт. | 4
1753 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 9
1754 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 9
1755 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-2
1756 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 850х2200х600 мм System Pro E Power 8,5/22R6 | шт. | 1
1757 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066325R1 | шт. | 4
1758 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контактор AF16-30-10-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC 1SBL177001R1310 | шт. | 1
1759 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C6 2CDS281001R0064 | шт. | 1
1760 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 1SDA068126R1 | шт. | 2
1761 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT4 (комплект из 3шт.) 1SDA066917R1 | шт. | 2
1762 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT4 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066670R1 | шт. | 2
1763 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F 1SDA067058R1 | шт. | 2
1764 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F 1SDA067056R1 | шт. | 4
1765 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=25A 3p F F 1SDA067055R1 | шт. | 3
1766 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 9
1767 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 9
1768 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-3
1769 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 500х2200х600 мм 5/22R6 | шт. | 1
1770 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник OT80F3 до 80А 3х-полюсный для установки на DIN- рейку или монтажную плату (с резерв. ручкой) 1SCA105798R1001 | шт. | 3
1771 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выключатель 3-полюсной S203 C6 2CDS253001R0064 | шт. | 2
1772 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C6 2CDS253001R0064 | шт. | 1
1773 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Перекл. кул. OC10G04PNBN00NU2 (1-0-2) 10А, 2 пол. 1SCA126488R1001 | шт. | 1
1774 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контактор AF80-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250В AC/DC 1SBL397001R1300 | шт. | 2
1775 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Блокировка реверсивная механическая VM96-4 для контакторов AF40-AF96 1SBN033405T1000 | шт. | 1
1776 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Блок контактный CAL4-11 (1НО+1НЗ) боковой для контакторов AF09-AF96 реле NF22E-NF44E 1SBN010120R1011 | шт. | 2
1777 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трёхфазное реле контроля CM-PVE (контроль 1,3 фаз) (контроль Umin/max с нейтралью L-N 185..265В AC ) 1НО контакт 1SVR550870R9400 | шт. | 2
1778 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле мини-контакторное K6-22Z-80 (3A при AC-15 400В), катушка 220В АС, с винтовыми клеммами GJH1211001R8220 | шт. | 2
1779 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523G зелёная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5232 | шт. | 2
1780 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсный S203P C40 2CDS283001R0404 | шт. | 1
1781 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсный S203P C25 2CDS283001R0254 | шт. | 3
1782 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C10 2CDS271001R0104 | шт. | 5
1783 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Монтаж 2ВРУ2, в комплекте:
1784 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-1
1785 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 700х2200х600 мм 7/22R6 | шт. | 1
1786 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реверсивный рубильник OT400E03C до 400A 3-полюсный (без ручки управления) 1SCA022764R1950 | шт. | 1
1787 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Ручка OHB95J12E011-RUH (черная) с символами на русском для управления через дверь реверсивными рубильниками OT315..400E_C 1SCA100235R1001 | шт. | 1
1788 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Переходник ОХP12X465 465мм для ручки управления рубильниками тип а OT315..800 / ОETL1000..3150 1SCA022042R6020 | шт. | 1
1789 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Счетчик Меркурий 230 EMETER | шт. | 1
1790 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
1791 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
1792 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
1793 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG50 2CSM259393R1801 | шт. | 4
1794 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | УЗИП OVR T2 3L 40-275 P TS QS 2CTB803873R2500 | шт. | 1
1795 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C6 2CDS281001R0064 | шт. | 1
1796 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Светильник LED,8W;230V AC с кабелем 17308210020 | шт. | 1
1797 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 1SDA068126R1 | шт. | 1
1798 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трансформатор тока CT3/200/5A, класс 0.5 2CSG121120R1101 | шт. | 6
1799 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-2
1800 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 700х2200х600 мм 7/22R6 | шт. | 1
1801 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реверсивный рубильник OT400E03C до 400A 3-полюсный (без ручки управления) 1SCA022764R1950 | шт. | 1
1802 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Ручка OHB95J12E011-RUH (черная) с символами на русском для управления через дверь реверсивными рубильниками OT315..400E_C 1SCA100235R1001 | шт. | 1
1803 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Переходник ОХP12X465 465мм для ручки управления рубильниками тип а OT315..800 / ОETL1000..3150 1SCA022042R6020 | шт. | 1
1804 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Счетчик Меркурий 230 EMETER | шт. | 1
1805 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
1806 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
1807 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
1808 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG50 2CSM259393R1801 | шт. | 4
1809 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | УЗИП OVR T2 3L 40-275 P TS QS 2CTB803873R2500 | шт. | 1
1810 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C6 2CDS281001R0064 | шт. | 1
1811 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Светильник LED,8W;230V AC с кабелем 17308210020 | шт. | 1
1812 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 1SDA068126R1 | шт. | 1
1813 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трансформатор тока CT3/200/5A, класс 0.5 2CSG121120R1101 | шт. | 6
1814 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-1
1815 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 600х2200х600 мм 6/22R6 | шт. | 1
1816 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067057R1 | шт. | 1
1817 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 1
1818 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 1
1819 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель авт.диф.т.DS201 M C16 AC30 2CSR275080R1164 | шт. | 3
1820 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель авт.диф.т.DS201 M C32 AC30 2CSR275080R1324 | шт. | 1
1821 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C40 2CDS273001R0404 | шт. | 3
1822 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C16 2CDS273001R0164 | шт. | 1
1823 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C10 2CDS273001R0104 | шт. | 1
1824 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C6 2CDS271001R0064 | шт. | 2
1825 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле дист.расцепит.к.110-415В S2C-A2 2CDS200909R0002 | шт. | 3
1826 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-2
1827 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 600х2200х600 мм 6/22R6 | шт. | 1
1828 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067057R1 | шт. | 1
1829 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 1
1830 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 1
1831 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель авт.диф.т.DS201 M C16 AC30 2CSR275080R1164 | шт. | 2
1832 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель авт.диф.т.DS201 M C32 AC30 2CSR275080R1324 | шт. | 2
1833 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C40 2CDS273001R0404 | шт. | 1
1834 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C32 2CDS273001R0324 | шт. | 1
1835 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C20 2CDS273001R0204 | шт. | 2
1836 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C16 2CDS273001R0164 | шт. | 1
1837 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C16 2CDS251001R0164 | шт. | 4
1838 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C6 2CDS251001R0064 | шт. | 1
1839 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле дист.расцепит.к.110-415В S2C-A2 2CDS200909R0002 | шт. | 3
1840 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M C16 2CDS274001R0164 | шт. | 2
1841 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Блок.диф.тока 2мод. DDA204 AC-25/0,03 2CSB204001R1250 | шт. | 2
1842 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-3
1843 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 500х2200х600 мм 5/22R6 | шт. | 1
1844 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник OTM40F4C21D400C с АВР 21D 1SCA151253R1001 | шт. | 1
1845 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E 1SCA022353R4970 | шт. | 2
1846 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник 3пол. SD203/50 рычаг крас. 2CDD283101R0050 | шт. | 1
1847 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат. выкл-ль 3-полюсной S203M C25 2CDS273001R0254 | шт. | 2
1848 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат. выкл-ль 1-полюсной S201 C16 2CDS251001R0164 | шт. | 1
1849 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Монтаж 2ВРУ3, в комплекте:
1850 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-1.1
1851 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 700х2200х800 мм 7/22R8 | шт. | 1
1852 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реверсивный рубильник OT2500E03C 2500А 3х-полюсный (без ручки управления и переходника) 1SCA103874R1001 | шт. | 1
1853 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Ручка управления OHB200J12PE011 (черная) для управления реверсивными рубильниками типа ОТ1000..1600Е_C 1SCA022873R4230 | шт. | 1
1854 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Переходник ОХP12X185 185мм для рубильников типа ОТ315..800Е 1SCA022325R6710 | шт. | 1
1855 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-1.2
1856 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 700х2200х600 мм 7/22R6 | шт. | 1
1857 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
1858 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
1859 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG50 2CSM259393R1801 | шт. | 4
1860 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | УЗИП OVR T2 3L 40-275 P TS QS 2CTB803873R2500 | шт. | 1
1861 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трансформ. тока CT8/1200/5A, класс 0.5 2CSG521200R1101 | шт. | 6
1862 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
1863 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F 1SDA062866R1 | шт. | 1
1864 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E91/32 2CSM200923R1801 | шт. | 3
1865 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F10 GG6 2CSM256363R1801 | шт. | 3
1866 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523R красная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5231 | шт. | 1
1867 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523G зелёная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5232 | шт. | 1
1868 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523Y желтая со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5233 | шт. | 1
1869 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Держатель KA1-8120 широкого шильдика 1SFA616920R8120 | шт. | 3
1870 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шильдик KA1-8121 широкий 1SFA616920R8121 | шт. | 3
1871 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-2.1
1872 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 700х2200х800 мм 7/22R8 | шт. | 1
1873 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реверсивный рубильник OT2500E03C 2500А 3х-полюсный (без ручки управления и переходника) 1SCA103874R1001 | шт. | 1
1874 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Ручка управления OHB200J12PE011 (черная) для управления реверсивными рубильниками типа ОТ1000..1600Е_C 1SCA022873R4230 | шт. | 1
1875 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Переходник ОХP12X185 185мм для рубильников типа ОТ315..800Е 1SCA022325R6710 | шт. | 1
1876 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-2.2
1877 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 700х2200х600 мм 7/22R6 | шт. | 1
1878 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
1879 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
1880 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG50 2CSM259393R1801 | шт. | 4
1881 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | УЗИП OVR T2 3L 40-275 P TS QS 2CTB803873R2500 | шт. | 1
1882 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трансформ. тока CT8/1200/5A, класс 0.5 2CSG521200R1101 | шт. | 6
1883 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
1884 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F 1SDA062866R1 | шт. | 1
1885 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E91/32 2CSM200923R1801 | шт. | 3
1886 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F10 GG6 2CSM256363R1801 | шт. | 3
1887 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523R красная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5231 | шт. | 1
1888 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523G зелёная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5232 | шт. | 1
1889 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523Y желтая со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5233 | шт. | 1
1890 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Держатель KA1-8120 широкого шильдика 1SFA616920R8120 | шт. | 3
1891 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шильдик KA1-8121 широкий 1SFA616920R8121 | шт. | 3
1892 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-1.1.
1893 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 700х2200х800 мм 7/22R8 | шт. | 1
1894 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T5N 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F 1SDA054317R1 | шт. | 3
1895 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (комплект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 3
1896 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 1SDA068126R1 | шт. | 3
1897 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT4 (комплект из 3шт.) 1SDA066917R1 | шт. | 3
1898 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT4 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066670R1 | шт. | 3
1899 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | КО-1
1900 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 500х2200х800 мм 5/22R8 | шт. | 1
1901 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-1.2.
1902 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 600х2200х600 мм 6/22R6 | шт. | 1
1903 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067057R1 | шт. | 3
1904 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F 1SDA067056R1 | шт. | 2
1905 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=25A 3p F F 1SDA067055R1 | шт. | 1
1906 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 6
1907 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 6
1908 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C32 2CDS271001R0324 | шт. | 1
1909 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-2.1.
1910 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 700х2200х800 мм 7/22R8 | шт. | 1
1911 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T5N 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F 1SDA054317R1 | шт. | 4
1912 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (комплект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 4
1913 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 1SDA068126R1 | шт. | 1
1914 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT4 (комплект из 3шт.) 1SDA066917R1 | шт. | 1
1915 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT4 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066670R1 | шт. | 1
1916 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | КО-2
1917 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 500х2200х800 мм 5/22R8 | шт. | 1
1918 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-2.2.
1919 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 600х2200х600 мм 6/22R6 | шт. | 1
1920 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067057R1 | шт. | 3
1921 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F 1SDA067056R1 | шт. | 2
1922 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 5
1923 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2 штук) 1SDA066666R1 | шт. | 5
1924 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C40 2CDS271001R0404 | шт. | 1
1925 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C20 2CDS271001R0204 | шт. | 1
1926 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Монтаж 2ВРУ4, в комплекте:
1927 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП1
1928 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 500х2200х600 мм 5/22R6 | шт. | 1
1929 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реверсивный рубильник OT100F3C до 100А 3-полюсный для установки на DIN-рейку или монтажную плату (без ручки) 1SCA105008R1001 | шт. | 1
1930 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Ручка управления OHB45J6E311-RUH (черная) с символами на русском выносная для реверсивных рубильников ОТ16..125F_С 1SCA109868R1001 | шт. | 1
1931 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Переходник OXS6X120 120мм для ручек управления рубильниками типа ОТ16..125F 1SCA101654R1001 | шт. | 1
1932 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трансформатор тока CTA/20/5A, класс 0.5 2CSG111050R1141 | шт. | 6
1933 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Счетчик Меркурий 230 EMETER | шт. | 1
1934 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
1935 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Огран.перенапряж.OVR T1 3N 25-255 TS 2CTB815101R0700 | шт. | 1
1936 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 93N/125 2CSM296532R1801 | шт. | 1
1937 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 3
1938 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C6 2CDS251001R0064 | шт. | 1
1939 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C16 2CDS251001R0164 | шт. | 1
1940 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Светильник LED,8W;230V AC с кабелем 17308210020 | шт. | 1
1941 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F 1SDA067056R1 | шт. | 1
1942 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-2
1943 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 500х2200х600 мм 5/22R6 | шт. | 1
1944 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реверсивный рубильник OT100F3C до 100А 3-полюсный для установки на DIN-рейку или монтажную плату (без ручки) 1SCA105008R1001 | шт. | 1
1945 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Ручка управления OHB45J6E311-RUH (черная) с символами на русском выносная для реверсивных рубильников ОТ16..125F_С 1SCA109868R1001 | шт. | 1
1946 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Переходник OXS6X120 120мм для ручек управления рубильниками типа ОТ16..125F 1SCA101654R1001 | шт. | 1
1947 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трансформатор тока CTA/60/5A, класс 0.5 2CSG111100R1141 | шт. | 6
1948 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Счетчик Меркурий 230 EMETER | шт. | 1
1949 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
1950 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Огран.перенапряж.OVR T1 3N 25-255 TS 2CTB815101R0700 | шт. | 1
1951 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 93N/125 2CSM296532R1801 | шт. | 1
1952 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 3
1953 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C6 2CDS251001R0064 | шт. | 1
1954 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C16 2CDS251001R0164 | шт. | 1
1955 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Светильник LED,8W;230V AC с кабелем 17308210020 | шт. | 1
1956 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F 1SDA067056R1 | шт. | 1
1957 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП1
1958 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 350х2200х600 мм 3,5/22R6 | шт. | 1
1959 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C25 2CDS273001R0254 | шт. | 2
1960 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C20 2CDS273001R0204 | шт. | 2
1961 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C25 2CDS251001R0254 | шт. | 1
1962 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C6 2CDS251001R0064 | шт. | 1
1963 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле дист.расцепит.к.110-415В S2C-A2 2CDS200909R0002 | шт. | 3
1964 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель авт.диф.т.DS201 C16 AC30 2CSR255080R1164 | шт. | 1
1965 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП2
1966 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 350х2200х600 мм 3,5/22R6 | шт. | 1
1967 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C50 2CDS273001R0504 | шт. | 2
1968 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C6 2CDS251001R0064 | шт. | 2
1969 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле дист.расцепит.к.110-415В S2C-A2 2CDS200909R0002 | шт. | 1
1970 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП3
1971 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 500х2200х600 мм 5/22R6 | шт. | 1
1972 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник 1пол. SD201/25 рычаг крас. 2CDD281101R0025 | шт. | 3
1973 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C6 2CDS253001R0064 | шт. | 2
1974 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Перекл. кул. OC10G04PNBN00NU2 (1-0-2) 10А, 2 пол. 1SCA126488R1001 | шт. | 1
1975 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контактор AF16-30-10-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC 1SBL177001R1310 | шт. | 2
1976 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Блокировка реверсивная электромеханическая VEM4 для контак- торов AF09…AF38 1SBN030111R1000 | шт. | 1
1977 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трёхфазное реле контроля CM-PVE (контроль 1,3 фаз) (контроль Umin/max с нейтралью L-N 185..265В AC ) 1НО контакт 1SVR550870R9400 | шт. | 2
1978 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле мини-контакторное K6-22Z-80 (3A при AC-15 400В), катушка 220В АС, с винтовыми клеммами GJH1211001R8220 | шт. | 2
1979 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523G зелёная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5232 | шт. | 2
1980 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C10 2CDS251001R0104 | шт. | 3
1981 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Монтаж 2ВРУ4.П, в комплекте:
1982 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП
1983 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 700х2200х600 мм 7/22R6 | шт. | 1
1984 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F 1SDA054396R1 | шт. | 2
1985 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C T4-T5-T6 220..240Vac - 220..250Vdc 1SDA054873R1 | шт. | 2
1986 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контакты состояния выключателя AUX-C T4-T5-T6 3Q 1SY 250 Vac/dc 1SDA054911R1 | шт. | 2
1987 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контакт срабатывания расцепителя защиты AUX-SA T4-T5 1 S51 FOR PR221-222 1SDA055050R1 | шт. | 2
1988 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контакты положения выключателя в фикс. части AUP-I T4-T5-T6 CON.INSERTED SIGN 1SDA054918R1 | шт. | 2
1989 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Фиксированная часть выкатного исполнения T5 630 W FP 3p EF (максимально допустимый ток 570А) 1SDA054768R1 | шт. | 2
1990 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Комплект преобразования исполнения KIT MP T5 630 W 3p (макс. допустимый ток 570А) 1SDA054849R1 | шт. | 2
1991 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Адаптер для вторичных цепей втычного/выкатного выключателя ADP 12pin AUX T4-T5-T6 P/W при использовании доп. контактов 3+1 1SDA054923R1 | шт. | 2
1992 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Адаптер для вторичных цепей втычного/выкатного выключателя ADP 10pin MOE AUE T4-T5-T6 P/W при использовании моторного привода 1SDA054924R1 | шт. | 2
1993 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Привод моторный для дистанционного управления MOE T4-T5 220...250 Vac/dc 1SDA054897R1 | шт. | 2
1994 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Блокировка привода от ручного управления MOL-M T4-T5-T6 >MANUAL OPERATION 1SDA054909R1 | шт. | 2
1995 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Блок автоматического управления переключением источников питания (АВР) ATS021 1SDA065523R1 | шт. | 1
1996 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E94/32 2CSM204723R1801 | шт. | 2
1997 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F10 GG4 2CSM257543R1801 | шт. | 8
1998 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Мини-контактор реверсивный VB6-30-01-80 (9A при AC-3 400В), катушка 230В АС, с винтовыми клеммами GJL1211901R8010 | шт. | 1
1999 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле CR-P230AC1 230B AC 1ПК (16А) 1SVR405600R3000 | шт. | 2
2000 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Цоколь CR-PLSx (логический) для реле CR-P 1SVR405650R0100 | шт. | 2
2001 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Фиксатор CR-PH для реле CR-P 1SVR405659R0000 | шт. | 2
2002 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
2003 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
2004 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG50 2CSM259393R1801 | шт. | 4
2005 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | УЗИП OVR T2 3L 40-275 P TS QS 2CTB803873R2500 | шт. | 1
2006 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трансформатор тока CT4/500/5A, класс 0.5 2CSG221160R1101 | шт. | 6
2007 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
2008 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F 1SDA054396R1 | шт. | 1
2009 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (комплект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 1
2010 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E91/32 2CSM200923R1801 | шт. | 3
2011 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F10 GG6 2CSM256363R1801 | шт. | 3
2012 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523R красная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5231 | шт. | 1
2013 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523G зелёная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5232 | шт. | 1
2014 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523Y желтая со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5233 | шт. | 1
2015 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Держатель KA1-8120 широкого шильдика 1SFA616920R8120 | шт. | 3
2016 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шильдик KA1-8121 широкий 1SFA616920R8121 | шт. | 3
2017 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-1
2018 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 600х2200х600 мм 6/22R6 | шт. | 1
2019 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 160-1600 3p F F 1SDA067020R1 | шт. | 3
2020 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 125-1250 3p F F 1SDA067019R1 | шт. | 11
2021 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 63-630 3p F F 1SDA067016R1 | шт. | 2
2022 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 16
2023 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 16
2024 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-2
2025 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 600х2200х600 мм 6/22R6 | шт. | 1
2026 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 50-500 3p F F 1SDA067015R1 | шт. | 16
2027 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 16
2028 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 16
2029 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-3
2030 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 600х2200х600 мм 6/22R6 | шт. | 1
2031 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 50-500 3p F F 1SDA067015R1 | шт. | 9
2032 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 40-400 3p F F 1SDA067014R1 | шт. | 5
2033 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 32-320 3p F F 1SDA067013R1 | шт. | 1
2034 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 16-300 3p F F 1SDA067010R1 | шт. | 1
2035 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 16
2036 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 16
2037 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C16 2CDS271001R0164 | шт. | 1
2038 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-4
2039 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 600х2200х600 мм 6/22R6 | шт. | 1
2040 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Монтаж 2ЩР1.1, комплектный: 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ8 | компл. | 1
2041 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | TW212G Шкаф TwinLine 1850x550x350 (288 мод) IP55 2CPX010166R9999 | шт. | 1
2042 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник OT250E03 до 250А 3-полюсный (без ручки управления) 1SCA022709R8610 | шт. | 1
2043 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Ручка OHB65J6E-RUH (черная) с символами на русском для управлени я через дверь рубильниками ОТ160...250 1SCA100231R1001 | шт. | 1
2044 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Переходник ОХP6X210 210мм для рубильников типа ОТ160..250 1SCA022295R6080 | шт. | 1
2045 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 80-800 3p F F 1SDA067017R1 | шт. | 1
2046 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 50-500 3p F F 1SDA067015R1 | шт. | 2
2047 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 40-400 3p F F 1SDA067014R1 | шт. | 1
2048 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 16-300 3p F F 1SDA067010R1 | шт. | 3
2049 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 7
2050 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 7
2051 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066325R1 | шт. | 1
2052 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Монтаж 2ЩР1.2, комплектный: 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ9 | компл. | 1
2053 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | TW212G Шкаф TwinLine 1850x550x350 (288 мод) IP55 2CPX010166R9999 | шт. | 1
2054 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник OT250E03 до 250А 3-полюсный (без ручки управления) 1SCA022709R8610 | шт. | 1
2055 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Ручка OHB65J6E-RUH (черная) с символами на русском для управлен я через дверь рубильниками ОТ160...250 1SCA100231R1001 | шт. | 1
2056 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Переходник ОХP6X210 210мм для рубильников типа ОТ160..250 1SCA022295R6080 | шт. | 1
2057 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 40-400 3p F F 1SDA067014R1 | шт. | 2
2058 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 32-320 3p F F 1SDA067013R1 | шт. | 1
2059 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 20-300 3p F F 1SDA067011R1 | шт. | 1
2060 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 16-300 3p F F 1SDA067010R1 | шт. | 4
2061 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 8
2062 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 8
2063 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066325R1 | шт. | 3
2064 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Монтаж 2ЩР2.1, комплектный: 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ10 | компл. | 1
2065 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф навесной IP44 1250x550x215 пустой с дверью B28 2CPX052074R9999 | шт. | 1
2066 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник OT125M3 (PRO M) до 125А 3х-полюсный для установки на D IN-рейку или монтажную плату 1SCA022429R9140 | шт. | 1
2067 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 80-800 3p F F 1SDA067017R1 | шт. | 1
2068 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 40-400 3p F F 1SDA067014R1 | шт. | 1
2069 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 32-320 3p F F 1SDA067013R1 | шт. | 1
2070 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 16-300 3p F F 1SDA067010R1 | шт. | 1
2071 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 4
2072 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 4
2073 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066325R1 | шт. | 1
2074 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Монтаж 2ЩР2.2, комплектный: 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ11 | компл. | 1
2075 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф навесной IP44 1250x550x215 пустой с дверью B28 2CPX052074R9999 | шт. | 1
2076 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник OT160G03K 1SCA138208R1001 | шт. | 1
2077 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 63-630 3p F F 1SDA067016R1 | шт. | 1
2078 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 40-400 3p F F 1SDA067014R1 | шт. | 1
2079 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 32-320 3p F F 1SDA067013R1 | шт. | 1
2080 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 16-300 3p F F 1SDA067010R1 | шт. | 2
2081 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 5
2082 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 5
2083 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066325R1 | шт. | 1
2084 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Монтаж 2ЩР 3.1, комплектный: 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ12 | компл. | 1
2085 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | TW312G Шкаф TwinLine 1850x800x350 (432 мод) IP55 2CPX010167R9999 | шт. | 1
2086 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник OT125M3 (PRO M) до 125А 3х-полюсный для установки на D IN-рейку или монтажную плату 1SCA022429R9140 | шт. | 1
2087 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 40-400 3p F F 1SDA067014R1 | шт. | 5
2088 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 20-300 3p F F 1SDA067011R1 | шт. | 3
2089 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 16-300 3p F F 1SDA067010R1 | шт. | 6
2090 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 14
2091 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 14
2092 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066325R1 | шт. | 4
2093 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Монтаж 2ЩР 3.2, комплектный: 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ13 | компл. | 1
2094 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф навесной IP44 1250x550x215 пустой с дверью B28 2CPX052074R9999 | шт. | 1
2095 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник OT160G03K 1SCA138208R1001 | шт. | 1
2096 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 40-400 3p F F 1SDA067014R1 | шт. | 1
2097 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 16-300 3p F F 1SDA067010R1 | шт. | 3
2098 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 4
2099 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 4
2100 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066325R1 | шт. | 1
2101 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Монтаж 2ЩР4, комплектный: 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ14 | компл. | 1
2102 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф навесной IP44 1250x550x215 пустой с дверью B28 2CPX052074R9999 | шт. | 1
2103 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник OT160G03K 1SCA138208R1001 | шт. | 1
2104 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 40-400 3p F F 1SDA067014R1 | шт. | 1
2105 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 16-300 3p F F 1SDA067010R1 | шт. | 3
2106 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 4
2107 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 4
2108 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066325R1 | шт. | 1
2109 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Монтаж 2ЩР4, комплектный: 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ14 | компл. | 1
2110 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф навесной IP44 1250x550x215 пустой с дверью B28 2CPX052074R9999 | шт. | 1
2111 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник OT160G03K 1SCA138208R1001 | шт. | 1
2112 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 40-400 3p F F 1SDA067014R1 | шт. | 1
2113 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 16-300 3p F F 1SDA067010R1 | шт. | 3
2114 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 4
2115 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 4
2116 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066325R1 | шт. | 1
2117 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Монтаж 2ЩР5, комплектный: 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ15 | компл. | 1
2118 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф навесной IP44 1400x550x215 пустой с дверью B29 2CPX052079R9999 | шт. | 1
2119 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник OT160G03K 1SCA138208R1001 | шт. | 1
2120 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 50-500 3p F F 1SDA067015R1 | шт. | 1
2121 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 16-300 3p F F 1SDA067010R1 | шт. | 5
2122 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 6
2123 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 6
2124 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066325R1 | шт. | 2
2125 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Монтаж 2ЩР5, комплектный: 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ15 | компл. | 1
2126 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф навесной IP44 1400x550x215 пустой с дверью B29 2CPX052079R9999 | шт. | 1
2127 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник OT160G03K 1SCA138208R1001 | шт. | 1
2128 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 50-500 3p F F 1SDA067015R1 | шт. | 1
2129 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 16-300 3p F F 1SDA067010R1 | шт. | 5
2130 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 6
2131 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 6
2132 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066325R1 | шт. | 2
2133 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Монтаж 2ЩР6, комплектный: 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ16 | компл. | 1
2134 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф навесной IP44 1250x550x215 пустой с дверью B28 2CPX052074R9999 | шт. | 1
2135 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник OT160G03K 1SCA138208R1001 | шт. | 1
2136 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 40-400 3p F F 1SDA067014R1 | шт. | 1
2137 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 16-300 3p F F 1SDA067010R1 | шт. | 3
2138 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 4
2139 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 4
2140 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066325R1 | шт. | 1
2141 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Монтаж 2ЩР7, комплектный: 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ17 | компл. | 1
2142 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф навесной IP44 1250x550x215 пустой с дверью B28 2CPX052074R9999 | шт. | 1
2143 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник OT160G03K 1SCA138208R1001 | шт. | 1
2144 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 20-300 3p F F 1SDA067011R1 | шт. | 1
2145 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 16-300 3p F F 1SDA067010R1 | шт. | 2
2146 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 3
2147 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 3
2148 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩО.3Р. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ18 | компл. | 1
2149 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО1.1. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2150 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО1.2. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2151 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО1.3. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2152 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО1.5. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2153 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО2.1. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2154 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО2.2. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2155 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО3.1. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2156 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО3.2. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2157 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО3.3. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2158 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО3.4. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2159 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО3.5. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2160 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО3.Р. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2161 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО4. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2162 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО5.1. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2163 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО5.2. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2164 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО5.3. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2165 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО6. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2166 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО7. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2167 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Конденсаторная установка УКРМ, 0.4кВ, 300 кВАр, IP31 APCL03 | шт. | 2
2168 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Кабельные изделия
2169 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прокладка кабелей силовых с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галагенов, с сечением жил в мм2:
2170 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 3х1,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 10990
2171 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 3х2,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 21660
2172 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 3х4 ГОСТ 31996-2012 | м | 140
2173 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 5х1,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 290
2174 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 5х2,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 3830
2175 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 5х4 ГОСТ 31996-2012 | м | 450
2176 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 5х10 ГОСТ 31996-2012 | м | 30
2177 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 5х16 ГОСТ 31996-2012 | м | 120
2178 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 5х25 ГОСТ 31996-2012 | м | 100
2179 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 5х35 ГОСТ 31996-2012 | м | 220
2180 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 5х50 ГОСТ 31996-2012 | м | 450
2181 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 5х70 ГОСТ 31996-2012 | м | 1040
2182 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 5х95 ГОСТ 31996-2012 | м | 1595
2183 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 1х95 ГОСТ 31996-2012 | м | 10300
2184 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 1х150 ГОСТ 31996-2012 | м | 3000
2185 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прокладка кабелей силовыхс медными жилами негорючий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галагенов, с сечением жил в мм2:
2186 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 2200
2187 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-FRHF 5х10 ГОСТ 31996-2012 | м | 120
2188 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-FRHF 5х16 ГОСТ 31996-2012 | м | 1200
2189 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-FRHF 5х35 ГОСТ 31996-2012 | м | 120
2190 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-FRHF 5х50 ГОСТ 31996-2012 | м | 280
2191 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-FRHF 5х70 ГОСТ 31996-2012 | м | 210
2192 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-FRHF 1х120 ГОСТ 31996-2012 | м | 7350
2193 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка наконечников медных для кабеля с сечением жил 25мм2 ТМ 25-8-7 DT-25 | шт. | 30
2194 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка наконечников медных для кабеля с сечением жил 35мм2 ТМ 35-10.5-8.5 DT-35 | шт. | 80
2195 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка наконечников медных для кабеля с сечением жил ТМ 50-10.5-9.5 DT-50 | шт. | 140
2196 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка наконечников медных для кабеля с сечением жил 70мм2, ТМ 70-12-13 DT-70 | шт. | 130
2197 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка наконечников медных для кабеля с сечением жил 95мм2, ТМ 95-12-13.5 DT-95 | шт. | 330
2198 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка наконечников медных для кабеля с сечением жил 120мм2, ТМ 120-14.5-15.5 DT-120 | шт. | 60
2199 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка наконечников медных медный для кабеля с сечением жил 150мм2, ТМ 150-14.5-16.5 DT-150 | шт. | 80
2200 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Электроустановочные изделия
2201 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Монтаж блока розеток для установки в кабель-канале в составе: | компл. | 132
2202 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Двухместная бытовая розетка 077432 | шт. | 1
2203 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Двухместная компьютерная розетка (красная) 077452 | шт. | 2
2204 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Двухместная розетка RJ-45 078693 | шт. | 1
2205 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка коробки ответвительной открытой проводки, 70х70х40мм, IP55 | шт. | 3227
2206 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Монтаж коробки установочной для скрытой проводки | шт. | 585
2207 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка розетки бытовой одноместной, скрытой проводки, 16А, 250В, IP20 | шт. | 483
2208 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка розетки бытовой одноместной, скрытой проводки, 16А, 250В,IP44 в составе: | шт. | 76
2209 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Механизм розетки с крышкой Valena 774420 | шт. | 1
2210 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рамка 1- местная белая Valena 774451 | шт. | 1
2211 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Разъем 3-х фазный 16А скрытой установки, IP44 | шт. | 26
2212 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка выключателей одноклавишных, скрытой проводки, 16А, 250В, IP20 в составе: | компл. | 434
2213 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Механизм выключателя белый Valena 774401 | шт. | 1
2214 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рамка 1-х местная белая Valena 774451 | шт. | 1
2215 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка выключателей двухклавишных, скрытой проводки, 16А, 250В, IP20 в составе: | компл. | 19
2216 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Механизм выключателя белый Valena 774405 | шт. | 1
2217 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рамка 2-х местная белая Valena 774452 | шт. | 1
2218 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Светотехническая арматура
2219 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка светильников светодиодных встраиваемых, 3700лм, 4000К, 30 Вт, IP50 L-office 32 Standart | шт. | 947
2220 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка светильников светодиодных встраиваемых, 5605лм, 4000К, 50 Вт, IP50 L-office 55 Standart | шт. | 84
2221 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка светильников светодиодных встраиваемых, 3600лм, 4000К, 32 Вт, IP44 LED36S/840 PSD | шт. | 265
2222 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка светильников светодиодных накладных, 2700лм, 4000К, 25.5 Вт, IP20 LED27S/840 PSD | шт. | 6
2223 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка светильников светодиодных накладных, 1112лм, 4000К, 10 Вт, IP66 Sveteco NEW 8 | шт. | 262
2224 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка светильников светодиодных накладных, 3400лм, 4000К, 36 Вт, IP65 LED34S/830 PSU WH | шт. | 106
2225 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка светильников светодиодных накладных, 3300лм, 4000К, 25 Вт, IP66 L-industry 30 Turbine | шт. | 387
2226 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка встраиваемых прямоугольных светодиодных светильников. Мощность 12.4 Вт, 990лм, 220 Вт. Размеры корпуса: 100х50х28мм 3.VAA7.701.0 iGuzzini | шт. | 72
2227 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка прожекторов светодиодных поворотных. Мощность 26 Вт, 2500лм, 220 В, 4000К. Размеры корпуса ø102x204мм 3.VAB0.701.0 iGuzzini | шт. | 12
2228 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка линейных светодиодных светильников. Мощность 37,6 Вт, 5300 лм, 220В, 4000K. Размеры корпуса 100х30х2400 мм 3.VAA4.701.0 iGuzzini | шт. | 46
2229 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка линейных светодиодных светильников. Мощность 37,6 Вт, 5300 лм, 220В, 4000K. Размеры корпуса 100х90х1196 мм 3.VAB3.001.0+3.VAB5.013.0 iGuzzini | шт. | 24
2230 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка светильников LED диммируемых DALI, (подвес 4 м) DISK P 2000 503W DOWN ECO 4000K Ra80 220V BDI.03PD04047983 0(40) БОСМА | шт. | 67
2231 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка светильников LED диммируемых DALI, (подвес 4 м) DISK P 1500 236W DOWN ECO 4000K Ra80 220V BDI.0204PD042368 40-D БОСМА | шт. | 82
2232 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка светильников LED диммируемых DALI, (подвес 4 м) DISK P 1000 101W DOWN ECO 4000K Ra80 220V BDI.01PD040099830 (40)-D БОСМА | шт. | 108
2233 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прокладка ленты светодиодной. Алюминиевый профиль ARH-KANT-H16-2000 анодированный (2835, 600 LED, PRO)RT 2-5000 24V Day4000 2x 015698 Arlight | м.п. | 106 (С30) 7 (С31)
2234 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка гибких линейных светодиодных светильников IP68 NS.2044.20.17.Lace NS.2044.20.17 IntiLed | м.п. | 466.37
2235 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка светильников LED (подвес 3м), (DALI) (БОСМА) ЧЕРНЫЙ NS.2044.20.19/WAVE SYSTEM P 503W 33500 4000К Ra90 T80 220V NS.2044.20.19 БОСМА | м.п. | 175.84
2236 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка светильников LED (встраиваемый) DALI 40120мм, 602W 4000К Ra80 NS.2044.20.17/SELINE SYSTEM NS.2044.20.17 БОСМА | м | 216.94
2237 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка светильников LED димм. DALI, 1755 мм (подвес 3м) ЧЕРНЫЙ ORIO TRAIT 2 P 44W 4000K Ra80 T80 220V BOR1203PD030448 408MBL-D БОСМА | шт. | 27
2238 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка осветительной системы на лифтовых подъемниках черный DIMM DALI (подвес 20 метров) вес 130кг NS.2044.20.30 HDI-25 БОСМА | шт. | 1
2239 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прожектор (COB Citizen), DALI, ЧЕРНЫЙ и конструкция MOBO LED spot 23W 4000K/CRI97 BMB011022390(97)2 7(30/40)-D(D2) БОСМА | шт. | 35
2240 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка светильников LED (DALI) на лифтовых подъемниках х3 (подвес 20м), 7000мм NS.2044.20.15/hoop! 50 P 336W 4000К Ra90 T80 220V NS.2044.20.15 БОСМА | шт. | 1
2241 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка светильников LED (DALI) на лифтовых подъемниках х5 (подвес 20м),4000мм NS.2044.20.14/hoop! 50 P 192W 4000К Ra90 T80 220V NS.2044.20.14 БОСМА | шт. | 1
2242 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка прожектора заливающего архитектурного освещения с регулируемой температурой белого света Amber-Cold IMF-36-2A-10A30H IntiLed | шт. | 5
2243 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка декоративного светорассеивающего элемента, 2000 мм (подвес 3м),ЧЕРНЫЙ /T303/G303 AGI TABLET DECO P BAGT0304P2653(4) 6T303T303 БОСМА | шт. | 1
2244 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка настенных светильников, встроенных между акустическими панелями, RGB W, диммируемые, программируемые, с антивандальным рассеивателем, различной высоты 2350-3750мм, ширина 100мм 1002189X IntiLed | шт. | 260
2245 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прокладка ленты светодиодной. Алюминиевый профиль ARH-KANT-H16-2000 анодированный ДИММИРУЕМЫЙ RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO) 015698(D) Arlight | м.п. | 183
2246 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Кабеленесущие системы
2247 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прокладка лотков перфорированных 100х50, L=3000мм 35262 | шт. | 428
2248 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прокладка лотков перфорированных 150х50, L=3000мм 35263 | шт. | 45
2249 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прокладка лотков перфорированных 200х50, L=3000мм 35264 | шт. | 140
2250 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прокладка лотков перфорированных 300х50, L=3000мм 35265 | шт. | 135
2251 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прокладка лотков перфорированных 400х50, L=3000мм 35266 | шт. | 103
2252 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прокладка лотков перфорированных 400х80, L=3000мм 3530610 | шт. | 12
2253 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прокладка лотков перфорированных 500х50, L=3000мм 35267 | шт. | 140
2254 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прокладка лотков перфорированных 500х80, L=3000мм 35307 | шт. | 73
2255 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прокладка лотков перфорированных 600х50, L=3000мм 35268 | шт. | 65
2256 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прокладка лотков лестничных 200х100, L=3000мм LL1020 | шт. | 14
2257 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прокладка лотков лестничных 300х100, L=3000мм LL1030 | шт. | 34
2258 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прокладка лотков лестничных 400х100, L=3000мм LL1040 | шт. | 9
2259 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прокладка лотков лестничных 500х100, L=3000мм LL1050 | шт. | 14
2260 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прокладка лотков лестничных 600х100, L=3000мм LL1060 | шт. | 18
2261 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прокладка трубы гибкой гофрированной из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм ГОСТ Р 50827-95 | м | 12925
2262 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прокладка трубы жесткой гладкой легкой из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 25 мм | м | 9760
2263 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прокладка трубы стальной, диаметром 25 мм | м | 2440
2264 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Установка клипс для крепежа гофротрубы/трубы, диаметром 25 мм | шт. | 15365
2265 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Проводники системы уравнивания потенциалов
2266 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прокладка провода монтажного с одной медной многопроволочной гибкой жилой сечением 25 мм2 в изоляции из безгалогенной полимерной композиции ГОСТ 31947-2012 | м | 900
2267 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прокладка провода монтажного с одной медной многопроволочной гибкой жилой сечением 6 мм2 в изоляции из безгалогенной полимерной композиции ГОСТ 31947-2012 | м | 300
2268 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прокладка провода монтажного с одной медной многопроволочной гибкой жилой сечением 4 мм2 в изоляции из безгалогенной полимерной композиции ГОСТ 31947-2012 | м | 200
2269 |  | Материалы и оборудование
2270 |  | Электрощитовое оборудование
2271 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Главный распределительный щит ГРЩ-2, в составе:
2272 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-1.1.
2273 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 900х2200х800 мм 9/22R8 | шт. | 1
2274 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический выкатной E2S 800 PR121/P-LSI In=800A 3p W MP 1SDA072385R1 | шт. | 1
2275 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Фиксированная часть выкатного исполнения FA2 W FP IU=800- 2000 3P HR HR 1SDA080507R1 | шт. | 1
2276 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-1.2.
2277 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 900х2200х800 мм 9/22R8 | шт. | 1
2278 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический выкатной E2S 800 PR121/P-LSI In=800A 3p W MP 1SDA072385R1 | шт. | 1
2279 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Фиксированная часть выкатного исполнения FA2 W FP IU=800- 2000 3P HR HR 1SDA080507R1 | шт. | 1
2280 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-1
2281 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 900х2200х800 мм 9/22R8 | шт. | 1
2282 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический выкатной E4.2N 3200 Ekip Touch LSI 3p WMP 1SDA072495R1 | шт. | 1
2283 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Фиксированная часть выкатного исполнения E4.2 W FP Iu=3200 HR HR 3p 1SDA073913R1 | шт. | 1
2284 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле включения YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073687R1 | шт. | 1
2285 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073674R1 | шт. | 1
2286 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Мотор-редуктор M E2.2...E6.2 220-250 Vac/dc 1SDA073725R1 | шт. | 1
2287 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контакты положения выключателя в фиксированной части AUP 5 400V E2.2...E6.2 1SDA073764R1 | шт. | 1
2288 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контакты состояния выключателя AUX 6Q 400V E2.2...E6.2 1SDA073756R1 | шт. | 1
2289 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Защитная крышка кпонок управления I/O E2.2...E6.2 1SDA073858R1 | шт. | 1
2290 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Замок с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии KLC-S с одинаковыми ключами N.20005 E2.2..E6.2 1SDA073792R1 | шт. | 1
2291 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Механический счётчик числа коммутаций MOC E2.2...E6.2 1SDA073781R1 | шт. | 1
2292 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Модуль питания Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2..E6.2 1SDA074172R1 | шт. | 1
2293 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
2294 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
2295 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 4
2296 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Огран.перенапряж.OVR T1 4L 25 255 TS 2CTB815101R0800 | шт. | 1
2297 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трансформ. тока CT8/1500/5A, класс 0.5 2CSG521220R1101 | шт. | 9
2298 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
2299 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-2
2300 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 900х2200х800 мм 9/22R8 | шт. | 1
2301 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический выкатной E4.2N 3200 Ekip Touch LSI 3p WMP 1SDA072495R1 | шт. | 1
2302 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Фиксированная часть выкатного исполнения E4.2 W FP Iu=3200 HR HR 3p 1SDA073913R1 | шт. | 1
2303 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле включения YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073687R1 | шт. | 1
2304 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073674R1 | шт. | 1
2305 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Мотор-редуктор M E2.2...E6.2 220-250 Vac/dc 1SDA073725R1 | шт. | 1
2306 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контакты положения выключателя в фиксированной части AUP 5 400V E2.2...E6.2 1SDA073764R1 | шт. | 1
2307 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контакты состояния выключателя AUX 6Q 400V E2.2...E6.2 1SDA073756R1 | шт. | 1
2308 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Защитная крышка кпонок управления I/O E2.2...E6.2 1SDA073858R1 | шт. | 1
2309 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Замок с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии KLC-S с одинаковыми ключами N.20005 E2.2..E6.2 1SDA073792R1 | шт. | 1
2310 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Механический счётчик числа коммутаций MOC E2.2...E6.2 1SDA073781R1 | шт. | 1
2311 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Модуль питания Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2..E6.2 1SDA074172R1 | шт. | 1
2312 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
2313 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
2314 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 4
2315 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Огран.перенапряж.OVR T1 4L 25 255 TS 2CTB815101R0800 | шт. | 1
2316 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трансформ. тока CT8/1500/5A, класс 0.5 2CSG521220R1101 | шт. | 9
2317 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
2318 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 900х2200х800 мм 9/22R8 | шт. | 1
2319 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | СП
2320 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 900х2200х800 мм 9/22R8 | шт. | 1
2321 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический выкатной E2.2N 2000 Ekip Touch LSI 3p WMP 1SDA072385R1 | шт. | 1
2322 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Фиксированная часть выкатного исполнения E2.2 W FP Iu=2000 HR HR 3p 1SDA073909R1 | шт. | 1
2323 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле включения YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073687R1 | шт. | 1
2324 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073674R1 | шт. | 1
2325 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Мотор-редуктор M E2.2...E6.2 220-250 Vac/dc 1SDA073725R1 | шт. | 1
2326 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контакты положения выключателя в фиксированной части AUP 5 400V E2.2...E6.2 1SDA073764R1 | шт. | 1
2327 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контакты состояния выключателя AUX 6Q 400V E2.2...E6.2 1SDA073756R1 | шт. | 1
2328 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Защитная крышка кпонок управления I/O E2.2...E6.2 1SDA073858R1 | шт. | 1
2329 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Замок с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии KLC-S с одинаковыми ключами N.20005 E2.2..E6.2 1SDA073792R1 | шт. | 1
2330 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Механический счётчик числа коммутаций MOC E2.2...E6.2 1SDA073781R1 | шт. | 1
2331 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Модуль питания Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2..E6.2 1SDA074172R1 | шт. | 1
2332 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Модуль номинального тока 2500 E1.2..E6.2 1SDA074228R1 | шт. | 1
2333 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Комплект тросиков для механическая взаимной блокировки - тип B, C, D горизонтальная HR E2.2...E6.2 (часть 1) 1SDA073882R1 | шт. | 1
2334 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рычаг для блокировки стационарного/подвижной части выкатного выключателя E2.2 (часть 2) 1SDA073889R1 | шт. | 3
2335 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Плата для механической блокировки стационарно- го/фиксированной части выкатного выключателя Тип C E2.2…E6.2 (часть 3 и 4) 1SDA073897R1 | шт. | 3
2336 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Блок автоматического управления переключением источников питания (АВР) ATS022 1SDA065524R1 | шт. | 1
2337 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E94/32 2CSM204723R1801 | шт. | 2
2338 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F10 GG4 2CSM257543R1801 | шт. | 8
2339 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Мини-контактор реверсивный VB6-30-01-80 (9A при AC-3 400В), катушка 230В АС, с винтовыми клеммами GJL1211901R8010 | шт. | 1
2340 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле времени CT-MFD.12 модульное многофункц. (7 функций ) 24- 48B DC, 24- 240B AC (7 временных диапазонов 0,05с...100ч) 1ПК 1SVR500020R0000 | шт. | 2
2341 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-1.1.
2342 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 700х2200х800 мм 7/22R8 | шт. | 1
2343 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический выкатной E2.2N 2500 Ekip Touch LSI 3p WMP 1SDA072415R1 | шт. | 1
2344 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Фиксированная часть выкатного исполнения E2.2 W FP Iu=2500 HR HR 3p 1SDA073911R1 | шт. | 1
2345 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Модуль питания Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2..E6.2 1SDA074172R1 | шт. | 1
2346 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-1.2.
2347 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ВхШхГ - 2200х500х800 мм 5/22R8 | шт. | 1
2348 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F 1SDA062866R1 | шт. | 1
2349 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-1.3.
2350 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 900х2200х800 мм 9/22R8 | шт. | 1
2351 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T6S 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F 1SDA060278R1 | шт. | 1
2352 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F 1SDA054404R1 | шт. | 2
2353 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (ком- плект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 2
2354 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T5S 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F 1SDA054333R1 | шт. | 1
2355 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (ком- плект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 1
2356 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT4S 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 1SDA068475R1 | шт. | 2
2357 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT4 (комплект из 3шт.) 1SDA066917R1 | шт. | 2
2358 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT4 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066670R1 | шт. | 2
2359 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2S 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067803R1 | шт. | 1
2360 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 1
2361 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 1
2362 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-2.1.
2363 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ -700х2200х800 мм 7/22R8 | шт. | 1
2364 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический выкатной E2.2N 2500 Ekip Touch LSI 3p WMP 1SDA072415R1 | шт. | 1
2365 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Фиксированная часть выкатного исполнения E2.2 W FP Iu=2500 HR HR 3p 1SDA073911R1 | шт. | 1
2366 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Модуль питания Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2..E6.2 1SDA074172R1 | шт. | 1
2367 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-2.2.
2368 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ВхШхГ - 2200х500х800 мм 5/22R8 | шт. | 1
2369 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F 1SDA062866R1 | шт. | 1
2370 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-2.3.
2371 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 900х2200х800 мм 9/22R8 | шт. | 1
2372 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T6S 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F 1SDA060278R1 | шт. | 1
2373 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F 1SDA054404R1 | шт. | 1
2374 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (ком- плект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 1
2375 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T5S 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F 1SDA054333R1 | шт. | 1
2376 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (ком- плект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 1
2377 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT4S 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 1SDA068475R1 | шт. | 1
2378 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT4 (комплект из 3шт.) 1SDA066917R1 | шт. | 1
2379 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT4 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066670R1 | шт. | 1
2380 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2S 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067803R1 | шт. | 2
2381 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2S 160 Ekip LS/I In=25A 3p F F 1SDA067801R1 | шт. | 1
2382 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 3
2383 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 3
2384 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | КО-2
2385 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 500х2200х800 мм 5/22R8 | шт. | 1
2386 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Панель противопожарных устройств ГРЩ-2.ППУ, в составе:
2387 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-1
2388 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 700х2200х600 мм 7/22R6 | шт. | 1
2389 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель-разъединитель стационарный E1.2B/MS 1000 3p F F 1SDA073396R1 | шт. | 1
2390 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле включения YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073687R1 | шт. | 1
2391 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073674R1 | шт. | 1
2392 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Мотор-редуктор M E1.2 220-250 Vac/dc 1SDA073711R1 | шт. | 1
2393 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контакт готовности к включению RTC 250V E1.2 1SDA073770R1 | шт. | 1
2394 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Защитная крышка кпонок управления PBC I/O E1.2 1SDA073854R1 | шт. | 1
2395 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Замок с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии KLCS с одинаковыми ключами N.20005 E1.2 1SDA073783R1 | шт. | 1
2396 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Механический счётчик числа коммутаций MOC E1.2 1SDA073780R1 | шт. | 1
2397 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
2398 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
2399 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 4
2400 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Огран.перенапряж.OVR T1 4L 25 255 TS 2CTB815101R0800 | шт. | 1
2401 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трансформатор тока CT4/500/5A, класс 0.5 2CSG221160R1101 | шт. | 9
2402 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
2403 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-2
2404 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 700х2200х600 мм 7/22R6 | шт. | 1
2405 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель-разъединитель стационарный E1.2B/MS 1000 3p F F 1SDA073396R1 | шт. | 1
2406 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле включения YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073687R1 | шт. | 1
2407 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073674R1 | шт. | 1
2408 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Мотор-редуктор M E1.2 220-250 Vac/dc 1SDA073711R1 | шт. | 1
2409 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контакт готовности к включению RTC 250V E1.2 1SDA073770R1 | шт. | 1
2410 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Защитная крышка кпонок управления PBC I/O E1.2 1SDA073854R1 | шт. | 1
2411 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Замок с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии KLCS с одинаковыми ключами N.20005 E1.2 1SDA073783R1 | шт. | 1
2412 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Механический счётчик числа коммутаций MOC E1.2 1SDA073780R1 | шт. | 1
2413 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
2414 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
2415 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 4
2416 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Огран.перенапряж.OVR T1 4L 25 255 TS 2CTB815101R0800 | шт. | 1
2417 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трансформатор тока CT4/500/5A, класс 0.5 2CSG221160R1101 | шт. | 9
2418 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
2419 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | СП
2420 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ВхШхГ - 2200х700х600 мм 7/22R6 | шт. | 1
2421 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель-разъединитель стационарный E1.2B/MS 1000 3p F F 1SDA073396R1 | шт. | 1
2422 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле включения YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073687R1 | шт. | 1
2423 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc 1SDA073674R1 | шт. | 1
2424 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Мотор-редуктор M E1.2 220-250 Vac/dc 1SDA073711R1 | шт. | 1
2425 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контакт готовности к включению RTC 250V E1.2 1SDA073770R1 | шт. | 1
2426 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Защитная крышка кпонок управления PBC I/O E1.2 1SDA073854R1 | шт. | 1
2427 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Замок с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии KLCS с одинаковыми ключами N.20005 E1.2 1SDA073783R1 | шт. | 1
2428 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Механический счётчик числа коммутаций MOC E1.2 1SDA073780R1 | шт. | 1
2429 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Блок автоматического управления переключением источни- ков питания (АВР) ATS022 1SDA065524R1 | шт. | 1
2430 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E94/32 2CSM204723R1801 | шт. | 1
2431 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F10 GG4 2CSM257543R1801 | шт. | 8
2432 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Мини-контактор реверсивный VB6-30-01-80 (9A при AC-3 400В), катушка 230В АС, с винтовыми клеммами GJL1211901R8010 | шт. | 1
2433 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле времени CT-MFD.12 модульное многофункц. (7 функций ) 24-48B DC, 24- 240B AC (7 временных диапазонов 0,05с...100ч) 1ПК 1SVR500020R0000 | шт. | 2
2434 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-1
2435 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 600х2200х600 мм 6/22R6 | шт. | 1
2436 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T6S 800 PR221DS-LS/I In=800 3pF F 1SDA060278R1 | шт. | 1
2437 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Перегородки межфазные разделительные PB100 3p S6-S7-T6 (комплект из 4шт.) 1SDA050696R1 | шт. | 1
2438 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2S 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067803R1 | шт. | 1
2439 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2S 160 Ekip LS/I In=25A 3p F F 1SDA067801R1 | шт. | 4
2440 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 5
2441 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 5
2442 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Авт.выкл.1-полюсный S801S C16 2CCS861001R0164 | шт. | 3
2443 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-2
2444 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 600х2200х600 мм 6/22R6 | шт. | 1
2445 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T6S 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F 1SDA060278R1 | шт. | 1
2446 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Перегородки межфазные разделительные PB100 3p S6-S7-T6 (комплект из 4шт.) 1SDA050696R1 | шт. | 1
2447 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2S 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067803R1 | шт. | 1
2448 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2S 160 Ekip LS/I In=25A 3p F F 1SDA067801R1 | шт. | 2
2449 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 3
2450 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 3
2451 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ВРУ1, в комплекте:
2452 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-1
2453 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 700х2200х600 мм 7/22R6 | шт. | 1
2454 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реверсивный рубильник OT1600E03C до 1600А 3-полюсный (без ручки управления) 1SCA022872R1760 | шт. | 1
2455 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Ручка управления OHB200J12PE011 (черная) для управления реверсивными рубильниками типа ОТ1000..1600Е_C 1SCA022873R4230 | шт. | 1
2456 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Переходник ОХP12X185 185мм для рубильников типа ОТ315..800Е 1SCA022325R6710 | шт. | 1
2457 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
2458 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
2459 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG50 2CSM259393R1801 | шт. | 4
2460 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | УЗИП OVR T2 3L 40-275 P TS QS 2CTB803873R2500 | шт. | 1
2461 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трансформатор тока CT4/600/5A, класс 0.5 2CSG221170R1101 | шт. | 6
2462 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
2463 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F 1SDA054396R1 | шт. | 1
2464 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (комплект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 1
2465 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E91/32 2CSM200923R1801 | шт. | 3
2466 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F10 GG6 2CSM256363R1801 | шт. | 3
2467 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523R красная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5231 | шт. | 1
2468 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523G зелёная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5232 | шт. | 1
2469 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523Y желтая со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5233 | шт. | 1
2470 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Держатель KA1-8120 широкого шильдика 1SFA616920R8120 | шт. | 3
2471 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шильдик KA1-8121 широкий 1SFA616920R8121 | шт. | 3
2472 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C63 2CCS893001R0634 | шт. | 1
2473 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-2
2474 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 700х2200х600 мм 7/22R6 | шт. | 1
2475 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реверсивный рубильник OT1600E03C до 1600А 3-полюсный (без ручки управления) 1SCA022872R1760 | шт. | 1
2476 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Ручка управления OHB200J12PE011 (черная) для управления реверсивными рубильниками типа ОТ1000..1600Е_C 1SCA022873R4230 | шт. | 1
2477 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Переходник ОХP12X185 185мм для рубильников типа ОТ315..800Е 1SCA022325R6710 | шт. | 1
2478 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
2479 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
2480 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 4
2481 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | УЗИП OVR T2 3L 40-275 P TS QS 2CTB803873R2500 | шт. | 1
2482 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трансформатор тока CT4/600/5A, класс 0.5 2CSG221170R1101 | шт. | 6
2483 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
2484 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F 1SDA054396R1 | шт. | 1
2485 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (комплект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 1
2486 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E91/32 2CSM200923R1801 | шт. | 3
2487 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F10 GG6 2CSM256363R1801 | шт. | 3
2488 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523R красная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5231 | шт. | 1
2489 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523G зелёная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5232 | шт. | 1
2490 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523Y желтая со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5233 | шт. | 1
2491 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Держатель KA1-8120 широкого шильдика 1SFA616920R8120 | шт. | 3
2492 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шильдик KA1-8121 широкий 1SFA616920R8121 | шт. | 3
2493 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C63 2CCS893001R0634 | шт. | 1
2494 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-1
2495 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 850х2200х600 мм System Pro E Power 8,5/22R6 | шт. | 1
2496 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле дист.расцепит.к.110-415В S2C-A2 2CDS200909R0002 | шт. | 1
2497 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066325R1 | шт. | 3
2498 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контактор AF16-30-10-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC 1SBL177001R1310 | шт. | 2
2499 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C6 2CDS281001R0064 | шт. | 1
2500 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C16 2CDS281001R0164 | шт. | 1
2501 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C25 2CDS281001R0254 | шт. | 1
2502 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 2-полюсный S202P C16 2CDS282001R0164 | шт. | 5
2503 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 2-полюсный S202P C10 2CDS282001R0104 | шт. | 1
2504 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Блок.диф.тока 2мод. DDA202 AC-25/0,03 2CSB202001R1250 | шт. | 6
2505 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 1SDA068126R1 | шт. | 2
2506 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT4 (комплект из 3шт.) 1SDA066917R1 | шт. | 2
2507 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT4 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066670R1 | шт. | 2
2508 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F 1SDA067058R1 | шт. | 2
2509 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067057R1 | шт. | 1
2510 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F 1SDA067056R1 | шт. | 2
2511 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=25A 3p F F 1SDA067055R1 | шт. | 4
2512 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 9
2513 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 9
2514 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-2
2515 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический, ШхВхГ - 850х2200х600 мм System Pro E Power 8,5/22R6 | шт. | 1
2516 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066325R1 | шт. | 4
2517 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контактор AF16-30-10-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC 1SBL177001R1310 | шт. | 1
2518 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C6 2CDS281001R0064 | шт. | 1
2519 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 1SDA068126R1 | шт. | 2
2520 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT4 (комплект из 3шт.) 1SDA066917R1 | шт. | 2
2521 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT4 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066670R1 | шт. | 2
2522 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F 1SDA067058R1 | шт. | 2
2523 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F 1SDA067056R1 | шт. | 4
2524 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=25A 3p F F 1SDA067055R1 | шт. | 3
2525 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 9
2526 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 9
2527 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-3
2528 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 500х2200х600 мм 5/22R6 | шт. | 1
2529 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник OT80F3 до 80А 3х-полюсный для установки на DIN- рейку или монтажную плату (с резерв. ручкой) 1SCA105798R1001 | шт. | 3
2530 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выключатель 3-полюсной S203 C6 2CDS253001R0064 | шт. | 2
2531 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C6 2CDS253001R0064 | шт. | 1
2532 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Перекл. кул. OC10G04PNBN00NU2 (1-0-2) 10А, 2 пол. 1SCA126488R1001 | шт. | 1
2533 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контактор AF80-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250В AC/DC 1SBL397001R1300 | шт. | 2
2534 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Блокировка реверсивная механическая VM96-4 для контакторов AF40-AF96 1SBN033405T1000 | шт. | 1
2535 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Блок контактный CAL4-11 (1НО+1НЗ) боковой для контакторов AF09-AF96 реле NF22E-NF44E 1SBN010120R1011 | шт. | 2
2536 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трёхфазное реле контроля CM-PVE (контроль 1,3 фаз) (контроль Umin/max с нейтралью L-N 185..265В AC ) 1НО контакт 1SVR550870R9400 | шт. | 2
2537 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле мини-контакторное K6-22Z-80 (3A при AC-15 400В), катушка 220В АС, с винтовыми клеммами GJH1211001R8220 | шт. | 2
2538 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523G зелёная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5232 | шт. | 2
2539 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсный S203P C40 2CDS283001R0404 | шт. | 1
2540 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсный S203P C25 2CDS283001R0254 | шт. | 3
2541 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C10 2CDS271001R0104 | шт. | 5
2542 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ВРУ2, в комплекте:
2543 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-1
2544 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 700х2200х600 мм 7/22R6 | шт. | 1
2545 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реверсивный рубильник OT400E03C до 400A 3-полюсный (без ручки управления) 1SCA022764R1950 | шт. | 1
2546 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Ручка OHB95J12E011-RUH (черная) с символами на русском для управления через дверь реверсивными рубильниками OT315..400E_C 1SCA100235R1001 | шт. | 1
2547 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Переходник ОХP12X465 465мм для ручки управления рубильниками тип а OT315..800 / ОETL1000..3150 1SCA022042R6020 | шт. | 1
2548 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Счетчик Меркурий 230 EMETER | шт. | 1
2549 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
2550 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
2551 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
2552 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG50 2CSM259393R1801 | шт. | 4
2553 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | УЗИП OVR T2 3L 40-275 P TS QS 2CTB803873R2500 | шт. | 1
2554 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C6 2CDS281001R0064 | шт. | 1
2555 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Светильник LED,8W;230V AC с кабелем 17308210020 | шт. | 1
2556 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 1SDA068126R1 | шт. | 1
2557 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трансформатор тока CT3/200/5A, класс 0.5 2CSG121120R1101 | шт. | 6
2558 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-2
2559 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 700х2200х600 мм 7/22R6 | шт. | 1
2560 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реверсивный рубильник OT400E03C до 400A 3-полюсный (без ручки управления) 1SCA022764R1950 | шт. | 1
2561 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Ручка OHB95J12E011-RUH (черная) с символами на русском для управления через дверь реверсивными рубильниками OT315..400E_C 1SCA100235R1001 | шт. | 1
2562 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Переходник ОХP12X465 465мм для ручки управления рубильниками тип а OT315..800 / ОETL1000..3150 1SCA022042R6020 | шт. | 1
2563 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Счетчик Меркурий 230 EMETER | шт. | 1
2564 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
2565 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
2566 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
2567 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG50 2CSM259393R1801 | шт. | 4
2568 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | УЗИП OVR T2 3L 40-275 P TS QS 2CTB803873R2500 | шт. | 1
2569 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201P C6 2CDS281001R0064 | шт. | 1
2570 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Светильник LED,8W;230V AC с кабелем 17308210020 | шт. | 1
2571 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 1SDA068126R1 | шт. | 1
2572 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трансформатор тока CT3/200/5A, класс 0.5 2CSG121120R1101 | шт. | 6
2573 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-1
2574 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 600х2200х600 мм 6/22R6 | шт. | 1
2575 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067057R1 | шт. | 1
2576 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 1
2577 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 1
2578 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель авт.диф.т.DS201 M C16 AC30 2CSR275080R1164 | шт. | 3
2579 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель авт.диф.т.DS201 M C32 AC30 2CSR275080R1324 | шт. | 1
2580 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C40 2CDS273001R0404 | шт. | 3
2581 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C16 2CDS273001R0164 | шт. | 1
2582 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C10 2CDS273001R0104 | шт. | 1
2583 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C6 2CDS271001R0064 | шт. | 2
2584 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле дист.расцепит.к.110-415В S2C-A2 2CDS200909R0002 | шт. | 3
2585 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-2
2586 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 600х2200х600 мм 6/22R6 | шт. | 1
2587 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067057R1 | шт. | 1
2588 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 1
2589 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 1
2590 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель авт.диф.т.DS201 M C16 AC30 2CSR275080R1164 | шт. | 2
2591 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель авт.диф.т.DS201 M C32 AC30 2CSR275080R1324 | шт. | 2
2592 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C40 2CDS273001R0404 | шт. | 1
2593 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C32 2CDS273001R0324 | шт. | 1
2594 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C20 2CDS273001R0204 | шт. | 2
2595 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C16 2CDS273001R0164 | шт. | 1
2596 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C16 2CDS251001R0164 | шт. | 4
2597 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C6 2CDS251001R0064 | шт. | 1
2598 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле дист.расцепит.к.110-415В S2C-A2 2CDS200909R0002 | шт. | 3
2599 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204M C16 2CDS274001R0164 | шт. | 2
2600 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Блок.диф.тока 2мод. DDA204 AC-25/0,03 2CSB204001R1250 | шт. | 2
2601 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-3
2602 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 500х2200х600 мм 5/22R6 | шт. | 1
2603 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник OTM40F4C21D400C с АВР 21D 1SCA151253R1001 | шт. | 1
2604 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E 1SCA022353R4970 | шт. | 2
2605 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник 3пол. SD203/50 рычаг крас. 2CDD283101R0050 | шт. | 1
2606 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат. выкл-ль 3-полюсной S203M C25 2CDS273001R0254 | шт. | 2
2607 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат. выкл-ль 1-полюсной S201 C16 2CDS251001R0164 | шт. | 1
2608 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ВРУ3, в комплекте:
2609 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-1.1
2610 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 700х2200х800 мм 7/22R8 | шт. | 1
2611 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реверсивный рубильник OT2500E03C 2500А 3х-полюсный (без ручки управления и переходника) 1SCA103874R1001 | шт. | 1
2612 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Ручка управления OHB200J12PE011 (черная) для управления реверсивными рубильниками типа ОТ1000..1600Е_C 1SCA022873R4230 | шт. | 1
2613 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Переходник ОХP12X185 185мм для рубильников типа ОТ315..800Е 1SCA022325R6710 | шт. | 1
2614 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-1.2
2615 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 700х2200х600 мм 7/22R6 | шт. | 1
2616 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
2617 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
2618 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG50 2CSM259393R1801 | шт. | 4
2619 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | УЗИП OVR T2 3L 40-275 P TS QS 2CTB803873R2500 | шт. | 1
2620 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трансформ. тока CT8/1200/5A, класс 0.5 2CSG521200R1101 | шт. | 6
2621 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
2622 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F 1SDA062866R1 | шт. | 1
2623 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E91/32 2CSM200923R1801 | шт. | 3
2624 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F10 GG6 2CSM256363R1801 | шт. | 3
2625 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523R красная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5231 | шт. | 1
2626 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523G зелёная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5232 | шт. | 1
2627 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523Y желтая со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5233 | шт. | 1
2628 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Держатель KA1-8120 широкого шильдика 1SFA616920R8120 | шт. | 3
2629 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шильдик KA1-8121 широкий 1SFA616920R8121 | шт. | 3
2630 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-2.1
2631 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 700х2200х800 мм 7/22R8 | шт. | 1
2632 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реверсивный рубильник OT2500E03C 2500А 3х-полюсный (без ручки управления и переходника) 1SCA103874R1001 | шт. | 1
2633 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Ручка управления OHB200J12PE011 (черная) для управления реверсивными рубильниками типа ОТ1000..1600Е_C 1SCA022873R4230 | шт. | 1
2634 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Переходник ОХP12X185 185мм для рубильников типа ОТ315..800Е 1SCA022325R6710 | шт. | 1
2635 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-2.2
2636 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 700х2200х600 мм 7/22R6 | шт. | 1
2637 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
2638 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
2639 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG50 2CSM259393R1801 | шт. | 4
2640 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | УЗИП OVR T2 3L 40-275 P TS QS 2CTB803873R2500 | шт. | 1
2641 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трансформ. тока CT8/1200/5A, класс 0.5 2CSG521200R1101 | шт. | 6
2642 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
2643 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F 1SDA062866R1 | шт. | 1
2644 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E91/32 2CSM200923R1801 | шт. | 3
2645 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F10 GG6 2CSM256363R1801 | шт. | 3
2646 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523R красная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5231 | шт. | 1
2647 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523G зелёная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5232 | шт. | 1
2648 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523Y желтая со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5233 | шт. | 1
2649 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Держатель KA1-8120 широкого шильдика 1SFA616920R8120 | шт. | 3
2650 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шильдик KA1-8121 широкий 1SFA616920R8121 | шт. | 3
2651 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-1.1.
2652 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 700х2200х800 мм 7/22R8 | шт. | 1
2653 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T5N 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F 1SDA054317R1 | шт. | 3
2654 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (комплект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 3
2655 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 1SDA068126R1 | шт. | 3
2656 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT4 (комплект из 3шт.) 1SDA066917R1 | шт. | 3
2657 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT4 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066670R1 | шт. | 3
2658 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | КО-1
2659 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 500х2200х800 мм 5/22R8 | шт. | 1
2660 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-1.2.
2661 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 600х2200х600 мм 6/22R6 | шт. | 1
2662 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067057R1 | шт. | 3
2663 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F 1SDA067056R1 | шт. | 2
2664 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=25A 3p F F 1SDA067055R1 | шт. | 1
2665 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 6
2666 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 6
2667 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C32 2CDS271001R0324 | шт. | 1
2668 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-2.1.
2669 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 700х2200х800 мм 7/22R8 | шт. | 1
2670 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T5N 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F 1SDA054317R1 | шт. | 4
2671 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (комплект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 4
2672 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 1SDA068126R1 | шт. | 1
2673 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT4 (комплект из 3шт.) 1SDA066917R1 | шт. | 1
2674 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT4 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066670R1 | шт. | 1
2675 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | КО-2
2676 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 500х2200х800 мм 5/22R8 | шт. | 1
2677 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-2.2.
2678 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 600х2200х600 мм 6/22R6 | шт. | 1
2679 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067057R1 | шт. | 3
2680 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F 1SDA067056R1 | шт. | 2
2681 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 5
2682 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2 штук) 1SDA066666R1 | шт. | 5
2683 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C40 2CDS271001R0404 | шт. | 1
2684 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C20 2CDS271001R0204 | шт. | 1
2685 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ВРУ4, в комплекте:
2686 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП1
2687 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 500х2200х600 мм 5/22R6 | шт. | 1
2688 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реверсивный рубильник OT100F3C до 100А 3-полюсный для установки на DIN-рейку или монтажную плату (без ручки) 1SCA105008R1001 | шт. | 1
2689 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Ручка управления OHB45J6E311-RUH (черная) с символами на русском выносная для реверсивных рубильников ОТ16..125F_С 1SCA109868R1001 | шт. | 1
2690 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Переходник OXS6X120 120мм для ручек управления рубильниками типа ОТ16..125F 1SCA101654R1001 | шт. | 1
2691 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трансформатор тока CTA/20/5A, класс 0.5 2CSG111050R1141 | шт. | 6
2692 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Счетчик Меркурий 230 EMETER | шт. | 1
2693 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
2694 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Огран.перенапряж.OVR T1 3N 25-255 TS 2CTB815101R0700 | шт. | 1
2695 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 93N/125 2CSM296532R1801 | шт. | 1
2696 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 3
2697 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C6 2CDS251001R0064 | шт. | 1
2698 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C16 2CDS251001R0164 | шт. | 1
2699 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Светильник LED,8W;230V AC с кабелем 17308210020 | шт. | 1
2700 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F 1SDA067056R1 | шт. | 1
2701 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП-2
2702 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 500х2200х600 мм 5/22R6 | шт. | 1
2703 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реверсивный рубильник OT100F3C до 100А 3-полюсный для установки на DIN-рейку или монтажную плату (без ручки) 1SCA105008R1001 | шт. | 1
2704 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Ручка управления OHB45J6E311-RUH (черная) с символами на русском выносная для реверсивных рубильников ОТ16..125F_С 1SCA109868R1001 | шт. | 1
2705 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Переходник OXS6X120 120мм для ручек управления рубильниками типа ОТ16..125F 1SCA101654R1001 | шт. | 1
2706 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трансформатор тока CTA/60/5A, класс 0.5 2CSG111100R1141 | шт. | 6
2707 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Счетчик Меркурий 230 EMETER | шт. | 1
2708 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
2709 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Огран.перенапряж.OVR T1 3N 25-255 TS 2CTB815101R0700 | шт. | 1
2710 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 93N/125 2CSM296532R1801 | шт. | 1
2711 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 | шт. | 3
2712 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C6 2CDS251001R0064 | шт. | 1
2713 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C16 2CDS251001R0164 | шт. | 1
2714 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Светильник LED,8W;230V AC с кабелем 17308210020 | шт. | 1
2715 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F 1SDA067056R1 | шт. | 1
2716 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП1
2717 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 350х2200х600 мм 3,5/22R6 | шт. | 1
2718 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C25 2CDS273001R0254 | шт. | 2
2719 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C20 2CDS273001R0204 | шт. | 2
2720 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C25 2CDS251001R0254 | шт. | 1
2721 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C6 2CDS251001R0064 | шт. | 1
2722 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле дист.расцепит.к.110-415В S2C-A2 2CDS200909R0002 | шт. | 3
2723 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель авт.диф.т.DS201 C16 AC30 2CSR255080R1164 | шт. | 1
2724 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП2
2725 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 350х2200х600 мм 3,5/22R6 | шт. | 1
2726 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C50 2CDS273001R0504 | шт. | 2
2727 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C6 2CDS251001R0064 | шт. | 2
2728 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле дист.расцепит.к.110-415В S2C-A2 2CDS200909R0002 | шт. | 1
2729 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП3
2730 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 500х2200х600 мм 5/22R6 | шт. | 1
2731 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник 1пол. SD201/25 рычаг крас. 2CDD281101R0025 | шт. | 3
2732 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C6 2CDS253001R0064 | шт. | 2
2733 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Перекл. кул. OC10G04PNBN00NU2 (1-0-2) 10А, 2 пол. 1SCA126488R1001 | шт. | 1
2734 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контактор AF16-30-10-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC 1SBL177001R1310 | шт. | 2
2735 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Блокировка реверсивная электромеханическая VEM4 для контак- торов AF09…AF38 1SBN030111R1000 | шт. | 1
2736 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трёхфазное реле контроля CM-PVE (контроль 1,3 фаз) (контроль Umin/max с нейтралью L-N 185..265В AC ) 1НО контакт 1SVR550870R9400 | шт. | 2
2737 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле мини-контакторное K6-22Z-80 (3A при AC-15 400В), катушка 220В АС, с винтовыми клеммами GJH1211001R8220 | шт. | 2
2738 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523G зелёная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5232 | шт. | 2
2739 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C10 2CDS251001R0104 | шт. | 3
2740 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ВРУ4.П, в комплекте:
2741 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ВП
2742 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 700х2200х600 мм 7/22R6 | шт. | 1
2743 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F 1SDA054396R1 | шт. | 2
2744 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C T4-T5-T6 220..240Vac - 220..250Vdc 1SDA054873R1 | шт. | 2
2745 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контакты состояния выключателя AUX-C T4-T5-T6 3Q 1SY 250 Vac/dc 1SDA054911R1 | шт. | 2
2746 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контакт срабатывания расцепителя защиты AUX-SA T4-T5 1 S51 FOR PR221-222 1SDA055050R1 | шт. | 2
2747 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Контакты положения выключателя в фикс. части AUP-I T4-T5-T6 CON.INSERTED SIGN 1SDA054918R1 | шт. | 2
2748 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Фиксированная часть выкатного исполнения T5 630 W FP 3p EF (максимально допустимый ток 570А) 1SDA054768R1 | шт. | 2
2749 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Комплект преобразования исполнения KIT MP T5 630 W 3p (макс. допустимый ток 570А) 1SDA054849R1 | шт. | 2
2750 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Адаптер для вторичных цепей втычного/выкатного выключателя ADP 12pin AUX T4-T5-T6 P/W при использовании доп. контактов 3+1 1SDA054923R1 | шт. | 2
2751 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Адаптер для вторичных цепей втычного/выкатного выключателя ADP 10pin MOE AUE T4-T5-T6 P/W при использовании моторного привода 1SDA054924R1 | шт. | 2
2752 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Привод моторный для дистанционного управления MOE T4-T5 220...250 Vac/dc 1SDA054897R1 | шт. | 2
2753 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Блокировка привода от ручного управления MOL-M T4-T5-T6 >MANUAL OPERATION 1SDA054909R1 | шт. | 2
2754 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Блок автоматического управления переключением источников питания (АВР) ATS021 1SDA065523R1 | шт. | 1
2755 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E94/32 2CSM204723R1801 | шт. | 2
2756 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F10 GG4 2CSM257543R1801 | шт. | 8
2757 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Мини-контактор реверсивный VB6-30-01-80 (9A при AC-3 400В), катушка 230В АС, с винтовыми клеммами GJL1211901R8010 | шт. | 1
2758 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле CR-P230AC1 230B AC 1ПК (16А) 1SVR405600R3000 | шт. | 2
2759 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Цоколь CR-PLSx (логический) для реле CR-P 1SVR405650R0100 | шт. | 2
2760 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Фиксатор CR-PH для реле CR-P 1SVR405659R0000 | шт. | 2
2761 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 93/125 2CSM277502R1801 | шт. | 1
2762 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E 91/125 2CSM277572R1801 | шт. | 1
2763 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F22 GG50 2CSM259393R1801 | шт. | 4
2764 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | УЗИП OVR T2 3L 40-275 P TS QS 2CTB803873R2500 | шт. | 1
2765 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Трансформатор тока CT4/500/5A, класс 0.5 2CSG221160R1101 | шт. | 6
2766 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прибор универ.цифр.изм. M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 | шт. | 1
2767 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F 1SDA054396R1 | шт. | 1
2768 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя ES T5 (комплект из 3шт.) 1SDA055040R1 | шт. | 1
2769 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник с предохранителем E91/32 2CSM200923R1801 | шт. | 3
2770 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Предохранитель плавкий E 9F10 GG6 2CSM256363R1801 | шт. | 3
2771 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523R красная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5231 | шт. | 1
2772 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523G зелёная со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5232 | шт. | 1
2773 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лампа CL2-523Y желтая со встроенным светодиодом 230В AC 1SFA619403R5233 | шт. | 1
2774 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Держатель KA1-8120 широкого шильдика 1SFA616920R8120 | шт. | 3
2775 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шильдик KA1-8121 широкий 1SFA616920R8121 | шт. | 3
2776 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-1
2777 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 600х2200х600 мм 6/22R6 | шт. | 1
2778 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 160-1600 3p F F 1SDA067020R1 | шт. | 3
2779 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 125-1250 3p F F 1SDA067019R1 | шт. | 11
2780 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 63-630 3p F F 1SDA067016R1 | шт. | 2
2781 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 16
2782 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 16
2783 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-2
2784 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 600х2200х600 мм 6/22R6 | шт. | 1
2785 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 50-500 3p F F 1SDA067015R1 | шт. | 16
2786 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 16
2787 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 16
2788 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-3
2789 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 600х2200х600 мм 6/22R6 | шт. | 1
2790 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 50-500 3p F F 1SDA067015R1 | шт. | 9
2791 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 40-400 3p F F 1SDA067014R1 | шт. | 5
2792 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 32-320 3p F F 1SDA067013R1 | шт. | 1
2793 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 16-300 3p F F 1SDA067010R1 | шт. | 1
2794 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 16
2795 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 16
2796 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C16 2CDS271001R0164 | шт. | 1
2797 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | РП-4
2798 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф электротехнический System Pro E Power, ШхВхГ - 600х2200х600 мм 6/22R6 | шт. | 1
2799 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩР1.1, комплектный: 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ8 | компл. | 1
2800 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | TW212G Шкаф TwinLine 1850x550x350 (288 мод) IP55 2CPX010166R9999 | шт. | 1
2801 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник OT250E03 до 250А 3-полюсный (без ручки управления) 1SCA022709R8610 | шт. | 1
2802 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Ручка OHB65J6E-RUH (черная) с символами на русском для управлени я через дверь рубильниками ОТ160...250 1SCA100231R1001 | шт. | 1
2803 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Переходник ОХP6X210 210мм для рубильников типа ОТ160..250 1SCA022295R6080 | шт. | 1
2804 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 80-800 3p F F 1SDA067017R1 | шт. | 1
2805 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 50-500 3p F F 1SDA067015R1 | шт. | 2
2806 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 40-400 3p F F 1SDA067014R1 | шт. | 1
2807 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 16-300 3p F F 1SDA067010R1 | шт. | 3
2808 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 7
2809 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 7
2810 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066325R1 | шт. | 1
2811 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩР1.2, комплектный: 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ9 | компл. | 1
2812 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | TW212G Шкаф TwinLine 1850x550x350 (288 мод) IP55 2CPX010166R9999 | шт. | 1
2813 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник OT250E03 до 250А 3-полюсный (без ручки управления) 1SCA022709R8610 | шт. | 1
2814 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Ручка OHB65J6E-RUH (черная) с символами на русском для управлен я через дверь рубильниками ОТ160...250 1SCA100231R1001 | шт. | 1
2815 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Переходник ОХP6X210 210мм для рубильников типа ОТ160..250 1SCA022295R6080 | шт. | 1
2816 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 40-400 3p F F 1SDA067014R1 | шт. | 2
2817 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 32-320 3p F F 1SDA067013R1 | шт. | 1
2818 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 20-300 3p F F 1SDA067011R1 | шт. | 1
2819 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 16-300 3p F F 1SDA067010R1 | шт. | 4
2820 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 8
2821 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 8
2822 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066325R1 | шт. | 3
2823 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩР2.1, комплектный: 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ10 | компл. | 1
2824 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф навесной IP44 1250x550x215 пустой с дверью B28 2CPX052074R9999 | шт. | 1
2825 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник OT125M3 (PRO M) до 125А 3х-полюсный для установки на D IN-рейку или монтажную плату 1SCA022429R9140 | шт. | 1
2826 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 80-800 3p F F 1SDA067017R1 | шт. | 1
2827 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 40-400 3p F F 1SDA067014R1 | шт. | 1
2828 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 32-320 3p F F 1SDA067013R1 | шт. | 1
2829 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 16-300 3p F F 1SDA067010R1 | шт. | 1
2830 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 4
2831 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 4
2832 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066325R1 | шт. | 1
2833 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩР2.2, комплектный: 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ11 | компл. | 1
2834 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф навесной IP44 1250x550x215 пустой с дверью B28 2CPX052074R9999 | шт. | 1
2835 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник OT160G03K 1SCA138208R1001 | шт. | 1
2836 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 63-630 3p F F 1SDA067016R1 | шт. | 1
2837 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 40-400 3p F F 1SDA067014R1 | шт. | 1
2838 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 32-320 3p F F 1SDA067013R1 | шт. | 1
2839 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 16-300 3p F F 1SDA067010R1 | шт. | 2
2840 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 5
2841 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 5
2842 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066325R1 | шт. | 1
2843 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩР 3.1, комплектный: 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ12 | компл. | 1
2844 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | TW312G Шкаф TwinLine 1850x800x350 (432 мод) IP55 2CPX010167R9999 | шт. | 1
2845 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник OT125M3 (PRO M) до 125А 3х-полюсный для установки на D IN-рейку или монтажную плату 1SCA022429R9140 | шт. | 1
2846 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 40-400 3p F F 1SDA067014R1 | шт. | 5
2847 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 20-300 3p F F 1SDA067011R1 | шт. | 3
2848 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 16-300 3p F F 1SDA067010R1 | шт. | 6
2849 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 14
2850 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 14
2851 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066325R1 | шт. | 4
2852 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩР 3.2, комплектный: 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ13 | компл. | 1
2853 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф навесной IP44 1250x550x215 пустой с дверью B28 2CPX052074R9999 | шт. | 1
2854 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник OT160G03K 1SCA138208R1001 | шт. | 1
2855 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 40-400 3p F F 1SDA067014R1 | шт. | 1
2856 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 16-300 3p F F 1SDA067010R1 | шт. | 3
2857 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 4
2858 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 4
2859 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066325R1 | шт. | 1
2860 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩР4, комплектный: 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ14 | компл. | 1
2861 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф навесной IP44 1250x550x215 пустой с дверью B28 2CPX052074R9999 | шт. | 1
2862 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник OT160G03K 1SCA138208R1001 | шт. | 1
2863 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 40-400 3p F F 1SDA067014R1 | шт. | 1
2864 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 16-300 3p F F 1SDA067010R1 | шт. | 3
2865 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 4
2866 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 4
2867 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066325R1 | шт. | 1
2868 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩР4, комплектный: 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ14 | компл. | 1
2869 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф навесной IP44 1250x550x215 пустой с дверью B28 2CPX052074R9999 | шт. | 1
2870 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник OT160G03K 1SCA138208R1001 | шт. | 1
2871 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 40-400 3p F F 1SDA067014R1 | шт. | 1
2872 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 16-300 3p F F 1SDA067010R1 | шт. | 3
2873 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 4
2874 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 4
2875 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066325R1 | шт. | 1
2876 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩР5, комплектный: 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ15 | компл. | 1
2877 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф навесной IP44 1400x550x215 пустой с дверью B29 2CPX052079R9999 | шт. | 1
2878 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник OT160G03K 1SCA138208R1001 | шт. | 1
2879 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 50-500 3p F F 1SDA067015R1 | шт. | 1
2880 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 16-300 3p F F 1SDA067010R1 | шт. | 5
2881 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 6
2882 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 6
2883 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066325R1 | шт. | 2
2884 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩР5, комплектный: 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ15 | компл. | 1
2885 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф навесной IP44 1400x550x215 пустой с дверью B29 2CPX052079R9999 | шт. | 1
2886 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник OT160G03K 1SCA138208R1001 | шт. | 1
2887 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 50-500 3p F F 1SDA067015R1 | шт. | 1
2888 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 16-300 3p F F 1SDA067010R1 | шт. | 5
2889 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 6
2890 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 6
2891 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066325R1 | шт. | 2
2892 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩР6, комплектный: 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ16 | компл. | 1
2893 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф навесной IP44 1250x550x215 пустой с дверью B28 2CPX052074R9999 | шт. | 1
2894 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник OT160G03K 1SCA138208R1001 | шт. | 1
2895 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 40-400 3p F F 1SDA067014R1 | шт. | 1
2896 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 16-300 3p F F 1SDA067010R1 | шт. | 3
2897 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 4
2898 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 4
2899 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066325R1 | шт. | 1
2900 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩР7, комплектный: 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ17 | компл. | 1
2901 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Шкаф навесной IP44 1250x550x215 пустой с дверью B28 2CPX052074R9999 | шт. | 1
2902 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рубильник OT160G03K 1SCA138208R1001 | шт. | 1
2903 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 20-300 3p F F 1SDA067011R1 | шт. | 1
2904 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель автоматический XT2N 160 TMD 16-300 3p F F 1SDA067010R1 | шт. | 2
2905 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выводы силовые для стационарного выключателя FC Cu XT2 (комплект из 3шт.) 1SDA066909R1 | шт. | 3
2906 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Крышки изолирующие высокие для силовых выводов HTC XT2 3p (комплект из 2шт.) 1SDA066666R1 | шт. | 3
2907 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩО.3Р. Щит рабочего освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ18 | компл. | 1
2908 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО1.1. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2909 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО1.2. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2910 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО1.3. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2911 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО1.5. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2912 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО2.1. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2913 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО2.2. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2914 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО3.1. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2915 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО3.2. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2916 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО3.3. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2917 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО3.4. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2918 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО3.5. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2919 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО3.Р. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2920 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО4. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2921 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО5.1. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2922 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО5.2. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2923 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО5.3. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2924 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО6. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2925 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | 2ЩАО7. Щит аварийного освещения (типовой), комплектный. 1057-АПР/19-ИОС1.1.1.ГЧ19 | компл. | 1
2926 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Конденсаторная установка УКРМ, 0.4кВ, 300 кВАр, IP31 APCL03 | шт. | 2
2927 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Кабельные изделия
2928 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галагенов, с сечением жил в мм2:
2929 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 3х1,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 10990
2930 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 3х2,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 21660
2931 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 3х4 ГОСТ 31996-2012 | м | 140
2932 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 5х1,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 290
2933 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 5х2,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 3830
2934 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 5х4 ГОСТ 31996-2012 | м | 450
2935 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 5х10 ГОСТ 31996-2012 | м | 30
2936 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 5х16 ГОСТ 31996-2012 | м | 120
2937 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 5х25 ГОСТ 31996-2012 | м | 100
2938 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 5х35 ГОСТ 31996-2012 | м | 220
2939 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 5х50 ГОСТ 31996-2012 | м | 450
2940 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 5х70 ГОСТ 31996-2012 | м | 1040
2941 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 5х95 ГОСТ 31996-2012 | м | 1595
2942 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 1х95 ГОСТ 31996-2012 | м | 10300
2943 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-HF 1х150 ГОСТ 31996-2012 | м | 3000
2944 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Кабель силовой с медными жилами негорючий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галагенов, с сечением жил в мм2:
2945 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 2200
2946 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-FRHF 5х10 ГОСТ 31996-2012 | м | 120
2947 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-FRHF 5х16 ГОСТ 31996-2012 | м | 1200
2948 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-FRHF 5х35 ГОСТ 31996-2012 | м | 120
2949 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-FRHF 5х50 ГОСТ 31996-2012 | м | 280
2950 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-FRHF 5х70 ГОСТ 31996-2012 | м | 210
2951 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | ППГнг(А)-FRHF 1х120 ГОСТ 31996-2012 | м | 7350
2952 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Наконечник медный для кабеля с сечением жил 25мм2 ТМ 25-8-7 DT-25 | шт. | 30
2953 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Наконечник медный для кабеля с сечением жил 35мм2 ТМ 35-10.5-8.5 DT-35 | шт. | 80
2954 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Наконечник медный для кабеля с сечением жил 50мм2, ТМ 50-10.5-9.5 DT-50 | шт. | 140
2955 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Наконечник медный для кабеля с сечением жил 70мм2, ТМ 70-12-13 DT-70 | шт. | 130
2956 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Наконечник медный для кабеля с сечением жил 95мм2, ТМ 95-12-13.5 DT-95 | шт. | 330
2957 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Наконечник медный для кабеля с сечением жил 120мм2, ТМ 120-14.5-15.5 DT-120 | шт. | 60
2958 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Наконечник медный для кабеля с сечением жил 150мм2, ТМ 150-14.5-16.5 DT-150 | шт. | 80
2959 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Электроустановочные изделия
2960 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Блок розеток для установки в кабель-канале в составе: | компл. | 132
2961 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Двухместная бытовая розетка 077432 | шт. | 1
2962 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Двухместная компьютерная розетка (красная) 077452 | шт. | 2
2963 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Двухместная розетка RJ-45 078693 | шт. | 1
2964 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Коробка ответвительная открытой проводки, 70х70х40мм, IP55 | шт. | 3227
2965 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Коробка установочная для скрытой проводки | шт. | 585
2966 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Розетка бытовая одноместная, скрытой проводки, 16А, 250В, IP20 | шт. | 483
2967 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Розетка бытовая одноместная, скрытой проводки, 16А, 250В, IP44 в составе: | шт. | 76
2968 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Механизм розетки с крышкой Valena 774420 | шт. | 1
2969 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рамка 1- местная белая Valena 774451 | шт. | 1
2970 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Разъем 3-х фазный 16А скрытой установки, IP44 | шт. | 26
2971 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, 16А, 250В, IP20 в составе: | компл. | 434
2972 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Механизм выключателя белый Valena 774401 | шт. | 1
2973 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рамка 1-х местная белая Valena 774451 | шт. | 1
2974 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, 16А, 250В, IP20 в составе: | компл. | 19
2975 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Механизм выключателя белый Valena 774405 | шт. | 1
2976 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Рамка 2-х местная белая Valena 774452 | шт. | 1
2977 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Светотехническая арматура
2978 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Светильник светодиодный встраиваемый, 3700лм, 4000К, 30 Вт, IP50 L-office 32 Standart | шт. | 947
2979 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Светильник светодиодный встраиваемый, 5605лм, 4000К, 50 Вт, IP50 L-office 55 Standart | шт. | 84
2980 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Светильник светодиодный встраиваемый, 3600лм, 4000К, 32 Вт, IP44 LED36S/840 PSD | шт. | 265
2981 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Светильник светодиодный накладной, 2700лм, 4000К, 25.5 Вт, IP20 LED27S/840 PSD | шт. | 6
2982 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Светильник накладной светодиодный, 1112лм, 4000К, 10 Вт, IP66 Sveteco NEW 8 | шт. | 262
2983 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Светильник светодиодный накладной, 3400лм, 4000К, 36 Вт, IP65 LED34S/830 PSU WH | шт. | 106
2984 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Светильник светодиодный накладной, 3300лм, 4000К, 25 Вт, IP66 L-industry 30 Turbine | шт. | 387
2985 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Встраиваемый прямоугольный светодиодный светильник. Мощность 12.4 Вт, 990лм, 220 Вт. Размеры корпуса: 100х50х28мм 3.VAA7.701.0 iGuzzini | шт. | 72
2986 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прожектор светодиодный поворотный. Мощность 26 Вт, 2500лм, 220 В, 4000К. Размеры корпуса ø102x204мм 3.VAB0.701.0 iGuzzini | шт. | 12
2987 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Линейный светодиодный светильник. Мощность 37,6 Вт, 5300 лм, 220В, 4000K. Размеры корпуса 100х30х2400 мм 3.VAA4.701.0 iGuzzini | шт. | 46
2988 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Линейный светодиодный светильник. Мощность 37,6 Вт, 5300 лм, 220В, 4000K. Размеры корпуса 100х90х1196 мм 3.VAB3.001.0+3.VAB5.013.0 iGuzzini | шт. | 24
2989 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Светильник LED диммируемый DALI, (подвес 4 м) DISK P 2000 503W DOWN ECO 4000K Ra80 220V BDI.03PD04047983 0(40) БОСМА | шт. | 67
2990 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Светильник LED диммируемый DALI, (подвес 4 м) DISK P 1500 236W DOWN ECO 4000K Ra80 220V BDI.0204PD042368 40-D БОСМА | шт. | 82
2991 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Светильник LED диммируемый DALI, (подвес 4 м) DISK P 1000 101W DOWN ECO 4000K Ra80 220V BDI.01PD040099830 (40)-D БОСМА | шт. | 108
2992 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лента светодиодная. Алюминиевый профиль ARH-KANT-H16-2000 анодированный (2835, 600 LED, PRO)RT 2-5000 24V Day4000 2x 015698 Arlight | м.п. | 106 (С30) 7 (С31)
2993 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Гибкий линейный светодиодный светильник IP68 NS.2044.20.17.Lace NS.2044.20.17 IntiLed | м.п. | 466.37
2994 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Светильник LED (подвес 3м), (DALI) (БОСМА) ЧЕРНЫЙ NS.2044.20.19/WAVE SYSTEM P 503W 33500 4000К Ra90 T80 220V NS.2044.20.19 БОСМА | м.п. | 175.84
2995 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Светильник LED (встраиваемый) DALI 40120мм, 602W 4000К Ra80 NS.2044.20.17/SELINE SYSTEM NS.2044.20.17 БОСМА | м | 216.94
2996 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Светильник LED димм. DALI, 1755 мм (подвес 3м) ЧЕРНЫЙ ORIO TRAIT 2 P 44W 4000K Ra80 T80 220V BOR1203PD030448 408MBL-D БОСМА | шт. | 27
2997 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Осветительная система на лифтовых подъемниках черный DIMM DALI (подвес 20 метров) вес 130кг NS.2044.20.30 HDI-25 БОСМА | шт. | 1
2998 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прожектор (COB Citizen), DALI, ЧЕРНЫЙ и конструкция MOBO LED spot 23W 4000K/CRI97 BMB011022390(97)2 7(30/40)-D(D2) БОСМА | шт. | 35
2999 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Светильник LED (DALI) на лифтовых подъемниках х3 (подвес 20м), 7000мм NS.2044.20.15/hoop! 50 P 336W 4000К Ra90 T80 220V NS.2044.20.15 БОСМА | шт. | 1
3000 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Светильник LED (DALI) на лифтовых подъемниках х5 (подвес 20м),4000мм NS.2044.20.14/hoop! 50 P 192W 4000К Ra90 T80 220V NS.2044.20.14 БОСМА | шт. | 1
3001 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Прожектор заливающего архитектурного освещения с регулиру- емой температурой белого света Amber-Cold IMF-36-2A-10A30H IntiLed | шт. | 5
3002 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Декоративный светорассеивающий элемент, 2000 мм (подвес 3м),ЧЕРНЫЙ /T303/G303 AGI TABLET DECO P BAGT0304P2653(4) 6T303T303 БОСМА | шт. | 1
3003 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Настенные светильники, встроенные между акустическими пане- лями, RGB W, диммируемые, программируемые, с антивандальным рассеивателем, различной высоты 2350-3750мм, ширина 100мм 1002189X IntiLed | шт. | 260
3004 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лента светодиодная. Алюминиевый профиль ARH-KANT-H16-2000 анодированный ДИММИРУЕМЫЙ RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO) 015698(D) Arlight | м.п. | 183
3005 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Кабеленесущие системы
3006 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лоток перфорированный 100х50, L=3000мм 35262 | шт. | 428
3007 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лоток перфорированный 150х50, L=3000мм 35263 | шт. | 45
3008 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лоток перфорированный 200х50, L=3000мм 35264 | шт. | 140
3009 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лоток перфорированный 300х50, L=3000мм 35265 | шт. | 135
3010 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лоток перфорированный 400х50, L=3000мм 35266 | шт. | 103
3011 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лоток перфорированный 400х80, L=3000мм 3530610 | шт. | 12
3012 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лоток перфорированный 500х50, L=3000мм 35267 | шт. | 140
3013 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лоток перфорированный 500х80, L=3000мм 35307 | шт. | 73
3014 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лоток перфорированный 600х50, L=3000мм 35268 | шт. | 65
3015 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лоток лестничный 200х100, L=3000мм LL1020 | шт. | 14
3016 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лоток лестничный 300х100, L=3000мм LL1030 | шт. | 34
3017 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лоток лестничный 400х100, L=3000мм LL1040 | шт. | 9
3018 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лоток лестничный 500х100, L=3000мм LL1050 | шт. | 14
3019 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Лоток лестничный 600х100, L=3000мм LL1060 | шт. | 18
3020 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ- пластиката легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм ГОСТ Р 50827-95 | м | 12925
3021 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Труба жесткая гладкая легкая из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 25 мм | м | 9760
3022 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Труба стальная, диаметром 25 мм | м | 2440
3023 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Клипса для крепежа гофротрубы/трубы, диаметром 25 мм | шт. | 15365
3024 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Проводники системы уравнивания потенциалов
3025 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Провод монтажный с одной медной многопроволочной гибкой жилой сечением 25 мм2 в изоляции из безгалогенной полимерной композиции ГОСТ 31947-2012 | м | 900
3026 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Провод монтажный с одной медной многопроволочной гибкой жилой сечением 6 мм2 в изоляции из безгалогенной полимерной композиции ГОСТ 31947-2012 | м | 300
3027 | 1057-АПР/19-ИОС1.1.1 | Провод монтажный с одной медной многопроволочной гибкой жилой сечением 4 мм2 в изоляции из безгалогенной полимерной композиции ГОСТ 31947-2012 | м | 200