ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Устройство кровли. Блок №3. Палатный блок.

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | «Онкологический центр в г. Перми» |
| 2 | Место выполнения работ | Пермский край, г. Пермь, ул. Маршала Жукова, з.у. 46 (кад. № 59:01:2018036:280) |
| 3 | Вид строительства | Новое строительство |
| 4 | Заказчик | ООО «Строймеханизация» |
| 5 | Подрядчик |  |
| 6 | Перечень производимых работ | Основной состав работ*: - Геодезическая разбивка местоположения конструкций; - Устройство кровли; - Монтаж двупольного глухого кровельного люка; - Заделка примыканий и выполнение узлов водоприемных воронок, проходок через кровлю; - Установка фасонных элементов; - Устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки на подставках; - Устройство ограждения кровли; - Устройство металлических пожарных лестниц на кровле; - Уборка мусора; - Ведение исполнительной документации; - Сдача работ и документации Заказчику. |
| 7 | Объемы работ | Устройство кровли. Блок №3. Палатный блок. Наименование материала*; ед.изм.; кол-во*; Примечание*. Гидроизоляция: 2-й слой (Технониколь-Унифлекс ЭКП), масса 1 м²≥5,0 кг, теплостойкость ≥100°С; м2; 3895,27; Технониколь-Унифлекс ЭКП. Гидроизоляция: 1-слой - (Технониколь-Унифлекс ВЕНТ ЭПВ), масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥100°С; м2; 3835,29; Технониколь-Унифлекс ВЕНТ ЭПВ. Праймер битумный эмульсионный (Технониколь №1)- 1 слой;; м2; 5751,6; Технониколь №1. Армированная цементно-песчаная стяжка по керамзиту, выравнивающая - 50 мм;; м2; 121,6. Керамзитовый гравий фр. 10-20мм, П25, М250, с картами из ЭППС 1,5х1,5 м; м3; 695,18. Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА), ρ=155-185 кг/м³; предел прочности на сжатие не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С - 160 мм;; м2; 5084,00; Технониколь-ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА. Минераловатный утеплитель (Технониколь-ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА), р=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°C - 120 мм;; м2; 5162,2; Технониколь-ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА. Пароизоляция (Технониколь - Биполь ЭПП), масса 1 м² ≥3,0 кг, теплостойкость ≥85 °С - 1 слой.; м2; 3295; Технониколь - Биполь ЭПП. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора 100х100- М150;; п.м; 1465,73. Гравий фракцией 5-10 мм -50 мм; м3; 3271,90. Профилированная дренажная мембрана (Технониколь - PLANTER GEO) - 9,1 мм;; м2; 1977,90; Технониколь - PLANTER GEO. Геотекстиль иглопробивной термообработанный (Технониколь) 300 г/м² - 1слой;; м2; 1981,00; Технониколь. Гидроизоляция 2-ой слой (Технониколь - Техноэласт ГРИН П) - 4 мм;; м2; 2298,59; Технониколь - Техноэласт ГРИН П. Гидроизоляция: 1-слой - (Технониколь-Техноэласт ЭПП), масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥100°С, с заведением на стены на 840 мм от плиты покрытия - 4,0 мм;; м2; 2272,29; Технониколь - Техноэласт ЭПП. Цементно-песчаная стяжка М200, армированная сеткой 5Вр1 с ячейкой 100х100 - 50 мм;; м3; 64,81. Керамзитобетон B12.5 (керамзитовый гравий фр. 20-40мм, П35, М250) по уклону мин 40 мм;; м3; 44,17. Тротуарная плитка из резиновой крошки-10 мм;; м2; 192. Керамзитобетон B12.5 (керамзитовый гравий фр. 20-40мм, П35, М250) по уклону мин 40 мм;; м3; 7,68. Тротуарная плитка из резиновой крошки-10 мм;; м2; 684,80. Полимерная лента PLANTER BAND для проклеивания швов мембраны;; м2; 684,80; PLANTER BAND. Крепеж для мембрана "PLANTER geo" Технониколь №2 для фиксации плит хps и мембраны planter;; м2; 684,80; Расход 4 шт на 1м2. Армированная цементно-песчаная стяжка по керамзиту, выравнивающая - 50 мм;; м3; 34,24. Молниеприемная сетка. Размер ячейки 10х10м;; м2; 684,80. Фартуки (крышки парапета/отлив) из оцинкованной стали 0,7 мм шириной 800 мм, включая гидроизоляцию.; п.м.; 2110,83. Монтаж подсистемы металлических Т-образных костылей костылей по периметру парапета (шаг 700);; шт; 3016. Керамогранит 600х600х11мм с затиркой швов - 11 мм;; м2; 2,40. Водостойкий плиточный клей - 9 мм;; м2; 2,40. Армированная цементно-песчаная стяжка по керамзиту, выравнивающая - 50 мм;; м3; 0,20. Армированная цементно-песчаная стяжка по керамзиту, выравнивающая - 50 мм;; м3; 214,73. Молниеприемная сетка. Размер ячейки 10х10м;; м2; 2 702,80. Тротуарная плитка 500х500х50 мм -50 мм;; м2; 475,60. Подставки для тротуарной плитки -20 мм. См. производитель Buzon или аналог.; м2; 475,60. Армированная цементно-песчаная стяжка по керамзиту, выравнивающая - 50 мм;; м3; 23,79. Устройство галтели из минераловатного утеплителя ρ=155-185 кг/м³, λ=0,043 Вт/м°С размером 100х100мм;; п.м.; 1088,82. Установка краевой рейки с герметизацие шва мастикой; п.м.; 1088,82. Двупольный глухой кровельный люк (размеры проема: 2540х1840) в наружней рамке неразборного типа, с уплотнителями в притворах, с внутренним дверным замком в крышке, с ручками. Окрашен порошковой краской.; шт; 3; Должны соблюдаться требования по герметичности и огнестойкости (EI60). Ограждение кровли и козырька входной группы. Стойки опоры -профиль труба квадратного сечения 40х4; кг; 2274,09; С235 ГОСТ 30245-2012. Стойки опоры к стене -профиль труба квадратного сечения 40х4; кг; 187,28; С235 ГОСТ 30245-2012. Перила ограждения -профиль труба квадратного сечения 40х4; кг; 9628,25; С235 ГОСТ 30245-2012. Полоса 5х60х60 ГОСТ 103-2006 С235 ГОСТ 27772-88; кг; 90,01; ГОСТ 103-2006 С235 ГОСТ 27772-88;. Полоса 4х36х36 ГОСТ 103-2006 С235 ГОСТ 27772-88; кг; 25,91; ГОСТ 103-2006 С235 ГОСТ 27772-88;. Анкер БСР 8х85; шт; 637. Сверление отверстий диам.13 глубиной 65 мм;; шт; 637. Грунтовка под порошковую окраску; м2; 404. Окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза.; м2; 404. Металлические пожарные лестницы на кровле. Стойки опоры -профиль труба квадратного сечения 40х4 С235 ГОСТ 27772-88;; кг; 253,35; ГОСТ 30245-2012. Пятка - Полоса 6х130х130; кг; 4,77; С235 ГОСТ 27772-88. ГОСТ 103-2006. Полоса 5х60х60; кг; 1,71; С235 ГОСТ 27772-88. ГОСТ 103-2006. Полоса 4х36х36; кг; 0,48; С235 ГОСТ 27772-88. ГОСТ 103-2006. Ступени - Прокат 30х30; кг; 157,68; С235 ГОСТ 27772-88. ГОСТ 2591-2006. Площадка - Прокат 20х20; кг; 64,23; С235 ГОСТ 27772-88. ГОСТ 2591-2006. Анкер БСР 8х85; шт; 30. Сверление отверстий диам.13 глубиной 65 мм;; шт; 30. Грунтовка под порошковую окраску; м2; 8,66. Окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза.; м2; 8,66. (* Состав работ, наименование и количество материала необходимо уточнить в соответствии с рабочей документацией перед началом заключения договоров с Поставщиками на поставку материалов и перед началом выполнения работ) - Комплекс работ устройству кровли. Блок №3. Палатный блок, необходимо выполнить в срок с 21.02.2025г. – 21.06.2025г. - Предоставить информацию о минимальном количестве рабочих сил на выполнение комплекса работ по кладочным работам. - Предоставить информацию о необходимом количестве нужного объема строительных механизмов, для выполнения предоставленных проектных объемов. |
| 8 | Исходные данные | Проектная документация шифр: - ПЕР-ОНК-П-22-АР1.4 - ПЕР-ОНК-П-22-АР.ВР1.4 (ВОР) Рабочая документация будет выдана в срок не позднее 01.07.2024 При наличии разногласий в проектной и рабочей документации приоритет отдавать рабочей документации. |
| 9 | Требования, предъявляемые к выполнению работ | 9.1. Работы выполнить согласно исходным данным, изложенным в п. 8, и настоящему Техническому заданию. Также при выполнении работ необходимо учитывать смежные разделы. 9.2. Подрядчик выполняет весь комплекс работ в соответствии с действующими нормативными документами. До начала работ по устройству стен наружных и внутренних Подрядчик должен выполнить: - мобилизацию на объект строительства; - заключить договоры с Поставщиками на поставку материалов: - заключить договоры с полигоном на приемку отходов: мусора строительного и бытового; Также перед началом работ предоставить, Приказы на ответственных лиц: - за производство работ; - за соблюдение экологической безопасности; - за противопожарное состояние на площадке и бытовом городке; - за контроль качества производства работ; - за электробезопасность на площадке, Предоставить Заказчику Программу мероприятий по ОТ и ТБ. Предоставить Заказчику копии учредительных документов, квалификационных документов на ответственных лиц. Мобилизация техники, персонала, размещение на площадке временных сооружений, охрана техники и инвентаря на площадке, и прочие сопутствующие и необходимые работы входят в зону ответственности Подрядчика в объем работ по данному заданию. При производстве работ в зимнее время: - отразить в ППР выполнение работ в зимний период. |
| 10 | Затраты, включаемые в работы | Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет подключение к сетям энергоснабжения Заказчика (по окончании -отключение), с установкой собственного поверенного прибора (счетчика) учета потребляемой электроэнергии (опломбированного Заказчиком), предварительно согласовав с Заказчиком точку подключения и подключаемые нагрузки, а также совместно с представителем Заказчика фиксирует показания счетчика |
| 11 | Требования к документации | 11.1. ППР должен включать в себя: - календарный график производства работ по объекту; - технологические карты; - технология работ, состав рабочей бригады; - решения по технике безопасности; - мероприятия по закрытию контура по окончании работ (ежедневно). При разработке ППР руководствоваться требованиями «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», «СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ». 11.2. Исполнительная документация: Подготовка исполнительной документации является одним из этапов выполнения работ. Исполнительная документация готовится в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Общий и специальные журналы ведутся в соответствии с Приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства». Исполнительная документация представляется в 5 (пяти) экземплярах. О готовности к освидетельствованию работ Подрядчик уведомляет Заказчика за 24 часа. |
| 12 | Требования подключения подрядчика к системам электроснабжения и водоснабжения | 12.1 Общие требования 12.1.1. Настоящие требования на выполнение работ по подключению подрядчика к системам электроснабжения и водоснабжения. 12.1.2. Технические и технологические решения по подключениям должны быть разработаны и приняты в соответствии с требованиями экологических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации. 12.1.3. При производстве работ по подключениям следует строго соблюдать мероприятия по охране существующих коммуникаций и сооружений и условия, предписанные Заказчиком. 12.1.4. Во время технической эксплуатации подключений подрядчик должен строго выполняться требования ОТ и ТБ, пожаро- и электробезопасности. 12.1.5. Подрядчик несет ответственность за случаи возникновения аварийных ситуаций в местах подключений, находящихся в зоне его эксплуатационной ответственности. В этом случае подрядчик своими силами устраняет последствия аварий либо компенсирует Заказчику затраты на ремонтно-восстановительные работы. 12.1.6. Все подключения являются временными, на период строительства, с последующим демонтажем узлов учета электроснабжения и водоснабжения, восстановлением технического состояния инженерных сетей и коммуникаций до момента Подключения. 12.2. Требования по подключению к системам водоснабжения 12.2.1. Получить разрешение от Заказчика на подключение к системам водоснабжения в объеме необходимой нагрузки (расхода). 12.2.2. Назначить лицо, ответственное за безопасное и безаварийное подключение и последующую эксплуатацию систем водоснабжения на строительной площадке. 12.2.3. Передать Заказчику схему водоснабжения строительной площадки, баланс водопотребления в период использования максимальной величины нагрузки (расхода) с указанием целей использования воды. 12.2.4. Установить в выделенной точке(ах) подключения прибор(ы) учета воды. Тип и диаметр условного прохода прибора учета воды выбрать на основании расчета водомерного узла. 12.2.5. Зафиксировать актом границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям между подрядчиком и Заказчиком. 12.3. Требования по подключению к системе электроснабжения 12.3.1. Подать заявку Заказчику на подключение к системе электроснабжения с информацией об энергопринимающих устройствах. 1; Наименование организации. 2; № копуса. 3; Максимальная мощность присоединяемых устройств, кВт. 4; Уровень напряжения; 0,4 кВ.. 5; Категория надежности электроснабжения; 3. 6; Перечень используемого электроборудования. 7; Ответственный за - эксплуатацию электроустановок (приказ), - пожарную безопасность (приказ), - охрану труда (приказ).. 8; Однолинейная схема. 12.3.2. Передать Заказчику копии следующих документов: - заявка на подключение к системе электроснабжения; - копии приказов; - удостоверения проверки знаний электротехнического персонала, привлеченного для производства работ; - журнал учета проверки знаний правил работы в электроустановках с записью о проверке знаний ответственного за электрохозяйство и электротехнического персонала; - паспорт на прибор учета электроэнергии; 12.3.3. В установленной точке(ах) подключения электроприемников подрядчика должен быть организован учет потребленной электроэнергии с коммутационным аппаратом, обеспечивающим защиту от перегрузки и короткого замыкания. 12.3.4. Зафиксировать актом границы эксплуатационной ответственности по электрическим сетям между подрядчиком и Заказчиком. 12.3.5. Щит, оборудованный коммутационным аппаратом и узлом учета расхода электроэнергии подрядчик устанавливает самостоятельно. 12.3.6. Назначить ответственного исполнителя для ведения учета потребленных энергоносителей. 12.3.7. Ответственному исполнителю обеспечить фиксацию показаний приборов учета водоснабжения и электроснабжения и их передачу ответственному исполнителю Заказчика не позднее 25 числа текущего месяца. 12.3.8. Затраты за потребленные Подрядчиком энергоресурсы возлагаются на Заказчика |

| Заказчик: ООО «Строймеханизация» | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Местонахождение: 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, 6 ИНН 7448072709 / КПП 744801001 |  |
| Управляющий ИП ___________________ Н.В. Крылова | ____________________/ |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к техническому заданию на устройство кровли.

Блок №3. Палатный блок.

| Разработал: | Карпова Е.А. |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | Быков А.А. |  |
| Согласовал: | Болонкин М.В. |  |
| Утвердил: | Тубол Д.И. |  |