| УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора по производству ___________________ А.В. Гурылев «_____» ____________ 2024 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проекта, монтажа и пусконаладочных испытаний автоматических систем пожарной сигнализации (СПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в административных помещениях отдела кадров и управления по режиму АО «Волга» |
| --- |
| № п./п. | Перечень основных данных | Основные данные и требования к ним |
| 1. | Наименование предприятия - Заказчик | Акционерное общество «Волга». |
| 2. | Местоположение Заказчика | Российская Федерация, 606407, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Горького, д. 1. |
| 3. | Организация, выполняющая работы - Подрядчик | Определяется после проведения конкурсного отбора на право заключения договора по выполнению проектных, монтажных и пусконаладочных работ. |
| 4. | Основания для выполнения работ | Соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Сводов правил: СП 484.1311500 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», СП 486.1311500 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», а также выполнение компенсирующих мероприятий согласно расчетам пожарных рисков, предусмотренных для снятия с выполнения обязательных требований пожарной безопасности по монтажу АУП, предложенных в предписании комиссией МЧС России по Нижегородской области. |
| 5. | Технические задачи | Оборудовать автоматическими системами противопожарной защиты (СПС и СОУЭ) объект Заказчика: - административные помещения отдела кадров, управления по режиму. 1. Выполнить проект, согласовать их с ответственным лицом Заказчика, произвести монтаж, провести пуско-наладочные испытания СПС и СОУЭ. 2. Предусмотреть СПС и СОУЭ на базе адресно-аналогового оборудования ЗАО НВП «БОЛИД». 3. Технические средства СПС и СОУЭ должны быть устойчивы к воздействию электромагнитных помех с предельно допустимыми значениями уровня для объекта, при этом они не должны оказывать отрицательное воздействие электромагнитными помехами на иные технические средства, применяемые на объекте. 4. СПС и СОУЭ должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания. 5. Световые оповещатели СОУЭ должны находиться в режиме ожидания во включенном положении и моргать при срабатывании СПС. 6. Ввод в эксплуатацию СПС и СОУЭ, комплект оригиналов необходимой документации предоставить Заказчику. |
| 6. | Стадийность работ | 1. Разработка проектной документации, согласование с Заказчиком. 2. Монтаж и подключение СПС и СОУЭ. 3. Выполнение подключения установок к существующим приборам приемно-контрольным пожарным (ППКП). 4. Выполнение работ по автоматическому отключению электроприемников систем вентиляции и закрыванию нормально открытых противопожарных клапанов в системах вентиляции объектов (при их наличии на момент производства работ) при сигналах включения СПС и СОУЭ. 5. Обеспечение вывода сигналов о срабатывании СПС и СОУЭ на ППКП в определенное Заказчиком помещение объекта, а также дублирование сигналов на пункт связи 22 пожарно-спасательной части (22-ПСЧ) по сети Ethernet АО «Волга». 6. Заполнение и настройка баз данных и планов помещений в ИСО «Орион Про». 7. Пуско-наладочные испытания. 8. Оформление результатов пусконаладочных испытаний смонтированных систем. 9. Предоставление Заказчику технической документации на вновь смонтированные системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе этих систем. 10. Ввод смонтированных систем в эксплуатацию с оформлением соответствующей документации. |
| 7. | Требования к выполнению | Выполнить необходимо на уровне современных технологий и в соответствии с действующими нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности, такими как, Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, Своды правил СП 484.1311500, СП 486.1311500, СП 3.13130, СП 6.13130, СП 7.13130, СП 60.13330 и пр. |
| 8. | Особые требования | Наличие у Подрядчика необходимой действующей разрешительной и технической документации и пр.: 1. Лицензии МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, а также по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 2. Сертификатов соответствия на оборудование и материалы, используемые при монтаже СПС и СОУЭ. 3. Квалифицированного персонала, обученного для проведения данного вида деятельности с допусками по электробезопасности не ниже III группы. 4. Опыт работы в области проектирования, монтажа, обслуживания и ремонта автоматических систем противопожарной защиты (СПС и СОУЭ). |

Главный инженер                                                                                                           А.Е. Канатаев

Начальник управления

по производственной безопасности                                                                             А.М. Васькин

Главный метролог                                                                                                          М.А. Кузнецов