# Приложение № 1

|  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | (должность начальника подразделения – Инициатора) |  |
|  | (Ф. И. О. начальника) |  |
|  | (подпись) |  |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ для ВЫПОЛНЕНИя РАБОТ ПО РЕМОНТУ топливопроводА системы ЦЗС |  |  |
| # Требования к предмету закупки |  |  |
| ## Общие требования к качеству |  |  |
| ## Выполнение работ в соответствии с условиями Договора, требованиями действующих нормативных документов. |  |  |
| ## Требования к техническим характеристикам |  |  |
| ## Соответствие материалов гигиеническим, противопожарным и санитарным нормам |  |  |
| ## Требования к размерам (заполняется для товаров) |  |  |
| ## ---------- |  |  |
| ## Требования к упаковке (заполняется для товаров) |  |  |
| ## ---------- |  |  |
| ## Требования к отгрузке (заполняется для товаров) |  |  |
| - ---------- |  |  |
| ## Количество товара, объем работ, услуг |  |  |
| Проведение силами Исполнителя работ по ремонту топливопровода системы ЦЗС. Перечень работ*: - Разработка котлована 6х6 глубина L=5,5м; - Доработка грунта вручную 10% от общего объёма; - Шпунт с шагом 1 м (местный грунт водонасыщенный) L=8м (24 шт.); - Распорная система металлоконструкций шпунта – 1 компл.; - Деревянные щиты доска 40мм S=132 м2 (минимум); - Демонтаж поврежденного участка катушки эмалированного трубопровода (Ду 406,4*8,74 мм марки стали ASTM А333 производства «Таубер» (предположительно, с внутренним двухкомпонентным эпоксидным покрытием Skotchkote EA4 2217 (Copon EA4 2217) и наружным трехслойным покрытием из экструдированного полиэтилена), L=2 м; - Приварка к новой катушке (труба – см. п. 6) заводских патрубков 2 шт. по 500 мм (окотушивание); - Гидроиспытание катушки на 20 атм. – 1 компл.; По результатам производства работ выполнить контроль сварных соединений неразрушающим методом, гидроиспытания, наружную гидроизоляцию / антикоррозийную защиту сварных соединений. - Монтаж, контроль сварных соединений, ответных к катушке фланцев, гидроизоляция / антикоррозийная защита новых сварных соединений; монтаж новой катушки в трубопровод – 1 компл.; - Проведение испытаний на прочность и герметичность всего участка трубопровода после восстановления поврежденного участка; - Промазка эмалированной трубы Ду 406,4*8,74 мм внутреннего стыка с кольцами 4 стыка; - Демонтаж системы Шпунта, демонтаж Распорной системы металлоконструкций шпунта – 1 компл.; - Подбивка технологического трубопровода 4 м3; - Обратная засыпка грунта с послойным требованием (способ засыпки и уплотнения вокруг и сверху трубы согласовать дополнительно); - Планировка грунта котлована и место производства работ 150 м2; - Промывка, прочистка, продувка всей линии трубопровода; - Доставка материала, техники, инструментального вагона – 1 компл. До начала работ необходимо выполнить гидравлические испытания вырезанной катушки. По результатам производства работ выполнить рентгеноскопию сварных соединений, наружную гидроизоляцию / антикоррозийную защиту сварных соединений. Перед началом производства работ отключить систему ЭХЗ, а после завершения подключить систему ЭХЗ. Перед началом работ выполнить откачку воды из тупиковых колодцев и камеры ТК-1. * - будут уточнены при заключении Договора |  |  |
| # Место, сроки (периоды), иные условия закупки |  |  |
| ## Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) |  |  |
| № п/п; Наименование объекта; Адрес. 1; Аэродром Пулково, топливопровод системы ЦЗС; Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 41. |
| ## Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  |  |
| ## Срок окончания работ согласно коммерческому предложению поставщика, но не позднее 15.09.2024 г. |  |  |
| ## Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  |  |
| Работы выполняются с использованием оборудования (инструмент, средства измерения и т.д.) и материалов Подрядчика. Подрядчик при необходимости обеспечивает ограничение движения персонала, пассажиров и автотранспорта в местах производства работ в соответствии с согласованным с Заказчиком Календарным планом и схемой организации движения, разработанной в ППР, устанавливает сигнальное ограждение мест производства работ для предотвращения доступа на место производства работ посторонних лиц. Производство работ в условиях действующего предприятия. Доступ работников и транспортных средств Подрядчика, а также привлекаемых третьих лиц (Субподрядчиков) на территорию Заказчика производится согласно установленному пропускному режиму. Подрядчик по окончанию работ должен представить Заказчику проект в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронной версии. При необходимости для формирования стоимости услуги Заказчик обеспечивает осмотр помещений с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 по предварительному согласованию не менее чем за 5 рабочих дней. Производство работ в условиях действующего предприятия. Подрядчик обязан самостоятельно оформить необходимое количество пропусков для сотрудников и транспорта для допуска в контролируемую зону аэропорта. Подрядчик должен подготовить все необходимые документы и подать их для оформления в течение 2 (двух) дней с момента подписания Сторонами Договора. Количество, вид и срок действия пропусков должны быть согласованы с Заказчиком. Расходы на оформление пропусков в контролируемую зону аэропорта для сотрудников и транспортных средств Подрядчика несет Заказчик. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику полный список сотрудников для оформления пропусков, заблаговременно уведомлять об изменениях в списке. Доступ работников и транспортных средств Подрядчика, а также привлекаемых третьих лиц (субподрядчиков) на территорию Заказчика производится согласно установленному пропускному режиму. Оплата пропусков Подрядчика осуществляется Заказчиком. Подрядчик должен подготовить все необходимые документы и подать их для оформления в течение 2 (двух) дней с момента подписания Сторонами Договора. Подрядчик самостоятельно обеспечивает своих сотрудников транспортом для доступа к объектам и проведения работ по Договору в соответствии с действующими требованиями Заказчика. При оформлении постоянных пропусков Подрядчик заключает договор страхования транспортных средств. По окончании работ обеспечить приемку Заказчиком выполненных работ (проверку качества сварных соединений, испытания и т.д.), предоставить перечень нормативной документации, согласно которой будут выполняться и приниматься работы, а также разработать организационно-технологическую документацию (технологическую карту (ТК) на комплекс работ, включая ТК сварочного производства). |  |  |
| # Требования к потенциальному поставщику |  |  |
| ## наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности): |  |  |
| ## лицензии: . |  |  |
| ## допуски, разрешения: допуски СРО (строительство); Подтверждается выпиской из реестра членов СРО |  |  |
| ## сертификаты, декларации: наличие сертификатов соответствия экологической, санитарной и противопожарной безопасности на применяемые материалы; |  |  |
| ## договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.): |  |  |
| ## права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.): |  |  |
| ## иные; |  |  |
| ## квалификационные требования: |  |  |
| ## требования к персоналу: |  |  |
| ## требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию: наличие мощностей, способных обеспечить выполнение работ в установленные сроки. |  |  |
| - Калькуляцию, обосновывающую стоимость работ. Все документы, предоставляемые потенциальным поставщиком, должны быть заверены печатью и подписью генерального директора потенциального поставщика. В составе Заявки все документы должны быть представлены в сканированных копиях в формате *pdf. |  |  |

Исполнитель: Глазырина Н.В.,

+7 918 058-0007