ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ» ПО АДРЕСУ:

________________________________________________

г. Москва, 2023

1. Общая часть

Наименование объекта: Сервисный центр дорожно-строительной и грузовой техники

Заказчик: ООО «Ферронордик Машины»

Адрес объекта:

Стадия проектирования:

Проектная документация разрабатывается на основании:

- данного технического и прилагаемого технологического задания Заказчика на проектирование «Сервисного центра дорожно-строительной и грузовой техники»;

- строительных стандартов;

- стандартов Заказчика;

- программы корпоративного стиля;

- качественных требований;

- ведомости отделочных материалов;

- строительных норм и правил РФ.

Предметом проекта является строительство нового здания сервисного центра, а также организация вспомогательных и технических объектов и дорог на участке, в том числе проект организации дорожного движения с присоединением к дорогам общего пользования, а также проектирование внутриплощадочных, а при необходимости внеплощадочных инженерных сетей.

При выполнении проектных работ, возможные отклонения от данного задания подлежат согласованию с Заказчиком.

Объектом проектирования является сервисный центр, предназначенный для развития бизнеса по продаже и сервисному обслуживанию дорожно-строительной и грузовой техники в соответствии со стандартами Заказчика. Здание сервисного центра проектируется как единый архитектурный объект, разной этажности с разделением на функциональные зоны:

- приема посетителей;

- отдыха и ожидания клиентами;

- ремонта и сервисного обслуживания;

- хозяйственно-бытовая;

- складская;

- офисная, административная;

- зона технических помещений.

- прилегающая к зданию территория включает следующие функциональные зоны:

- парковка для клиентов;

- парковка для сотрудников;

- стоянка демонстрационной техники;

- стоянка техники для ремонта;

- стоянка техники для реализации;

- трансформаторная подстанция, энергоблок, пост охраны;

- хозяйственная площадка, мусоросборник, локальные очистные сооружения, очистные сооружения ливневой канализации;

- холодный склад на _____ м2;

- площадка для хранения навесного оборудования;

- резервуары и насосная станция пожаротушения, котельная;

- свободная зона для проезда техники.

При проектировании необходимо максимально использовать пространственные и сетевые потенциалы, а также обеспечить оптимальные условия на выполнение производственного процесса. Необходимо учитывать, при применении материалов и инженерно-строительных решений ограничения по масштабу, сроку, стоимости и объемам реализации проекта и использовании существующей материально-технической базы (существующих мощностей) в регионах России.

Транспортная схема территории должна проектироваться с учетом интенсивного движения большегрузной техники (в том числе движение экскаваторов и гусеничной техники), углов разворота, рабочей зоны, зоны расположения стоянки для клиентов, зоны демонстрационной техники и зеленой зоны. Проезд техники в сервисную зону и зону стоянки должен, если это возможно, обходить зону приема посетителей.

Рекомендуемая свободная зона перед воротами сервисной зоны должна составлять 25-27 метров.

Все функциональные зоны, места парковки, должны быть обозначены специальными знаками, в соответствии со стандартами, и явно выделяться на территории.

Парковка для клиентов должна располагаться рядом с главным входом в здание.

Парковка для сотрудников должна быть расположена в стороне от главного фасада здания и в стороне от основной парковки машин. Необходимо обеспечить парковку на 40% работающих в смену.

В нижеприведенной «Таблице 1» кратко изложены требования, предъявляемые к строительству объекта «Сервисный центр дорожно-строительной и грузовой техники».

Таблица 1

| Местоположение |  |
| --- | --- |
| Участок | Участок должен быть свободен от инженерных сетей и коммуникаций, размером не менее ____ Га, с разрешенным въездом/выездом к дорогам общего пользования и основным автомагистралям. Уклоны при въезде на участок не должны превышать 20 промиле. |
| Здание | Новое строительство |
| Высота здания | Минимальная верхняя отметка парапета кровли составляет _____ м. |
| Шаг конструкции | В ремонтно-сервисной зоне грузовой техники шаг конструкции предусмотреть 6х6 м, в зоне спец. транспорта предусмотреть 7х6 м, мойки – 8х6 м. |
| Планировка этажа | Здание сервисного центра проектировать как единый архитектурный объект, с разделением на функциональные зоны – офисная, складская, ремонтная. Высота между перекрытиями - минимум 3,0 м для офисных площадей; минимум 8 метров до крюка и 9 метров до подкрановых балок в ремонтно-сервисной зоне. |
| Кран-балки | Предусмотреть установку 1 кран–балки с ходом по всей длине сервисной зоны, грузоподъёмностью 10 т в зоне спец. транспорта и/или 3,2 т в зоне дорожной техники, по длине постов, в соответствии со статическим расчетом. |
| Внутренняя отделка входной группы, вестибюля, общих зон | Отделочные работы технических помещений выполнить по нормам и по стандартам Заказчика, офисная зона - современные высококачественные окна со стеклопакетами, обеспечивающие большую степень естественной освещенности и шумоизоляции согласно СНиП. |
| Парковка | Открытая парковка на участке, отдельно распределенная на зоны парковки для клиентов, сотрудников, сервисных машин, новой техники, ремонтируемой техники и арендуемой техники. |
| Офисные площади | В офисной части необходимо выделить основную входную группу, в которой должны быть расположены приём посетителей, зона для продавцов и зона для приёмов заказа, переговорная; общий принцип организации пространства рабочих помещений – open space. |
| Склад | Складская зона должна иметь площадь по полу ______ кв.м. Склад должен быть выполнен в виде 2-х ярусной стеллажной конструкции (1 этаж + мезонин), позволяющей осуществлять полочное и паллетное хранение, а также хранение негабаритных деталей (стекла, глушители и т.п.). Складская зона должна иметь прямой доступ к ремонтным зонам VTC и VCE, зоне приема заказов, а также должна предусматривать отдельную зону разгрузки и приемки, позволяющей принимать запчасти в нерабочее время |
| Гарантийный склад | Необходимо предусмотреть гарантийный склад – изолированное оборудованное стеллажами помещение площадью _____ кв.м., с входом из ремонтной зоны VCE или VTC |
| Ремонт и сервис | Сервисная зона предусматривает _____ постов; состоит из двух зон для грузовой дорожной техники и спец. транспорта. Предусмотреть _____ ремонтно – сервисных постов для грузовой техники, размер пролета 6х24 метров, агрегатный участок и _____ ремонтно – сервисных поста для дорожно-строительной техники (VCE) размером пролета 7х24 м, а также мойку размером 8х24 м. Предусмотреть _____ смотровые ямы. Предусмотреть по одному рукомойнику в зонах грузовой и спец. техники. Зона ремонта включает все необходимые цехи согласно Технологическому заданию данного объекта. В мойке запроектировать канаву для сбора стоков. |
| Безопасность | Наличие отдельного стационарного помещения (КПП) для обеспечения контроля въезда-выезда транспорта, перемещения людей и материальных ценностей, а так же размещения круглосуточной физической охраны, наличие современных технических систем безопасности включающих в себя СКУД, СВН, периметровую охранную сигнализацию, ОПС, шлагбаумы и иные средства контроля и предотвращения несанкционированного перемещения людей и транспорта в пределах территории объекта. |
| Инженерные системы | Современные, экономичные системы инженерного оборудования должны соответствовать Российским нормам, быть согласованными Заказчиком и иметь сертификаты в соответствии с законами РФ. Газовая котельная – вновь возводимая на территории сервисного центра. |
| Водоснабжение | Предусмотреть от скважины питьевое и техническое водоснабжение не менее _____ куб.м в сутки. |
| Канализация | Предусмотреть локальные сооружения в соответствии с расчетами по проекту. |
| Вентиляция и кондиционирование | Технические решения, принятые в проекте, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ. Ремонтные зоны грузовой и спец. техники должны быть обеспечены системами отбора выхлопных газов. |
| Телекоммуникации | Наличие современных линий связи, с возможностью технологически необходимого и рационально достаточного устройства коммутационных шкафов |
| Электроснабжение | Для приема и распределения электроэнергии в здании предусмотреть главный распределительный щит в помещении электрощитовой. Предусмотреть электроснабжение рабочих зон и постов согласно их функционала. |

2. Генплан

Основные зоны организации участка предусмотреть по следующим требованиям:

- основной въезд / выезд разместить возле трассы, с учетом проекта дорожного движения и полос разгона с въездом/выездом на главные магистрали;

- здание сервисного центра запроектировать в едином архитектурном стиле, в одном здании модульного типа, из трёх функциональных зон: зоны ремонта и сервиса, зоны склада, зоны приёма посетителей с офисными помещениями;

- здания инженерно-технического назначения (наличие и состав уточняются после получения исходно-разрешительной документации на земельный участок, включая технические условия) предусмотреть в отдельных корпусах на участке, удаленном от основных технологических и рабочих зон;

- свободную зону для проезда техники перед воротами сервисной зоны предусмотреть 25 – 27 м;

- парковку для легкового транспорта клиентов разместить вблизи главного входа в здание центра, не менее _____ парковочных мест;

- парковку для сотрудников и корпоративных машин предусмотреть с количеством мест из расчёта 0,4 машиноместа на одного рабочего;

- парковочные места для техники предусмотреть по следующим параметрам:

- парковочные площадки для грузовой техники на ____ машиноместа (___ паркомест размером 5 х 20 м, ___ мест 5 х 10 м), парковка для клиентов (___ паркомест), парковка авто в ремонте (___ паркомест), парковка готовых авто (___ паркомест);

- для строительной техники предусмотреть парковочные места: ___ мест размером 5х8 м и ___ мест размером 4х12 м;

- выставочная площадка для грузовой и спец. техники на 15 единиц.

Площадка для стоянки, погрузки/разгрузки дорожно-строительной техники, а также въезды/выезды в зону ремонта должны быть обустроены с учетом максимальных нагрузок данной техники, весом не менее 72 тонн. Обустроенная бетонированная площадка с двойным армированием.

Контрольно-пропускной пункт разместить недалеко от главного въезда / выезда машин для посетителей, у второго въезда / выезда разместить пост охраны.

Холодный склад должен располагаться удобно для обеспечения ремонтных зон оборудованием и не мешать движению транспорта.

Транспортную схему территории предусмотреть закольцованной, ширина основного проезда для движения большегрузной техники должна быть не менее 10м с радиусом поворота 18м.

3. Архитектурно – планировочные решения

Общая площадь здания не должна превышать _________ кв.м, площадь застройки основного здания на участке под проектируемое строительство _____ Га (включая площади тех. помещений и вспомогательных помещений), количество постов для ремонта техники – ________.

В составе здания предусмотреть следующие основные помещения:

1-ый этаж:

- зона приема (ресепшн) автомобилей / техники в ремонт (_____ кв.м.), включая:

- комната отдыха клиента;

- помещение кассы;

- комната переговоров;

- санузел и душевая для клиентов;

- санузел для сотрудников;

- комната мастеров грузовой техники;

- комната мастеров спец. транспорта;

- инструментальный склад;

- комната проверки электрооборудования;

- гарантийный склад;

- склад ГСМ;

- учебный класс (___ кв.м. – учебное помещение, ___ кв.м. – подсобное помещение);

- зона приема товара на склад (__ кв.м.);

- склад запчастей в 2 яруса со вторым светом (___ кв.м. – площадь по полу 1 этажа);

- аккумуляторный участок;

- ремонтная зона ТО и ТР грузовой техники на ___ постов (___ проездных пролетов 6х24 с учетом агрегатного участка):

- технологические ямы, (1- диагностическая, 1- ТО); маслораздача на ___ блока по 6 шлангов на каждый;

- агрегатный участок с агрегатной мойкой, с доступом из ремзоны спец. техники (___ м кв.); технологический кран грузоподъемностью 3,2 тонн; шиномонтажный участок;

- участок мех. обработки (пресс, точильные и сверлильные станки);

- участок электротехнических работ;

- аккумуляторный участок с доступом из зоны спец. техники;

- ремонтная зона ТО и ТР спец. техники на ___ поста (___ проездных пролета 6х24 м):

- маслораздача на __ блок на 6 шлангов;

- технологическая яма длинной 12 метров;

- технологический кран грузоподъемностью 10 тонн;

- мойка проездная на ___ машиномест (6х24 м);

- сварочный участок;

- офисные, бытовые, технические и вспомогательные помещения.

2-ой этаж:

- офисные помещения;

- комната переговоров;

- серверная;

- кладовая;

- столовая для ИТР персонала;

- комната приема пищи механиков;

- мужская и женская гардеробные;

- санузлы для сотрудников;

- душевые для механиков;

- кабинет для продавцов (___ кв. м.);

- второй свет склада запасных частей;

- прочие бытовые, технические и вспомогательные помещения.

Зона приёма и ожидания посетителей должна быть расположена на 1-ом этаже, вблизи въезда на участок, с организацией доступа к администрации, продавцам, зоне ремонта и склада.

Офисные помещения, в основном, расположены на втором этаже:

- кабинет руководителя центра и кабинеты руководителей отделов выполняются как отдельные помещения, принцип организации пространства остальных рабочих мест - «open space»;

- помещения для продавцов, бухгалтерии предусмотрены возле зоны приема посетителей.

Складскую зону – тёплый склад, предусмотреть на 1 этаже, со вторым светом.

Внутренняя отделка помещений предусмотрена в соответствии со стандартами Заказчика и ведомостью отделочных материалов. Офисные помещения, помещения работы с клиентами, помещения приема пищи и гардероба оснащены необходимыми комплектами оборудования и мебели в соответствии с их назначением и стандартами Заказчика.

4. Фасады

Фасадную облицовку выполнить в соответствии со стандартами Заказчика, а также по соответствующим нормам и правилам, связанным с теплозащитой и защитой от воды, обледенения, вентиляции и тепловых потерь.

Фасады здания предусмотреть как вентилируемые из фасадного листа с эффективным утеплителем толщиной по климатическим условиям.

Архитектурное и цветовое решение фасада выполнить в единой цветовой гамме в современном стиле.  Основным материалом для облицовки фасада является стальной лист - фасадный слабоволнистый, светло-серого цвета, который комбинируется с зонами, выполненными из плоских алюминиевых панелей типа «алюкобонд».

Остекленные поверхности углублены по отношению к основной плоскости панелей и разделяют ее, таким образом, придавая трехмерность и разнообразие восприятия. Объем здания подчеркивает парапет из алюкобонда, высотой 1550 мм, цвета «_____________».

Цокольная часть здания выполнена керамическими плитами ___________ цвета, таким образом, придавая ясную, ровную линию границ здания.

Лицевая сторона фасада должна быть ориентирована на основную автотрассу с расположением входа для клиентов. Фасад должен быть выполнен из остекленных поверхностей главного входа, фасадных поверхностей покрытой теплоизоляцией и листом, и из секционных ворот (типа Хорман), связанных высоким карнизом, выступающим на 150 мм. Между двумя частями фасада парапет упущен вниз, обрамляя наружными декоративными жалюзями, перед окнами углубленной стены офисного помещения, и таким образом формирую навес над основным входом в здание.

На парапете предусмотрено размещение логотипов Заказчика (техническое задание на буквы и логотипы будет предоставлено дополнительно). На данном фасаде предусматриваются автоматические подъемно-секционные ворота (типа Хорман) со смотровыми стеклами и противопожарными дверями на вход/выход.

Наружные, декоративные солнцезащитные жалюзи, должны быть типа AEROFIL LOUVERS 200 AF, RAL 9006.

Цветовые решения фасада выполнить в нейтрально-серых тонах по стандартам Заказчика.

Цоколь, пилоны, облицовка над фасадными дверями должны быть выполнена из алюкобонда в серо-белом цвете (RAL9010 – Pure White).

Фасадные профильные панели, солнцезащитные ламели над главным входом, заполнение дверей, наружные двери, вертикальные водостоки и стальные лестницы на боковом фасаде должны быть выполнены в серо-светлом цвете (RAL9016 – “Traffic white”).

Кровельный карниз, навес над служебным входом должен быть выполнен из алюкобонда серого цвета (RAL 9006 – «белый алюминий»), как и ходовые скобы, ведущие на кровлю.

Стены в офисной части покрыть, с внутренней стороны, двухслойным гипсокартоном по металлическому каркасу, для выравнивания и быстрого выполнения работ; в местах монтажа массивных конструкций предусмотреть усиление ограждающих конструкций.

Приемную / входную зону предусмотреть со стеклянным фасадом. Стеклянный фасад и окна предусмотреть из алюминиевых, электростатических окрашенных профилей, с прерывающимся тепломостиком. Остекление – двухкамерное с наружным отражающим стеклом не менее 15% отражения света, тон наружного стекла в соответствии с согласованным Заказчиком фасадом.

Во входной зоне витражи и окна предусмотрены из утепленных алюминиевых, электростатических, окрашенных профилей, выполненных из полуструктурной системы (типа “new tec”).

Ворота сервисно-ремонтной зоны проектировать с размерамu 4,0х6,0 (ширина х высота) метров для грузового транспорта и 5,0х6,0 метров для спец. транспорта и мойки. Естественное освещение рабочих пространств в сервисно-ремонтной зоне, обеспечить через застеклённые поверхности в дверях.

Цоколь необходимо спроектировать с общей высотой 450 – 500 мм в цветовом решении RAL 9010 (Pure white). Цоколь должен включать: слезник из стального оцинкованного листа под фасадными листовыми панелями, облицовку стены из керамогранитных плит на высоте от 250 мм, бордюр выполнить из легкоармированного бетона в целях защиты фасада от повреждений, окрашен соответствующим цветом, с высотой 150 мм от нуля здания.

5. Кровля

Кровля здания должна быть плоская, эксплуатируемая, с внутренними отапливаемыми водостоками. Теплотехнические характеристики утепления кровли принимаются по действующим нормам.

6. Требования доступности для маломобильных групп населения

В части решения генерального плана, благоустройства и организации рельефа предусмотреть мероприятия, обеспечивающие полноценную жизнедеятельность инвалидов и маломобильных групп населения с учетом требований СНиП 35-01-2001.

Благоустройство территории около здания сервисного центра, по условиям технологии ремонта и доступа техники, предусмотреть с минимальным уклоном от здания на все стороны, так что доступ МГН в входную зону здания обеспечен без препятствия.

Распашные двери, шириной 1,3 м, обеспечивают возможность входа в здание инвалидов на креслах – колясках. На первом этаже в входной зоне предусмотреть приём посетителей маломобильных групп населения. Из зоны приёма посетителей обеспечить доступ до санузла, оборудованного для использования МГН. При посещении лиц МГП все необходимые операции осуществляются на входной зоне, для чего предусмотрена в этой зоне сервисная служба и бухгалтерия. В другие зоны доступ МГН ограничивается.

Использование 2-го этажа для МГН по необходимости в соответствии с действующими нормами и правилами.

7. Конструктивные решения

7.1. Общая часть

Напольная поверхность и полы внутри сервисно – ремонтной зоны функционально принимаются согласно технологическим требованиям (с учётом веса тяжёлой техники – 72 т, для пола в ремонтной зоне). Конструкции полов должны позволять выполнение сухой и влажной уборки и должны соответствовать по прочности, устойчивости и внешнему виду, требованиям действующих стандартов «Вольво» (подогреваемые полы).

Предусмотреть установку 2 кран-балок, по ширине поста, с ходом по длине поста 24 метра для двух сервисных зон, грузоподъёмностью 10 т по длине постов для зоны спец. техники и 3,2 т по длине постов зоны дорожной техники, кроме поста функциональной диагностики, в соответствии со статическим расчетом.

Предусмотреть централизованную систему маслораздачи, подачи сжатого воздуха (мин. Давление 12 бар), систему отвода выхлопных газов, а также сбора и утилизации отработанного масла.

7.2. Техническая документация, нормативы, стандарты

Конструкции сервисных центров Заказчика запроектировать в соответствии со следующими стандартами и технической документацией:

Техническая документация:

- Техническое задание и Стандарты Заказчика;

- Технологическое задание Заказчика.

Нормы и стандарты:

- СНиП 2.01.07-85* (2007, Первая редакция) Нагрузки и воздействия. Общие положения.

- ГОСТ 16350–80 Климат СССР Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей.

- СТО 0047-2005 Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по стальному профилированному настилу. Расчет и проектирование.

- СНиП II-23-81* (1990) Стальные конструкции.

- СНиП 2.03.11-85 (1986) Защита строительных конструкций от коррозии.

- ГОСТ 380-94 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.

- ГОСТ 27772-88 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия.

- СНиП III-18-75 (1995) Металлические конструкции.

- СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции.

8. Противопожарные мероприятия

Генеральная планировка проектируемого здания должна выполняется в соответствии с требованиями ст. 67, 69 № 123-ФЗ, а также СП 4.13130.2009.

С учетом требований п. 6, п. 8 ст. 67 № 123-ФЗ, к проектируемому зданию обеспечить круговой проезд для пожарных машин с твердым покрытием, шириной не менее 6 метров на расстоянии не более 8 метров от наружных стен здания. Принят радиус поворота проездов – 18 метров.

Конструкции дорожного полотна пожарного проезда должны предусматриваться с расчетом нагрузки на покрытие от пожарных автомобилей, но не менее 16 тонн на ось.

В зоне между зданием и проездами не предусматривать площадки для размещения парковки автомобилей, рядовую посадку деревьев или устройство каких-либо сооружений, препятствующих установке специального пожарного оборудования, а также устройство парковочных мест (открытых автостоянок) на проезде для пожарной техники.

Наружный противопожарный водопровод предусмотреть в соответствии с требованиями ст. 68 и 99 № 123-ФЗ, а также СП 8.13130.2009.

9. Технологические решения

9.1. Технологические решения строительства сервисного центра дорожно-строительной техники Заказчика выполнить на основании:

- Исходных данных, выданных Заказчиком;

- СНиП 31-06-2009 ''Общественные здания и сооружения'';

- СНиП 2.09.04-87* ''Административные и бытовые здания'';

- СНиП 23.05-95* ''Естественное и искусственное освещение'';

- СНиП 21 - 01 - 97* '' Пожарная безопасность зданий и сооружений'';

- Справочного пособие к СНиП 2.08.02-89 ''Проектирование предприятий общественного питания'';

- ОНТП-01-91/РОСАВТОТРАНС ''Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта'';

- ПОТ РМ 027-2009 ''Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте'';

- СанПиН (СП) 2.3.06.1079-01 ''Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания'';

- СанПиН (СП) 2.3.06.1066-01 ''Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли'';

- ВСН 01-89 ''Ведомственные строительные нормы. Предприятия по обслуживанию автомобилей'';

- Федерального закона Российской Федерации №123-Ф3 ''Технический регламент о требованиях пожарной безопасности''.

9.2. Назначение и состав помещений СЦ

Здание сервисного центра (СЦ) проектировать как единый архитектурный объект, с разделением на направления деятельности – строительная техника и грузовые автомобили, а также на функциональные зоны – офисная, складская, ремонтная. Здание – двухэтажное, сложной конфигурации.

9.3. Режим работы и штат персонала

Режим работы сервисного центра: в две смены, с возможностью работы в три смены в режиме сервис 24 часа ежедневно, без выходных.

Штат персонала центра и конкретный режим работы персонала приведен в технологическом задании.

Кладовщики и механики имеют удостоверения на управление механизмами и техникой, работающими на обслуживании.

9.4. Оснащение основных участков и цехов

Следующие технологические блоки следует спроектировать:

- зона приема водителей автомобилей / техники в ремонт (_____ кв.м.);

- ремонтная зона ТО и ТР дорожной техники на _____ постов (_____ проездных пролетов 6х24 с учетом агрегатного участка):

- ___ технологических ямы, (__- диагностическая, __- ТО);

- маслораздачу на ___ блока по 6 шлангов на каждый;

- агрегатный участок с агрегатной мойкой, с доступом из рем. зоны спец. техники (___ м кв) технологический кран грузоподъемностью 3,2 тонны;

- шиномонтажный участок;

- сварочный участок;

- участок мех. обработки (пресса, точильные и сверлильные станки);

- участок электротехнических работ;

- аккумуляторный участок с доступом из зоны спец. техники.

- ремонтная зона ТО и ТР спец. техники на ____ поста (___ проездных пролета 6х24 м):

- маслораздачу на ___ блок на 6 шлангов;

- технологическая яма;

- технологический кран грузоподъемностью 10 тонн;

- мойка проездная на ___ машиноместа (8х24 м);

- сварочный участок;

- офисные, бытовые, технические и вспомогательные помещения.

Участки должны быть оснащены в соответствии с Технологическим заданием, выданным Заказчиком. Предусмотреть участок РВД площадью ___ м.кв и чистую комнату площадью ___ м.кв для работы с гидравликой.

9.5. Системы инженерного обеспечения СЦ

Для обеспечения нормальной и комфортной работы персонала СЦ предусмотреть следующие системы инженерного обеспечения:

- электроснабжение офисных помещений, производственных цехов (включая рабочие посты), складов и вспомогательных помещений, освещение; систем охранной, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения и аварийного (эвакуационного) освещения. Категорию электроснабжения определить проектом в соответствии с нормативной документацией РФ;

- водоснабжение, канализацию и автоматическое пожаротушение – по действующим нормам;

- вентиляцию и отопление:

- во всех помещениях предусмотреть систему вентиляции и отопления по существующим нормам. В офисных помещениях предусмотреть централизованное кондиционирование воздуха. Температура воздуха в помещениях с постоянным пребыванием людей – не ниже +18°С;

- во всех входных тамбурах при входах в здание предусмотреть подпор теплого воздуха;

- на всех въездных воротах предусмотреть тепловые завесы;

- все оборудование, оказывающее врендное воздействие в процессе работы, оснащено местными вентиляционными отсосами. Цех ТО и ТР автомобилей оснащен вентиляционной системой отбора выхлопных газов непосредственно от работающих двигателей автомобилей, типа Совплим;

- проектом предусмотреть автоматическое отключение систем вентиляции при срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.

- воздухоснабжение:

- во всех производственных помещениях, где это необходимо, предусмотреть систему снабжения сжатым воздухом оборудования и пневмоинструмента;

- источником сжатого воздуха являются стационарные воздушные компрессоры, расположенные в компрессорной;

- забор воздуха в компрессоры осуществляется из помещения, для чего система вентиляции обеспечивает необходимую подачу воздуха. Уровень шума – 65÷67 дБ;

- внутрикорпусные разводки сжатого воздуха давлением Р=6÷8 кгс/цм2 к потребителям (согласно паспортных данных) выполняются трубопроводами из оцинкованных стальных сварных труб согласно требованиям, ПБ 03-108-96;

- прокладка труб осуществляется по стенам на опорных кронштейнах с хомутами. Модульная разводка предусмотрена через 3,0 м;

- проход труб через стены и перегородки осуществляется через гильзы из труб большего диаметра. Соединительные части трубопроводов (тройники, уголки, муфты) выбираются в соответствии с требованиями норм и правил;

- в качестве запорной арматуры предусмотреть вентили, установленные в трубах через 3,0 м. Качество воздуха и давления воздуха в линиях Р=6÷8 кгс/см2 обеспечивается блоками подготовки, очистки воздуха, влагоотделителями;

- после монтажа трубопроводы необходимо испытать на прочность и герметичность, утечки не допускаются.

- связи и сигнализации:

Во всех помещениях и цехах комплекса предусмотрены следующие виды связи и сигнализации:

- городская и местная телефонная связь – во всех помещениях, где это необходимо;

- на отдельных постах ТО и ТР предусмотреть локальную вычислительную сеть;

- во всем здании предусмотреть wi-fi сеть;

- система оповещение о пожаре – во всех помещениях в соответствии с нормативными документами РФ;

- система автоматической пожарной сигнализации – во всех помещениях в соответствии с нормативными документами РФ;

- система охранной сигнализации и видеонаблюдения во всех помещениях здания, подлежащих оборудованию системой охранной сигнализации и видеонаблюдения. Окончательный перечень помещений, подлежащих оборудованию системой охранной сигнализации и видеонаблюдения согласовать с Заказчиком на этапе разработки проектной документации;

- основное помещение охраны – здание «Контрольно-пропускной пункт», находящееся в непосредственной близости от основного въезда/выезда, с постоянным пребыванием людей; кроме того, в этом здании размещаются пульты связи и сигнализации.

9.6. Охрана труда и техника безопасности

Для предупреждения профессиональных заболеваний и обеспечения безопасности труда предусмотрены следующие мероприятия:

- все помещения обеспечены вентиляцией;

- оборудование, выделяющее вредные вещества в процессе работы, оснащено местными вентиляционными отсосами;

- на посту ТО и ТР предусмотрены шланговые вентиляционные отсосы для отбора выхлопных газов от работающих двигателей строительной техники;

- защитное заземление технологического оборудования и рабочих мест;

- щиты включения и отключения электроэнергии и освещение отдельных участков и подразделений;

- механизация погрузочно-разгрузочных работ;

- освещенность помещений в соответствии с установленными разрядами зрительных работ и стандартами Заказчика;

- дежурное и эвакуационное освещение – по существующим нормам;

- индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи на вредных производствах;

- ширина проездов и проходов, а также расстояние между устанавливаемым оборудованием (постами ремонта) и от автомобилей до строительных элементов здания – в соответствии с нормами проектирования;

- бытовые помещения с санузлами, душевыми и комнатами отдыха персонала.

Питание работающих осуществляется в комнате приёма пищи. Медицинское обслуживание – в здании (рабочие места укомплектованы аптечками), а также в медицинских учреждениях городского округа, на территории которого расположен сервисный центр.

Стирка спецодежды будет осуществляться централизованно на специализированных предприятиях бытового обслуживания.

9.7. Пожарная безопасность

Категории помещений комплекса по взрывопожароопасности и ПУЭ должны быть указаны в экспликациях помещений на технологических планировках этажей здания технологической части настоящего проекта в соответствии с нормами.

В соответствии с существующими нормами производственно-технические и складские зоны комплекса оснащаются системой автоматического пожаротушения.

В остальных помещениях здания (офисные, административные помещения и т.д.) предусмотреть систему автоматической пожарной сигнализации.

Так же в СЦ предусмотреть первичные средства пожаротушения и пожарные краны в соответствии с нормами и правилами пожарной безопасности.

9.8 Охрана окружающей среды

В проекте предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды от вредных выбросов в атмосферу.

Сточные воды от бокса мойки автомобилей после очистки возвращаются на повторное использование.

Твердые отходы (аккумуляторы, автопокрышки и т. Д.) подлежат утилизации в соответствии с заключенными договорами на специализированных предприятиях.

9.9. Удаление отходов, уборка помещений

Все помещения убираются с использованием промышленных уборочных средств (пылесосов) и вручную – сухая и влажная уборка.

В СЦ предусмотреть кладовые уборочного инвентаря, оснащенные шкафами для хозяйственных принадлежностей.

Сбор мусора и отходов осуществляется по месту их образования в оснащенные крышками мусорные баки.

Уборка в здании и дворовой территории будет осуществляться наёмной специализированной организацией по договору с обеспечением вывоза мусора и отходов.

Удаление мусора с территории СЦ производится на специальной площадке с твердым покрытием, оснащенной мусорными баками, промаркированными по видам мусора и отходов с закрывающимися крышками.

Удаление отходов и мусора с территории СЦ на утилизацию и переработку осуществляется лицензированной организацией в установленном порядке.

10. Инженерные сети и системы

Внутренние инженерные системы и оборудование должны соответствовать Российским нормам и стандартам. Все применяемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть согласованы с Заказчиком и иметь сертификаты в соответствии с законом Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг».

Здание должно быть оборудовано следующими инженерными системами (содержать комплекс технических средств (КТС):

- отопление;

- вентиляция;

- кондиционирование воздуха;

- водоснабжение, с полным циклом водоподготовки при необходимости;

- канализация бытовая, техническая, ливневая;

- водостоки;

- теплоснабжение;

- электроснабжение (электрооборудование, электроосвещение);

- противодымная вентиляция;

- противопожарный водопровод и автоматическое пожаротушение помещений в соответствии с нормами;

- система телефонизации;

- структурированная кабельная система;

- контроль концентрации СО;

- автоматизация и диспетчеризация инженерных систем;

- пожарная сигнализация с системой оповещения о пожаре;

- система радиотрансляции и речевого оповещения;

- система контроля доступа;

- ЛВС (локальная вычислительная сеть);

- система охранной сигнализации и видеонаблюдения.

10.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Расчетный расход на наружное пожаротушение принять в соответствии с СП 8.13130.2009.

На территории предусмотреть емкости для хранения пожарного запаса воды в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009. Объем необходимого запаса воды определяется расчетом на этапе рабочего проектирования. Максимальный срок восстановления пожарного объема воды предусмотреть в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

В сервисном центре предусмотреть следующие системы водоснабжения:

- водопровод хозяйственно-питьевой;

- водопровод горячей воды с циркуляцией.

Водоснабжение сервисного центра предусмотреть из локальной скважины, имеющей необходимые лицензии и разрешения на использование питьевого и хозяйственного водоснабжения. Ввод водопровода определить из условия пропуска расчетного наибольшего расхода холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды или внутреннее пожаротушение. Расход воды на внутреннее пожаротушение определяется расчётом. На вводе водопровода предусмотреть водомерный узел с водосчётчиком. После водомерного узла устанавливается регенерирующий фильтр тонкой очистки воды.  Для обеспечения требуемых расходов и напоров согласно гидравлическому расчету установить хозяйственно-питьевые насосы в автоматическом режиме с частотным регулированием и мембранным баком и пожарные насосы.

Магистральные трубопроводы и стояки холодного водопровода выполнить из стальных оцинкованных труб по ГОСТу 3262-80, разводка по помещениям из металлопластиковых труб. Магистральные трубопроводы и стояки изолируются от конденсации влаги материалом «Kaimanflex» или аналогичной.

При проектировании скважины для водоснабжения учесть требования по охране окружающей среды и охранные зоны, при необходимости и ограничениях вынести скважину за пределы охранных зон действия технологических и инженерных сооружений.

Водопровод горячей воды

Горячая вода подготавливается в котельной. Сеть принять с циркуляцией. Предусмотреть водомерные счетчики на подающем и обратном трубопроводах. Температуру горячей воды в местах водозабора принять не менее 60 °С.

Магистральные трубопроводы и стояки горячего водопровода выполнить из стальных оцинкованных труб по ГОСТу 3262-80, разводка по помещениям из металлопластиковых труб. Магистральные трубопроводы и стояки обеспечить утеплителем – материалом «Kaimanflex» или аналогичной.

Водоотведение

Хозяйственно-бытовые стоки от сервисного центра отводятся в существующие наружные сети городской канализации.

Внутренние сети канализации монтируются:

- стояки и отводы от сантехприборов из труб ПВХ по ТУ 9-231-83;

- магистральные трубы под полом 1 этажа из ПВХ или полипропилена.

Вентиляция сети канализации осуществляется через стояки, выведенные на кровлю.

Прокладку канализационных сетей выполнить скрыто с обеспечением доступа для обслуживания и ремонта.

Водосток

Отвод дождевых и талых вод с кровли технического центра предусмотреть через подогреваемые водосточные воронки, наружные водостоки с выпуском на отмостку. По спланированным плоскостям осуществляется сбор стоков и их очистка на локальных очистных сооружениях ливневых стоков ливневой канализации. После очистки стоки выпускаются на поверхность рельефа.

Систему водостока монтировать:

- для административной части из труб ПВХ по ТУ6-19-231-83;

- для производственного цеха из труб стальных электросварных по ГОСТу 10704-90.

Трубопроводы изолируются от конденсации влаги материалом «Kaimanflex» или аналогичной.

При необходимости предусмотреть дренаж сточных вод.

Установка водяного пожаротушения и системы внутреннего противопожарного водопровода

Запроектировать автоматическую установку пожаротушения и систему внутреннего противопожарного водопровода ВПВ согласно СП 5.13130.2009 и СП 10.13130.2009.

Систему внутреннего противопожарного водопровода ВПВ для теплого склада и производственных и административных помещений запроектировать водонаполненной.

Параметры установок и системы ВПВ принять согласно СП 5.13130.2009 и СП10.13130-2009.

Для установки пожаротушения запроектировать две группы насосов: рабочий и резервный.

Для поддержания постоянного давления в трубопроводах в дежурном режиме, запроектировать “Жокей” – насос с мембранным баком.

Насосную станцию пожаротушения разместить в отдельном помещении согласно СП5.131330-2009, с выходом наружу.

Тип запорной арматуры (задвижки), применяемой в установках пожаротушения, должен обеспечивать визуальный контроль ее состояния (“закрыто”, “открыто”). Допускается использование датчиков контроля положения запорной арматуры. Запроектировать запорную арматуру.

Систему внутреннего противопожарного водопровода, запроектировать кольцевой, согласно СП 10.13130.2009. Для системы ВПВ предусмотреть 2 ввода от напорной линии насосной станции.

Пожарные краны установить на высоте 1,35м от уровня чистого пола во встроенных и навесных шкафах типа ШПК-320В и ШКП-320Н фирмы НПО «Пульс». В каждом шкафу устанавливаются по 2 огнетушителя воздушно-пенных ОВП-6.01.

В здании применить пожарные краны Ду=65мм. Шкафы должны быть закрыты и опломбированы.

Расположение пожарных кранов должно обеспечивать орошение каждой точки помещения 2-мя струями.

Удаления пролитой воды и опорожнение сети системы ВПВ предусмотреть в приямок с дренажным насосом.

Для присоединения передвижной пожарной техники в случае отказа насосов предусмотреть патрубки Ду = 80 мм, оборудованные задвижками и обратными клапанами с соединительными головками ГМ-80, выведенными наружу здания.

Для опробования насосов установки водяного пожаротушения и присоединения пожарной техники в наружной стене предусмотреть нишу размером 1300 х 300 х 300h.

10.2. Отопление, вентиляция, кондиционирование, тепло и холодоснабжение

10.2.1. Общие данные. Исходные данные

Раздел отопления, вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения и противодымной вентиляции разработать на основании:

- технического задания Заказчика на проектирование;

- технологических заданий;

- архитектурно строительных чертежей.

Разделы выполнить в соответствии со следующими нормативными документами:

- СниП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «ВЕНТИЛЯЦИЯ В НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ»;

- Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП7.13130.2009 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

- Методические рекомендации «Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции здании»;

- СниП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- СниП 23-01-99* «Строительная климатология и геофизика»;

- СниП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

- СниП 31-03-2001 «Производственные здания»;

- СниП 23-03-2003 «Защита от шума»;

- ГОСТ Р 51251-99 «Фильтры очистки воздуха. Классификация. Маркировка»;

- СниП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;

- СниП 31-04-2001 «Складские здания»;

- ВСН 01-89* «Предприятия по обслуживанию автомобилей»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1 1200-03 «Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- ОНТП-01-91 Росавтотранс «Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта» и дополнение к ним «Временное совместное решение по корректировке нормативных требований» 1999 г.

Технические решения, принятые в проекте, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Расчетные параметры наружного воздуха принять в соответствии с условиями местного климата.

Внутренние температуры и относительную влажность в помещениях принять в соответствии со СниП 41-01-2003.

| Наименование помещения | Холодный период года |  | Теплый период года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T 0C | φ % | T 0C | φ % |
| Зона ремонта и сервисная зона | 18 | не нормируется | 24 | не нормируется |
| Мойка | 18 | не более 65% | 24 | не нормируется |
| Теплый склад | 18 | не нормируется | 18 | не нормируется |
| Административные помещения | 20 | не нормируется | 22 | 40-60 |
| Санузел | 18 | не нормируется | 22 | не нормируется |
| Душевая | 25 | не нормируется | 25 | не нормируется |
| Технические помещения | 12 | не нормируется | 12 | не нормируется |
| Коридор | 18 | не нормируется | 18 | не нормируется |
| Лестничные клетки | 16 | не нормируется | 16 | не нормируется |
| Серверная | 21 | 40-60 | 21 | 40-60 |
| Помещение приёма пищи | 18 | 40-60 | 22 | 40-60 |

Санитарные нормы подачи наружного воздуха в помещениях:

- Административные помещения – минимальную норму наружного воздуха на одного человека принять:

- 40м3/ч – в помещения с постоянным (более 2-х часов) пребыванием людей;

- 20м3/ч – с временным (менее 2-х часов) пребыванием людей;

- Холлы, коридоры и вестибюли – из расчета двукратного воздухообмена в час;

- Теплый склад – однократный воздухообмен в час;

- Технические помещения – по нормативным кратностям;

- Помещение приёма пищи персонала – на основании подачи 40м3/ч на одно посадочное место;

- Зона ремонта – основными вредными выделениями в помещении зоны технического обслуживания и ремонта являются окись углевода, окись азота, углеводород и диоксид серы.

Количество свежего воздуха определяется из расчета на разбавления загрязняющих веществ, поступающих в воздух зоны ремонта, но не менее однократного воздухообмена в час.

- Моторный, гидравлический, агрегатный и участок электрических работ – количество свежего воздуха определяется по технологическому заданию и количеству удаляемого воздуха местными отсосами. Если получаемое значение меньше 2-х кратного воздухообмена, то количество удаляемого воздуха принять из расчета 2-х кратного воздухообмена;

- Ручная мойка – количество свежего воздуха рассчитывается на ассимиляцию газовых вредностей и проверяется на ассимиляцию тепловлаговыделений;

- Сварочный участок – основные вредности – газы: окислы азота, окиси углерода, озона, фтористых соединений. Расчет воздуха на растворение вредностей от сварки до предельно допустимой концентрации ведется с учетом веса сварочных электродов, расходуемых в час;

- Тепловой пункт – вентиляция осуществляется без подогрева приточного воздуха, в режиме рециркуляции, на основании показаний комнатного термостата

- Санузлы – количество воздуха, удаляемого из санузлов, определить расчетом:

- 50м3/ч от одного унитаза;

- 25м3/ч от одного писсуара;

- 75м3/ч от душа.

  - Источником теплоснабжения для систем отопления, вентиляции и кондиционирования является локальная котельная. Присоединение к сети производится по зависимой схеме. В тепловом пункте установить общую распределительную гребенку.

Приготовления воды на нужды горячего водоснабжения предусмотреть в котельной.

  - Допустимый уровень шума – внутри здания принять в соответствии с ГОСТ Р ЕН 13779-2007, Таблица 24:

- административные помещения 35ДБ(а);

- помещение приёма пищи 40ДБ(а);

- склад 50ДБ(а);

- рем зона 60ДБ(а).

10.2.2. Отопление

Источником тепла для объекта является локальная котельная.

Административные помещения

Системы отопления радиаторами, двухтрубная система с подключением радиаторов от пола.

Теплый склад

Конверторное отопление с круглосуточным режимом работы и поддержанием температуры в складе не ниже +80С (в нерабочее время). В рабочее время расчетная температура в складе достигается за счет совместной работы систем вентиляции и отопления (в т.ч. теплопоступления от освещения, людей, компьютеров и т.д).

Зона ремонта и участки (моторный, гидравлический, агрегатный и электротехнический работ) - тепловентиляторы на горячей воде. В смотровых ямах предусмотреть утопленные в стены регистры отопления.

Ручная мойка

Отопление воздушное. Поддерживание температуры помещения с круглосуточным режимом не ниже +12 0С (в нерабочее время) осуществляется воздушно-отопительными агрегатами и использованием тепловых завес. В рабочее время расчетная температура +180С достигается за счет вентиляции.

Вентустановки предусмотреть не менее 2-х, с разделением расчетной нагрузки в равных количествах.

Проектом предусмотреть установку горизонтальных воздушных тепловых завес на главном входе, при необходимости и конструктивной возможности: на входе теплого склада и вертикальные боковые (с обеих сторон ворот) – в зоне ремонта и мойки, с высотой рабочей части не менее высоты ворот и длиной струи не менее половины ширины ворот.

Трубопроводы системы отопления и теплоснабжения принимать: до Дy50 – из труб водо-газопроводных по ГОСТ 3262-75, свыше Дy50 – из электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91.

На ветках системы отопления и теплоснабжения применять ручные балансировочные клапаны и шаровые краны.

Для удаления воздуха в верхних точках системы предусмотреть установку автоматических воздухоотводчиков, отключаемых шаровыми кранами.

Слив системы предусмотреть в нижних точках.

Предусмотреть теплоизоляцию магистральных и горизонтальных трубопроводов отопления и теплоизоляцию трубопроводов теплоснабжения полностью. В качестве изоляционного материала применить теплоизоляцию “Kaimanflex”.

В местах прохода трубопроводов через строительные конструкции устанавливать гильзы, сопряженные стыки заделать материалом, с пределом огнестойкости пресекаемой строительной конструкции.

Уклоны трубопроводов принять не менее 0,002.

Слив конденсата фанкойлов, охладителей и сплит систем осуществить в трубах ПВХ.

10.2.3. Вентиляция и кондиционирование

В соответствии с санитарными нормами и пожарным требованиям, запроектировать централизованные системы вентиляции и кондиционирования с учетом выполнения требований об автономности приточных и вытяжных систем, обслуживающих помещения различного функционального назначения.

Предусмотреть отдельные системы для следующих групп помещений:

- административные помещения;

- комната приема пищи;

- теплый склад;

- ремонтно-сервисная зона;

- мойка;

- участок РВД;

- учебный класс;

- технические помещения;

- сварочный участок;

- аккумуляторный участок;

- санузлы.

Административные помещения

- в административных помещениях, при необходимости, запроектировать приточно-вытяжную систему с механическим побуждением. Приточная система прямоточная.

Комната приема пищи

- в помещении приема пищи запроектировать приточно-вытяжные системы с механическим побуждением;

- в помещениях кухни предусмотреть отрицательный дисбаланс (превышение вытяжки над притоком).

Теплый склад

- в помещении теплого склада запроектировать приточно-вытяжную систему с механическим побуждением. Приточная система прямоточная должна быть оснащена охладителем.

Ремонтно-сервисная зона

- в ремонтно-сервисной зоне запроектировать приточно-вытяжные системы с механическим побуждением;

- приточные установки, не менее 2-х, прямоточные, с разделением расчетной нагрузки в равных количествах;

- количество свежего воздуха определяется из расчета на разбавления загрязняющих веществ, поступающих в воздух (по технологическому заданию);

- в ремонтной зоне рабочие посты оснастить системой газоудаления (СГУ). Схема работы любой СГУ – одинакова: вытяжной шланг с газоприемной насадкой, снабженный балансиром (балансир поддерживает шланг, чтобы он не мешал работе), за которым находится магистральный воздуховод, фильтр и вентилятор, который выводит газы за пределами помещения;

- подачу свежего воздуха предусмотреть в рабочую зону и смотровые ямы, а вытяжку из верхней зоны. В смотровые ямы подать по 125м3/ч;

- в сервисной зоне – подача свежего воздуха в рабочую зону, вытяжка из верхней зоны и через местные отсосы. Количество местных отсосов и количество удаляемого воздуха, определяется технологическим заданием;

- технологическим заданием определяется исполнение вентилятора (стандартное или взрывозащищенное);

- приточно-вытяжные установки оснастить пластинчатыми теплоутилизаторами.

Мойка

- вентиляция должна быть приточно-вытяжной с механическим побуждением. Объем воздуха вытяжки должен быть на 20% больше объема приточного воздуха. Вытяжка должна быть сосредоточенной из верхней части помещения, при чем из «грязной» зоны – 2/3, из «чистой» - 1/3 объема отсасываемого воздуха. Часовая кратность воздуха в «грязной» зоне помещений мойки должна составлять не менее 10;

- вентустановки предусмотреть не менее 2-х с разделением расчетной нагрузки в равных количествах. Предусмотреть замкнутый цикл водоснабжения, оборудование Керхер.

Технические помещения

- предусмотреть приточно-вытяжную систему с механическим побуждением.

Сварочный участок

- подачу воздуха в сварочный участок предусмотреть от приточной системы ремонтно-сервисной зоны;

- технологическим заданием определяется наличие местных отсосов и количество удаляемого воздуха каждого местного отсоса. Объем воздуха при вытяжке должен быть на 20% больше объема приточного воздуха. Вытяжка – 1/3 из верхней зоны, 2/3 из нижней.

Санузлы

- удаление воздуха из санузлов производится отдельными вытяжными системами.

Общие параметры

- забор свежего воздуха предусмотреть на фасаде здания. Нижний край решетки располагать на высоте не ниже 2-х метров от земли;

- выброс воздуха производится на кровле здания;

- расстояние между воздухозабором и выбросом не менее 12м;

- воздуховоды систем кондиционирования и вентиляции – из оцинкованной стали;

- воздуховоды класса B и С по ГОСТ Р ЕН 13779-2007;

- на всех пересечениях воздуховодами противопожарных стен предусмотреть установку огнезадерживающих клапанов с электромеханическим приводом;

- на ответвлениях сетей воздуховодов предусмотреть дроссель клапана для регулировки систем;

- воздухораздающие и воздухоприемные устройства предусмотреть с регулятором расхода воздуха.

10.2.4. Противодымная вентиляция

Противодымную вентиляцию спроектировать в соответствии с требованиями норм и утвержденной концепцией противопожарной защиты здания (СТУ).

10.2.5. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования

Для обеспечения требуемых условий воздушной среды в помещениях, повышения надежности работы систем, экономии тепла, электроэнергии предусмотреть:

- поддержание заданных параметров воздушной среды, теплоносителя и холодоносителя;

- защиту воздухонагревателей от замораживания;

- местное и дистанционное управления вентиляционными системами;

- блокировку вентиляционного оборудования:

- между элементами самой вент. системы;

- с системами противопожарной автоматики.

10.2.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

В соответствии с требованиями СниП 41-01-2003, СП7.13130.2009 и Федерального закона №123:

- выполнить коллекторы и транзитные участки воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости;

- проложить транзитные воздуховоды за пределом обслуживаемого этажа в шахтах, имеющих нормируемый предел огнестойкости;

- установить при пресечении воздуховодами противопожарных преград огнезадерживающие клапана с нормируемым пределом огнестойкости в зависимости от огнестойкости пересекаемой противопожарной преграды, но не менее 1 часа;

- установить быстрозакрывающиеся автоматические огнезадерживающие клапана на воздуховодах вентил яционных систем, обслуживающих помещения, защищаемые системой газового пожаротушения;

- установить огнезадерживающие клапана в местах присоединения поэтажных воздуховодов к вертикальным стоякам;

- предусмотреть автономные системы вентиляции для каждого пожарного отсека;

- предусмотреть централизованное и автоматическое отключение систем вентиляции при возникновении пожара.

10.2.7. Мероприятия по снижению шума

В проекте предусмотреть защиту от проникновения шума и вибрации от работающего отопительно-вентиляционного оборудования в обслуживаемые помещения и на прилегающую территорию застройки.

Допустимые уровни звукового давления в помещениях принять согласно требованиям СниП 23-03-2003 и ГОСТ Р ЕН 13779-2007, Таблица 24, взяв наиболее низкие уровни для каждого помещения.

Для защиты здания от шума и вибрации вентиляционного оборудования, предусмотреть следующие мероприятия:

- вентиляторы установить в секциях с шумопоглащающими стенами;

- вентиляторы и насосы установить на виброоснования;

- кондиционеры укомплектовать малошумными вентиляторами и насосами;

- соединение вентиляторов с воздуховодами и насосов с трубопроводами осуществить через гибкие вставки;

- установить шумоглушители на воздуховоды приточных и вытяжных установок (со стороны нагнетания и всасывания соответственно) – для защиты от шума обслуживаемых помещений.

10.3. Силовое электрооборудование и электроосвещение

Требования к проектной документации

Проект электрооборудования и электроснабжения и последующие электромонтажные работы должны быть выполнены в соответствии с основными действующими в РФ нормативными документами:

- Правил устройства электроустановок (ПУЭ)

- СниП –3-05.06.85 – Электротехнические устройства;

- ГОСТ Р 50571.10-96 – Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники;

- ГОСТ 21.613-88 – СПД для строительства. Силовое электрооборудование;

- РД 34.20.185-94 – Инструкция по проектированию городских электрических сетей;

- ГОСТ 15597-82 – Светильники для производственных зданий;

- СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений, и промышленных коммуникаций.

В проекте необходимо предусмотреть использование современного электрооборудования, обеспечивающего повышенную эксплуатационную надежность, энергосбережение, минимальные эксплуатационные затраты, минимальную площадь размещения. Импортное электротехническое оборудование и электротехнические материалы в обязательном порядке должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ нормативными документами и Правилами. Фирмы-поставщики оборудования должны иметь представительства и сервисные центры в Москве и в ближайших городах к адресу строительства.

В проекте должны быть учтены противопожарные требования, требования к автоматизации систем электроснабжения, централизованного дистанционного управления и контроля состояния технологических параметров электроприемников, требуемой освещенности помещений и рабочих мест.

Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 21.101-97 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации» и требований ЕСКД.

Проектные решения должны соответствовать техническому заданию, исходным данным, требованиям инструктивных документов Госэнергонадзора, техническим условиям на присоединение объекта.

В проекте отразить следующие основные вопросы:

- схему электроснабжения;

- характеристику проектируемого объекта:

- установленная мощность и расчетная (единовременная) нагрузка электроприемников;

- краткое описание потребителей электроэнергии;

- категории электроприемников по надежности электроснабжения;

- годовой расход электроэнергии;

- описание основных технических решений:

- источники питания;

- напряжение питающей и распределительной сети;

- способы прокладки линий;

- устройство молниезащиты;

- учет электроэнергии;

- обоснование выбора основного электротехнического оборудования;

- расчет нагрузки объекта (таблица нагрузок);

- расчет мощности системы бесперебойного электроснабжения (СБЭ).

Общая часть

Основными потребителями электроэнергии на напряжении ~400/230В, 50гц, в здании являются:

- технологическое оборудование сервиса;

- системы вентиляции;

- системы кондиционирования;

- освещение;

- компьютерные розетки рабочих мест;

- электроприемники в помещениях общественного назначения;

- наружное освещение комплекса и подсветка фасада.

К потребителям I-й категории надежности электроснабжения относятся:

- аварийное освещение (эвакуационное и резервное);

- серверная;

- оповещение о пожаре;

- противопожарные системы подпоры и дымоудаления воздуха;

- противопожарные системы автоматического пожаротушения;

- диспетчеризация инженерных систем;

- пожарная и охранная сигнализации;

- охранно-контролирующие системы (охранная сигнализация; охранное видеонаблюдение, контроль доступа).

Проектным решением для некоторых электроприемников особой группы I-ой категории таких как:

- пожарная сигнализация;

- охранная сигнализация;

- система контроля доступа;

- и других;

предусматриваются местные источники бесперебойного питания типа “on line”, которые поставляются вместе с оборудованием.

Компенсация реактивной мощности в проекте данного объекта не предусматривается, она предусмотрена в проекте Трансформаторной подстанции на шинах 0,4кВ.

Трансформаторную подстанцию разработать в проекте.

ВРУ - распределительные щиты

Прием и распределение электроэнергии внутри объекта предусматривается от вводного распределительного щита: ВРУ-1.

ВРУ-1 расположен на 1-ом этаже в помещении электрощитовой и запитан от трансформаторной подстанции двумя отдельными кабельными вводами.

В ВРУ предусмотрены вводные панели, две вводные и две распределительные панели.

Для потребителей 1-й категории электроснабжения предусматривается установка АВР панелей с автоматикой включения резервного питания (АВР) с возможностью подключения трех источников электроснабжения.

Третьим источником электроснабжения является дизель электростанция (ДЭС) 175кВА, 400В контейнерного типа.

Электропотребители противопожарных систем запитаны по 1-й категории электроснабжения через отдельно стоящий распределительный щит РЩС-АВР-ПС с устройством автоматического включения резервного питания (АВР) с возможностью подключения трех источников электроснабжения. Двери щита РЩС-АВР-ПС должны быть красного цвета.

Электрооборудование

Электроснабжение объекта (питающие кабельные линии, трансформаторная подстанция и пр.) выполняется в соответствии с техническими условиями на электроснабжение и не является предметом настоящего задания.

Проектом предусмотреть учет электроэнергии исходя из технических условий Энергонадзора.

Нагрузки потребителей, места их расположения спроектировать с учетом технологических заданий смежных разделов проекта.

Сеть низковольтного электроснабжения потребителей выполнить с глухим заземлением нейтрали, напряжением 380/220В, частотой 50Гц.

Распределение электроэнергии выполнить пятипроводной по системе TN-S (3 фазы, N, PE).

Схемы электрических сетей могут строиться с питанием электроприемников и электрических щитов как по радиальной, так и по магистральной схеме, пятипроводной и четырёхпроводной для 3-х фазных нагрузок и трёхпроводной для однофазных нагрузок.

Все распределительные электрические щиты должны иметь металлические или негорючие пластмассовые корпуса.

Предусмотреть автоматическое отключение систем вентиляции при пожаре.

Для электроснабжения и управления электродвигателями инженерных систем должны быть применены электрические щиты, комплектуемые автоматическими выключателями и магнитными пускателями, поставляемыми комплектно с инженерным оборудованием.

Дополнительно все указанные установки должны управляться с места их размещения, с предварительным отключением их от сетей автоматического и дистанционного управления.

Распределительные шкафы (щиты)

Распределительные шкафы (РЩ) сильных токов расположить в электротехнических помещениях, запираемых на ключ. Помимо электротехнических помещений, электрические щиты для питания технологических систем установить в технических помещениях, в которых расположены эти системы –насосная, компьютерная комната и т.д.

Распределительные шкафы и щиты выполнить на оборудовании Schneider Electric или подобное.

Распределительные и групповые щиты должны иметь отдельные питающие сети (по назначению) с поэтажной разводкой для следующих основных групп потребителей:

- вторичный распределительный щит – РЩ;

- рабочее освещение и система управления освещением, светоограждением – щиты с маркировкой ЩО;

- розеточная группа системы общего электроснабжения (СОЭ) и фанкойлы – щиты с маркировкой ЩР;

- для компьютерной сети предусмотреть отдельную розеточную группу с установкой отдельных щитов;

- аварийное (эвакуационное) освещение – щиты с маркировкой ЩАО;

- архитектурное и наружное освещение – щит с маркировкой ЩО-Н;

- технологическое оборудование ЩТ;

- инженерное оборудование – щиты с маркировкой ЩСУ;

- этажные потребители СБЭ (розеточные группы) – щиты с маркировкой ЩЭ;

- входные и выходные щиты СБЭ – щиты с маркировкой ЩС.

Во всех распределительных и групповых щитах должны быть предусмотрены резервные автоматические выключатели в количестве 20%, но не менее одного выключателя.

Канализация электроэнергии

Питающие кабели и провода расчетного сечения должны быть медные. Изоляция трудносгораемая – поливинилхлоридная малодымная с маркировкой LS. Сечение кабелей выбирается с 25% запасом к расчетным токам. Сечение взаиморезервируемых кабелей предусмотреть на полную нагрузку в аварийном режиме. Изоляционные оболочки кабелей и проводов должны отвечать требованиям Международной электротехнической комиссии (МЭК) 332-1 (ГОСТ- 12176) и МЭК 332-3 (МИК 00-68-86) по нераспространению горения.

Шлейфы розеточной сети выполнить таким образом, чтобы от одного шлейфа питалось не более 10 двойных розеток.

Проводку во всех помещениях, коридорах и зонах общего пользования выполнить скрытой (в коробах, лотках, трубах, металл рукавах) с возможностью замены.

Освещение

Проектом предусмотреть следующие виды электрического освещения:

- рабочее;

- аварийное (эвакуационное и освещение безопасности);

- ремонтное;

- указателя пожарных гидрантов,

- дежурное.

Напряжение на светильниках 220В, напряжение ремонтного освещения 36 В.

Автономные светильники с указателями эвакуационных и запасных выходов должны иметь время автономной работы не менее 1 ч.

Питание цепей рабочего и аварийного освещения осуществить от разных секций ГРЩ через этажные распределительные шкафы и шкафы аварийного освещения, соответственно.

Аварийное освещение должно быть предусмотрено в технологических помещениях, электрощитовых, диспетчерских, в компьютерной комнате, помещениях пожарных постов, насосных, тепловых пунктов, коридорах, холлах, вестибюлях.

Эвакуационное освещение должно быть в коридорах, холлах и вестибюлях, на лестницах на путях эвакуации.

Световые указатели «Выход» установить:

- у выходов из технологических помещений;

- у выходов из этажных коридоров;

- у выходов из здания.

Световые указатели «Выход» присоединить к сети аварийного освещения и устанавливать над выходом, но не ниже 2 м.

Для дежурного освещения вестибюлей и коридоров использовать часть светильников рабочего освещения с питанием их от отдельной группы.

Для создания общего равномерного освещения предусмотреть светильники с люминесцентными энергоэкономичными или металлогалогенными лампами. Светильники с люминесцентными лампами должны быть (в основном) укомплектованы электронной пускорегулирующей аппаратурой. Освещение в основных служебных помещениях выполнить люминесцентными светильниками, предназначенными для помещений с компьютерами.

Тип светильника определяется назначением помещения, средой и классом пожароопасности помещений с учетом дизайнерских решений.

| Нормативы освещенности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Характер помещения/зоны | осв. Лк. |  | Норматив |
|  | макс. | мин. |  |
| площадки, ступени лестниц |  | 200 | МГСН 2.06-99 |
| теплопункты венткамеры |  | 200 | МГСН 2.06-99 |
| кабинеты, офисы |  | 300 | Заказчика |
| помещения для посетителей |  | 200 | МГСН 2.06-99 |
| осмотровые канавы |  | 500 | МГСН 2.06-99 |
| участок диагностирования для грузовых авт. |  | 200 | МГСН 2.06-99 |
| сервисная зона |  | 500 | Заказчика |
| подъемники |  | 200 | МГСН 2.06-99 |
| агрегатный участок |  | 1000 | Заказчика |
| диспетчерская, стол оператора |  | 300 | МГСН 2.06-99 |
| кабельные подвалы |  | 50 | МГСН 2.06-99 |
| электрощитовые |  | 75 | МГСН 2.06-99 |
| складские помещения (в проходах между стеллажами) |  | 500 | Заказчика |

В технических помещениях предусматриваются ящики с понижающим трансформатором 220/36В и розеткой 36В для ремонтного освещения.

Система заземления

В здании организовать следующую магистраль заземления: РЕ - защитное заземление (зануление) – 5-ый провод в системе TN-S.

Сеть заземления выполнить радиально - древовидной без образования замкнутых контуров.

В соответствии с нормативными требованиями, система заземления должна обеспечить, с одной стороны, электробезопасность обслуживания технических устройств при всех режимах работы, с другой стороны, обеспечить эквипотенциальность корпусов устройств локальной сети во всем диапазоне частот обрабатываемых сигналов.

Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции должны быть применены следующие меры электробезопасности:

- заземление / зануление;

- система уравнивания потенциалов путем заземления всех металлических трубопроводов, воздуховодов, корпусов ванн, душевых поддонов, умывальников, моек и другого аналогичного оборудования, которое может оказаться под напряжением при повреждении изоляции электрооборудования оборудования;

- разделительный трансформатор;

- комплект защитных средств.

Для защиты розеточной сети СОЭ и помещений с опасной и особо опасной средой должны быть использованы УЗО.

Рабочие нулевые проводники и защитные нулевые проводники должны быть изолированы друг от друга и от металлоконструкций здания.

Главная шина заземления должна располагаться в помещении ГРЩ.

## Молниезащита

Молниезащита должна быть выполнена в соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений, и промышленных коммуникаций» СО-153-34.21.122-2003.

10.4. Системы противопожарной защиты

При проектировании следует руководствоваться:

- № 123-ФЗ;

- СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»;

- РД 25.953-90 «Системы автоматического пожаротушения. Пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условно-графические элементов связи»;

- РД 78.36.001-99 “Обозначения условные графические элементов систем”;

- ПУЭ “Правила устройства электроустановок”.

Требования к системе автоматической пожарной сигнализации

Требования по назначению

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) должна быть адресно-аналоговой и обеспечивать:

- надежное и быстрое срабатывание пожарных извещателей и определение точного места возникновения пожара;

- диагностирование периферийных элементов, устройств и шлейфов сигнализации с определением вида неисправности;

- автоматическое управление с помощью программируемых входных/выходных модулей, оборудования активного пожаротушения и инженерных систем (противодымовой защиты, противопожарные двери и т.п.);

- отображение на дисплее пульта управления оперативной информации о состоянии системы и объекта;

- регистрация, архивирование и документирование (распечатка документа) о состоянии объекта и технических средств.

Для проектирования применить оборудование российского производства, в том числе пульт пожарной сигнализации типа «Рубеж».

Требования к защите помещений

Системой автоматической пожарной сигнализацией защищаются все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);

- вент камер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категорий А или Б), насосных станций водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

- помещений категорий В4 и Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток.

Место выдачи сигналов АПС

Автоматизированное рабочее место (АРМ) системы АПС расположить в центральном помещении поста охраны.

Программное обеспечение АРМ системы АПС должно обеспечивать:

- отображение событий в списке;

- графические планы объекта c выводом видеоизображения состояния пожарных извещателей на экран компьютера.

10.5. Комплекс систем безопасности

При проектировании комплекса систем безопасности (КСБ) следует руководствоваться:

- утвержденными и согласованными архитектурно-строительными чертежи здания с экспликацией помещений;

- ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;

- ГОСТ Р 51241-98. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51242-98. «Конструкции защитные механические и электромеханические для дверных и оконных проемов. Технические требования и методы испытаний на устойчивость к разрушающим воздействиям»;

- РД 78.36.001-99 “Обозначения условные графические элементов систем”;

- РД 78.145 - 93, «Руководящий нормативный документ. Системы и комплексы охранной сигнализации. Нормы проектирования»;

- РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

- ПУЭ“Правила устройства электроустановок”.

- Общие требования

КСБ должен быть интегрированным и спроектирован с использованием оборудования ведущих компаний-производителей.  Оборудование КСБ должно позволять наращивать количество видеокамер и датчиков.

Все оборудование и программное обеспечение должно быть стандартным, серийно выпускаемым. Оборудование должно иметь сертификаты РФ.

Инженерные системы ограждения (ограждение периметра)

Внешнее ограждение периметра своими параметрами и свойствами оказывает прямое влияние на достоверность и устойчивость работы, используемых совместно технических средств охраны периметра.

Периметр выполнить из ограждения типа Фенсис с защитным козырьком, направленным под углом 45 градусов наружу.

Въезд и выезд обеспечить автоматическими шлагбаумами с автоматическими воротами шириной не менее 6 метров. Предусмотреть основной и вспомогательный въезд и выезд с организацией КПП и помещения охраны.

Для определения технических параметров внешнего ограждения на этапе проектирования необходимо:

- произвести анализ угроз;

- оценить объект с точки зрения диверсионной привлекательности;

- оценить размер возможного ущерба;

- принять решение о экономической целесообразности установки того или иного вида – периметрального ограждения и охранной сигнализации.

Требования к системе видеонаблюдения

Требования по назначению

Система видеонаблюдения (СВН) должна обеспечивать контроль:

- периметра территории комплекса;

- мест въезда и выезда автотранспорта на территорию комплекса;

- основные и эвакуационные входы (выходы) здания, технологические проемы для вноса и выноса оборудования, центральные коридоры, входные двери важных технических помещений (серверная, помещения силовых и агрегатных установок и электропитания), входы\выходы складских помещений и внутренних помещений склада, обзорное покрытие ремонтных зон.

В СВТ должны быть применены видеокамеры типа «День/Ночь» для круглосуточного наблюдения, при этом камеры, контролирующие периметр и зоны погрузочно-разгрузочных работ складов должны иметь вариообъективы с возможностью дистанционного управления фокусом.

Для проектирования применить оборудование ведущих мировых компаний в области производства систем телевизионного наблюдения доступных для приобретения, монтажа и последующего обслуживания в регионе.

Количество и места установки телекамер определяется на этапе проектирования.

Функционирование СВН

Система должна иметь централизованное управление и обеспечивать:

- круглосуточную видеозапись изображений от всех телекамер с регистрацией времени, даты, номера камеры, и активности детектора движения;

- запись предтревожных, тревожных и после тревожных состояний;

- хранение записанной видеоинформации в цифровом виде, с возможностью ведения долгосрочного архива на компакт-дисках или DVD-дисках и среднесрочного архива (не менее 14 суток);

- интеграцию с СКУД, ОС и пожарной сигнализацией.

Требования к системе контроля и управления доступом (СКУД)

Требования по назначению

Система контроля и управления доступом предназначена для предотвращения несанкционированных попыток прохода (проезда) на охраняемый объект.

Система контроля и управления доступом должна быть спроектирована на оборудовании ведущих мировых, в том числе Российских, производителей систем КУД доступных для приобретения, монтажа и последующего обслуживания в регионе.

Общие требования к СКУД

СКУД должна в полном объеме интегрироваться с системами обеспечения безопасности – телевизионного наблюдения, охранной и пожарной сигнализации.

СКУД должна управлять шлагбаумами, установленными на контрольно-пропускном пункте, а также дверьми, ведущими в технологические зоны, складские и иные важные помещения (серверная, касса, учебные классы и т.д).

Во всех помещениях, оборудованных СКУД предусмотреть устройства принудительной экстренной «разблокировки» запирающих устройств с отображением их срабатывания на центральном посту охраны.

Состав оборудования СКУД

Точные места установки оборудования СКУД уточняются на этапе проектирования. В состав СКУД должно входить следующее оборудование:

- контроллеры;

- считыватели дистанционных карт;

- дистанционные карты доступа;

- устройства управления разблокировкой дверей эвакуационных выходов;

- источники бесперебойного питания;

- дополнительное, коммутационное и иное оборудование.

В составе конструкции дверей должны быть предусмотрены:

- автоматические электромеханические замки с функцией тока покоя;

- доводчики дверей;

- датчики положения двери.

Требования к системе охранной сигнализации (ОС):

Требования по назначению

Система охранной сигнализации предназначена для обнаружения проникновения (попытки проникновения) на охраняемый объект, сбора, обработки, передачи и представления в заданном виде информации о проникновении (попытки проникновения) и другой служебной информации.

Система охранной сигнализации должна быть спроектирована на оборудовании ведущих мировых, в том числе Российских, производителей систем охранной сигнализации, доступных для приобретения, монтажа и последующего обслуживания в регионе.

Защита здания и помещений

Защите техническими средствами охранной сигнализации подлежат служебные, технические и бытовые помещения здания и периметр. На этапе проектирования определить и согласовать конкретный перечень помещений, зон и рубежей охраны с Заказчиком.

Оконечные устройства (извещатели магнитоконтактные, разбития стекла, объемные) должны быть выбраны из Перечня технических средств вневедомственной охраны территории, разрешенных к применению.

Защите охранной сигнализацией подлежат:

1-м рубежом охраны: двери запасных выходов, выходов на крышу - магнитоконтактными извещателями;

2-мя рубежами охраны: склады материальных ценностей и помещения (1 рубеж -извещатели магнитоконтактные на дверях, 2 рубеж -объемные извещатели), кабинеты руководителей, помещения потенциального доступа к конфиденциальной информации (серверная): рубеж -извещатели магнитоконтактные на дверях, извещатели разбития стекла, 2 рубеж - объемные извещатели.

Требования к системе сбора и обработки информации.

Требования к программному обеспечению.

Система сбора и обработки информации (СОИ) должна обеспечивать сбор, обработку, хранение и отображение необходимой информации о функционировании всех систем объекта.  Для интеграции систем на программно-аппаратном уровне применить стандартное программное обеспечение.

В качестве среды передачи информационных сигналов использовать оптоволоконные линии связи и/или медные кабели (уточняется на этапе проектирование). Состав информации согласовать на этапе проектирования.

Хранение информации (протокола событий) должно вестись не менее одного месяца.

Информация о срабатывании технических средств охраны должна отображаться в визуальной и звуковой форме.

СОИ должна предусматривать раздельный доступ к управлению и настройке системы, а также протоколировать все действия оператора.

В СОИ должна быть предусмотрена возможность поиска информации в архиве.

10.6. Система автоматизации и диспетчерского управления

Назначение и общие требования

Системы автоматизации и диспетчерского управления предназначены для автоматизированного дистанционного управления, мониторинга состояния и ручного управления инженерными системами и предусматриваются на оборудовании ведущих мировых производителей в области производства и построения систем АСУ.

АРМ системы автоматизации и диспетчеризации разместить в помещении диспетчерской.

Проект должен выполняться с учетом следующих нормативных документов:

- Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы (ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.602-89, РД 50-680-88, ГОСТ 34.601-90, РД 50-34.698-90, ГОСТ 34.603-92).

Объекты автоматизации и диспетчерского управления

Объектами системы автоматизации и диспетчерского управления должны являться:

- система общеобменной вентиляции и отопления;

- система дымоудаления и подпора воздуха при пожаре;

- система индивидуального теплового пункта;

- системы холодного и горячего водоснабжения;

- система холодоснабжения;

- дренажная система;

- система автоматики пожарных насосов;

- очистные сооружения (при их наличии);

- система электроснабжения и освещения здания.

Система должна отслеживать состояние инженерного оборудования, режимы его работы, аварийные ситуации и информировать диспетчера объекта тревожными и диагностическими сообщениями об изменениях в состоянии или режимах работы оборудования.

Система автоматизации и диспетчеризации должна выполнять следующие функции:

- сбор и обработку аналоговых сигналов, поступающих от датчиков, о параметрах инженерных систем (температура, давления, расход и т.д.);

- сбор и обработку сигналов состояний различных датчиков и исполнительных механизмов (включение/отключение, положение, авария и др.);

- оперативное управление инженерными системами (запуск/отключение вентсистем, насосов ИТП, изменение режимов и т.д.);

- автоматическое регулирование параметров;

- технологические блокировки и защиты инженерного оборудования.

Объем автоматизации

Автоматизация приточно-вытяжных систем вентиляции должна предусматривать:

- защиту калориферов от замораживания по температуре воздуха в зоне калорифера и температуре теплоносителя;

- регулирование температуры в подающем воздуховоде приточного вентилятора;

- переключение режимов "зима-лето" в ручном режиме;

- блокировку приточных и вытяжных вентиляторов (в необходимых случаях);

- сигнализацию перепада давления на вентиляторах;

- сигнализацию загрязнения фильтров;

- отключение систем вентиляции при сигнале «Пожар».

Системы, должны управляться в автоматическом и дистанционном режиме. Предусмотреть в автоматическом режиме пуск и остановку вентсистем по программируемому таймеру.

Автоматизация теплового пункта

Автоматизация ИТП должна предусматривать:

- контроль температуры теплоносителя, поступающего из котельной, в прямом и обратном трубопроводе;

- контроль температуры ГВС в прямом и обратном трубопроводе после теплообменника;

- автоматическое регулирование температуры теплоносителя, подаваемого на отопление, в зависимости от температуры наружного воздуха, с коррекцией по температуре обратного теплоносителя и воздуха в помещении;

- управление и автоматическое резервирование циркуляционных насосов системы теплоснабжения;

- управление и автоматическое резервирование циркуляционных насосов системы горячего водоснабжения;

- учет количества тепла на входе и выходе теплового пункта.

Автоматизация системы электроосвещения:

- система диспетчеризации обеспечивает управление рабочим и аварийным освещением для общих зон здания в ручном режиме диспетчером, либо в автоматическом режиме;

- управление наружным освещением площадки.

10.7. Система контроля CO

В помещении ремонтно-сервисной зоны предусмотреть систему контроля концентрации СО. Систему выполнить на оборудовании производства «Аналитприборы» (Россия) или аналогичному.

Сигнал о срабатывании системы должен поступить на АРМ диспетчерского пункта и центрального поста охраны.

10.8 Системы связи и телекоммуникаций

Выбор операторов связи

Общие требования к операторам связи

Для обеспечения бесперебойной работы всех информационных систем Сервисного Центра требуется выбрать двух операторов связи предоставляющие услуги исключительно по наземным Волоконно-Оптическим Линиям Связи. Операторы связи должны проложить ВОЛС (каждый свою) непосредственно до коммутационного шкафа, расположенного в серверном помещении и разварить на оптические патч-панели. Зона ответственности операторов связи заканчивается на порту активного сетевого оборудования (оборудования оператора) предоставляющего услугу. По отношению к предоставляемым услугам операторы связи разделяются на:

- основной оператор связи, предоставляет доступ к сети Интернет;

- резервный оператор связи, предоставляет доступ в Интернет и Телефонную связь.

Основной оператор связи должен предоставлять услугу.

- Доступ к сети Интернет в соответствии с требованиями:

- синхронный канал со скоростью передачи данных 8-10 Мб;

- безлимитный трафик;

- средняя задержка прохождения пакетов до московских серверов не более 60мс;

- потеря пакетов не более 1% в течении суток.

Резервный оператор связи должен предоставлять услугу.

- Доступа к сети Интернет в соответствии с требованиями:

- синхронный канал со скоростью передачи данных 4-6 Мб;

- безлимитный трафик;

- средняя задержка прохождения пакетов до московских серверов не более 60мс;

- потеря пакетов не более 1% в течение суток.

- Местной, Междугородней, телефонной связи в соответствии с требованиями:

- 2 телефонных номера с кодом города Краснодар;

- 15 соединительных линий связи;

- динамическое распределение соединительных линий при исходящем вызове.

Специальные требования к операторам связи

Для Основного оператора связи

Оборудование, преобразующее оптические сигналы в электрические стандарта 802.3 (Ethernet) и обратно поставляется Оператором. Оборудование должно поставляться с креплением, позволяющим монтировать его в 19 дюймовый монтажный шкаф.

Для Резервного оператора связи

Оборудование, преобразующее оптические сигналы в электрические стандарта 802.3 (Ethernet) и обратно поставляется Оператором. Оборудование должно поставляться с креплением, позволяющим монтировать его в 19 дюймовый монтажный шкаф. Оборудование должно позволять разделить общий интернет трафик и приоритезированный VOIP трафик по портам и VLAN.

Протокол подключения к провайдеру телефонной связи выбирается между SIP-транк или E1 в зависимости от технических возможностей Оператора.

При выборе предпочитаемого протокола SIP-транк необходимо учесть следующие требования:

- предоставление кодеков g711Alaw, g729;

- предоставление протокола Т38;

- DTMF-Relay: RTP-NTE (RFC2833) - желательно, unsolicited SIP Notify, KPML (Subscribe/Notify);

- обеспечение безопасности учетной записи SIP - возможность подключения по учетной записи ФНМ только с нашего IP адреса;

- QoS: приоритезация исходящего от провайдера и входящего к провайдеру (дальнейшая транспортировака до Call Control элемента) голосового трафика в общем канале.

- оператор должен обеспечивать метод прерывания активного звонка в случае, если этот звонок не считается активным одной из сторон, но сигнальных сообщений о его завершении не поступало. Например, SIP INFO, OPTIONS keepalive, media inactivity timers. Метод Session timers (Session Refresh) желательно не использовать.

Проектирование серверного помещения

Общие требования к серверному помещению

Серверное помещение предназначено для размещения центрального оборудования СКС, активного сетевого и серверного оборудования. Серверное помещение должно располагаться в центре здания и быть равно удаленным от всех офисных и производственных помещений, где требуется организация рабочих мест. Площадь помещения должна быть от 9 м2 до12 м2 с пропорциями длины и ширины 3х3 или 3х4 метра (или пропорционально большей площади). Другие пропорции не позволяют разместить шкафы и кондиционеры нужным образом. Дверной проем с установленной дверью должен быть не менее 1 м в ширину и 2 м в высоту. Помещение не должно содержать окон. Помещение должно быть оборудовано не менее чем 4 стандартными светильниками, смонтированными в потолок Armstrong. Помещение должно быть оснащено приточно-вытяжной системой вентиляции. Помещение должно быть оборудовано датчиками пожарной безопасности, датчиками движения и кодовым или магнитным замком. Над помещением серверной (внутри) не должны быть расположены водяные системы пожаротушения, трубы канализации и водопровода. Помещение должно позволять разместить два универсальных монтажных шкафа размерами 1100х800х2000мм общей площадью 2м2. Монтажные шкафы должны располагаться в центре серверного помещения, состыкованные боковыми сторонами. Шкафы должны располагаться фронтальной стенкой к двери, отступы от стен до боковых стенок должны быть не менее 800мм, отступы от стен до фронтальных и тыловых стенок не менее 900мм. Данные параметры рассчитаны для минимальной площади помещения серверной 9м2, для комфортного расположения оборудования и нахождения сотрудников считаем необходимой площадь серверного помещения 12м2. Напольное покрытие серверной должно быть из антистатических материалов, предпочтительным вариантом является керамогранит или керамическая плитка.

Специальные требования к серверному помещению

Электропитание

Серверное помещение должно быть оснащено 3 фазным электропитанием суммарной мощностью 20 кВт и иметь контур или провод заземления. Кабель электропитания должен быть заведен в щит электропитания (12-18 модуля), расположенный внутри серверного помещения и разделен на группы автоматов:

- 40А автомат ввода 3 фазный 220В;

- 25А автомат ввода 1 ФАЗЫ 1фазный 220В Питание коммуникационной стойки (стоек);

- 25А автомат 1фазный 220В 1 стойка;

- 25А автомат 1фазный 220В 2 стойка;

- 25А автомат ввода 2 ФАЗЫ 1 фазный Питание кондиционеров и блока ротации;

- 25А автомат 1фазный 220В 1 кондиционер;

- 25А автомат 1фазный 220В 2 кондиционер;

- 25А автомат 1фазный 220В Блок ротации;

- 25А автомат ввода 3 ФАЗЫ 1 фазный Резервное питание;

- 16А автомат 1фазный 220В Резервное освещение;

- 25А автомат 1фазный 220В Резервное электропитание.

Кондиционирование

Предполагая средний объем серверного помещения 33 м3, площадь 12м2, высоту потолка 3м считаем необходимым установить 2 кондиционера типа сплит-система мощностью 5 кВт каждый. Кондиционеры должны быть установлены в ряд на одной стене, перпендикулярной фронтальной (тыловой) двери монтажного шкафа с расстоянием между внутренними блоками не менее 40 см. Внешние блоки должны быть оснащены зимним комплектом запуска и установлены снаружи здания в месте, защищённом от заноса снега и обледенения. Максимальная длина коммуникаций систем охлаждения не должна превышать указанных в документации, для данных моделей, значений. Отвод конденсата требуется организовать непосредственно в канализацию, при необходимости оснастить сплит-систему дренажным насосом. Работа кондиционеров должна управляться блоком ротации с периодом переключения 6 часов и автоматическим поддержанием температуры 21С.

Предпочитаемый производитель и модель Mitsubishi Electric MS-GE50VB-E1.

Проектирование СКС здания

Общие требования к СКС

Разработать проект по созданию структурированной информационной кабельной системы (СКС).

При проектировании руководствоваться следующими нормативными документами:

- EIA/TIA-568-B.1. Стандарт по телекоммуникационным кабельным системам в коммерческих зданиях. Часть 1: Основные требования. 2001;

- EIA/TIA-568-B.2. Стандарт по телекоммуникационным кабельным системам в коммерческих зданиях. Часть 2: Компоненты систем на основе кабелей типа симметричная витая пара. 2001;

- EIA/TIA-568-B.2-1. Стандарт по телекоммуникационным кабельным системам в коммерческих зданиях. Часть 2:

- EIA/TIA-568-B.3. Стандарт по телекоммуникационным кабельным системам в коммерческих зданиях. Часть 3: Волоконно-оптические телекоммуникационные кабельные системы. 2000;

- EIA/TIA-568-B.3-1. Стандарт по телекоммуникационным кабельным системам в коммерческих зданиях. Часть 3: Волоконно-оптические телекоммуникационные кабельные системы. Дополнение 1: Технические характеристики систем на основе 50/125 мкм волоконно-оптических кабелей. 2002;

- EIA/TIA-569-А. Стандарт по телекоммуникационным кабельным трассам и помещениям в коммерческих зданиях. 2001;

- EIA/TIA-606-A. Стандарт по администрированию телекоммуникационных инфраструктур 2002;

- EIA/TIA-607. Стандарт по электрическому объединению и заземлению телекоммуникационных инфраструктур в коммерческих зданиях. 1994;

- EN 50174-2. Информационные технологии. Часть 2. Проектирование и монтаж кабельных систем внутри зданий.

Специальные требования к выбору материалов и оборудования СКС

Основным компонентом СКС при выборе оборудования и материалов принять Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, категория 6, одножильный (solid), внутренний (indoor), с разделителем UTP4-C6-SOLID соответствующий:

- Стандарту ANSI/TIA/EIA-568B.2-1;

- Классу пожарной безопасности CM;

- Стандарту пожарной безопасности UL 444 UL 1581;

- Предпочитаемым производителем считать фирму Hyperline.

Для монтажа кабельной системы выбираются патч-панели 19", 24 порта RJ–45, категория 6, соответствующие стандартам:

- ANSI/TIA/EIA-568–B.2 Category 6;

- TIA/EIA TSB–40;

- ISO/IEC Generic Cabling Standard 11801:2002 ed.2.0;

- CENELEC Generic Cabling Standard EN50173 – 1:2002;

- Предпочитаемым производителем считать фирму Hyperline.

Для монтажа кабельной системы и обустройства рабочих мест выбираются розетка компьютерная Mosaic RJ45 (Кат.6 UTP) 1 модуль. Предпочитаемый производитель Legrand.

Для монтажа СКС здания требуется универсальный 19 дюймовый коммутационный шкаф, высотой 42 U, шириной 800 мм и глубиной не менее 1100 мм. Предпочитаемым производителем принять EuroLan шкаф Rackcenter 800*1100*42U (код: 60F-42-8B-99BL).

Проектирование кабельных трасс (СКС), распределение кабельной системы и маркировка СКС здания

Общие требования

Магистральные кабельные трассы от серверного помещения до рабочих мест должны быть уложены на подвесные кабельные лотки, которые монтируются выше уровня фальш-потолка и должны проходить над коридорами. Ширина кабельного лотка должно быть не менее 20 см для магистральных трасс. Не менее 40 см в серверном помещении.

При прокладке кабельных трасс требуется оставить свободный запас, не менее 4 м на стороне серверного помещения, не менее 40 см на стороне розеток при использовании кабельных каналов, не менее 1,5 м при использовании кабельных колонн, не менее 2 м при использовании просто кабельной подводки.

При прокладке кабельных трасс необходимо учитывать максимальную длину сегмента (не более 90 метров) от порта патч-панели до розетки. Если длинна сегмента (сегментов) превышает максимальную длину, необходимо спроектировать расположение дополнительного коммутационного центра, количество дополнительных коммутационных центров должно быть не более 2. Дополнительный коммутационный центр должен располагаться в помещении, защищенном, от общего доступа и быть оборудован 19 дюймовым монтажным шкафом.

Кабельная система по своему предназначению разделяется на специальные и общие пользования. Специальная кабельная система предназначена для коммутации точек доступа WI-FI, камер видеонаблюдения, станций DECT, испытательных и диагностических стендов.

Кабельная система Общего пользования предназначена для коммутации оборудования сотрудников и оргтехники.

Маркировки на кабельных трассах, розетках и портах патч-панелей должна синхронно совпадать. Кабельные трассы должны быть маркированы на обоих концах провода.

Специальные требования

Распределение кабельной системы и маркировка

Кабельные трассы Специального назначения должны быть с коммутированы на отдельную патч-панель начиная с 1 порта. Маркировка должна содержать две цифры разделенных тире, первая цифра указывает на этаж, вторая на порядковый номер рабочего места. Маркировка рабочих мест начинается с цифры 1.

Пример:

1-1 первая точка доступа WI-FI;

1-2 вторая точка доступа WI-FI;

1-3 первая камера видеонаблюдения;

1-4 первый диагностический стенд;

2-5 третья точка доступа WI-FI;

2-6 базовая станция KIRC;

2-7 вторая камера видеонаблюдения.

Кабельные трассы Общего назначения должны быть с коммутированы на патч-панели, сгруппированные по этажам, рабочим местам и соблюдать последовательность четных и нечетных портов. Коммутация начинается с 24 порта патч панели. Маркировка должна содержать три цифры разделенных тире, первая цифра указывает на этаж, вторая на порядковый номер рабочего места, третья на порт в рабочем месте. Маркировка рабочих мест начинается с цифры 30.

Пример:

1-30-1 рабочее место 30 основной порт подключения;

1-30-2 рабочее место 30 резервный порт подключения;

2-50-1 рабочее место 50 основной порт подключения;

2-50-2 рабочее место 50 резервный порт подключения.

Проектирование и обустройство рабочих мест в СКС здания

Общие требования

Важным элементом СКС здания является рабочее место сотрудника или специализированного оборудования. Каждое рабочее место состоит из 2х розеток RJ-45 и 3 розеток 200В, за исключением рабочих мест, предназначенных для функционирования специального оборудования. С точки зрения функционального назначения помещений здания, реализацию рабочих мест СКС здания можно разделить на несколько типов:

- горизонтальную, применяется в помещения с размещением рабочих мест по периметру помещения;

- вертикальную, применяется в офисных помещениях с открытым пространством (open space), где рабочие места находятся далеко от стен;

- точечную, применяется в помещениях, где рабочие места располагается в центре помещения (кабинеты руководителей, переговорные);

- специальную, применяется в промышленных и офисных помещениях, где рабочее место представляет собой обжатую в коннектор витую пару.

При проектировании расположения рабочих мест в помещения здания необходимо учитывать функциональное назначение помещения. От точки проекции розетки СКС до проекции порта пользовательского оборудования должно быть не более 2 метров.

Для возможности последующих перепланировок размещения столов пользователей и, учитывая возможность небольшого увеличения к-ва персонала, желательно предусмотреть запас рабочих мест СКС не менее 20% от запланированного к-ва персонала на дату старта локации.

Специальные требования

Техническая реализация

Горизонтальная реализация

Для проектирования данного типа обустройства рабочих мест, необходимо использовать кабельные каналы шириной 80х50мм или 105х50мм позволяющие смонтировать розетки RJ-45 и 220В. Кабельный канал монтируется на высоте 80 мм от пола до нижнего края канала. Розетки должны быть установлены в следующем порядке, слева направо RJ-45 нечетный порт, RJ-45 четный порт, 3 розетки 220В. Предпочитаемым поставщиком считать кабель-канал Legrand DLP 50мм x 105мм с гибкой крышкой 65мм и комплектующие серии Mosaic.

Вертикальная реализация

Для проектирования данного типа обустройства рабочих мест, необходимо использовать 4-Х секционные кабельные колонны длиной 2,7 или 3,9 м с системой распорного крепления (максимальная высота перекрытия 5м). При проектировании и выборе данной системы реализации необходимо учесть наличие ровной поверхности перекрытия. Каждая колонна обязательно должна быть заземлена. Рабочие места должны располагаться со всех 4 сторон на высоте 80 мм от пола до нижнего края блока розеток. Розетки должны быть установлены в следующем порядке, сверху вниз RJ-45 нечетный порт, RJ-45 четный порт, 3 розетки 220В. Предпочитаемым поставщиком и системой считать колонну DPL Legrand Колонна, 4 секции, высота 270 см, крышки ПВХ белые RAL 9010.

Точечная реализация

Для проектирования данного типа обустройства рабочих мест, необходимо использовать напольные лючки OptiLine 45 на 4 модуля 45х45. Необходимо учесть, что монтаж лючков данной системы может осуществляться, как на этапе заливки пола бетоном, так и после. Если монтаж осуществляется перед заливкой бетоном, лючки должны быть смонтированы в специальные монтажные коробки для бетонных полов. Если монтаж осуществляется после заливки бетонного пола, то требуется изготовить технологическое отверстие размером 200х200 мм. Глубина крепления розеток должна позволять подключать без изгибов электрокабель 220В с прямой евровилкой. Глубина лючка - не менее 120мм. При любом способе монтажа необходимо обеспечить кабельный проход к стене, заложив в него пластиковую трубу 30 мм. Труба должна быть убрана внутрь стены, а ее запас должен находиться за фальш-потолком, труба должна содержать трос для протяжки кабелей к лючку. Розетки должны быть установлены в следующем порядке, слева направо RJ-45 нечетный порт, RJ-45 четный порт, 3 розетки 220В. Предпочитаемым поставщиком и системой считать напольные лючки OptiLine 45 двумя суппортами для 4 механизмов 45х45 или двух 45х90 фирмы Schneider Electric и розетки Legrand системы Mosiac. Цвет и крышку лючка следует подобрать в соответствии с типом и цветом напольного покрытия. Фальшпол имеет преимущество перед бетонным полом с точки зрения удобства монтажа и стоимости эксплуатации.

Специальная реализация

Для проектирования данного типа обустройства рабочих мест, необходимо использовать две гофрированные трубы с уложенными внутрь проводами. Для UTP и силовой электропроводки 220В используются разные гофротрубы. Кабели должны быть подключены: UTP в двойную розетку RG-45, а силовой Электрокабель в тройную розетку (фаза, ноль, земля) 220В для наружного монтажа с крышкой. При проектировании необходимо учитывать индивидуальность расположения рабочих мест и тип подключаемого оборудования. Для рабочих мест, предназначенных для точек доступа wi-fi и камер наблюдения достаточно использовать только кабель UTP обжатый в коннектор.

Проектирование системы видеонаблюдения

Общие требования

Система видеонаблюдения является составной частью СКС здания и предназначена для контроля и мониторинга работы персонала в производственных и складских помещениях.

Основным оборудованием является купольная сетевая видеокамера. Камеры должны быть предназначены для эксплуатации, как внутри, так и снаружи помещения и поддерживать режим день-ночь. Видео камеры должны быть расположены в помещениях ремзон, моечного цеха, склада и позволять круговое панорамирование (360°). Количество камер должно быть не менее 4 с потолочным расположение для полного просмотра объекты наблюдения.

Средой передачи данных является кабельная система СКС и протокол TCP/IP. Камеры должны поддерживают стандартную технологию питания по сети (PoE) IEEE 802.3af, и все функции управления PTZ, передача видео- и аудиоматериала, а также электропитания передается по одному этому кабелю. Камеры поддерживают круговое панорамирование (360°) с функцией авто поворота, наклон на 180°, 12-кратное оптическое увеличение, 4-кратный цифровой зум и автоматическую фокусировку. Кроме этого, должна быть поддержка функций “туров”, когда камеры автоматически последовательно перемещаются из одного заданного положения в другое, отслеживая обстановку, например, в разных местах помещения.

Вторым основным элементом видеонаблюдения является Видеорегистратор. Видеорегистратор может быть реализован, как программным обеспечением, так и специализированным оборудованием. Основной функцией регистратора является контроль и управление одновременно всеми установленными камерами, регистрация и хранение видео в заданное время.

Специальные требования

Требования к камерам

- камеры должны поддерживать видеокодеки H.264 и Motion JPEG с максимальной частотой кадров в разрешении 4CIF (704x480 на 60 Гц, 704x576 на 50 Гц);

- камеры должны имеет класс защиты не ниже IP51 и сохраняет работоспособность при температуре в диапазоне от -20 °C до 50 °C;

- минимальная освещенность Цветном изображение: 1 лк при 30 IRE F1.6, Черно-бело изображение: 0.3 лк при 30 IRE F1.6;

- выдержка 1/50000 сек до 4/3 сек (60 Гц), 1/50000 сек до 8/5 сек (50 Гц);

- сжатие видео H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG;

- разрешение 704x480 до 176x120 (60 Гц) 704x576 до 176x144 (50 Гц);

- частота кадров H.264: до 30/25 fps (60/50 Гц) при любом разрешении Motion JPEG: до 30/25 fps (60/50 Гц) при любом разрешении;

- безопасность IP-адресов, шифрование HTTPS*, управление сетевым доступом по IEEE 802.1X *, аутентификация, журнал доступа пользователей;

- поддерживаемые протоколы IPv4/v6, HTTP, HTTPS*, SSL/TLS*, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS;

- предпочитаемый производитель и модель Купольная сетевая PTZ-камера AXIS P5512-Е.

Требования к видеорегистратору

- Одновременное управление всеми камерами из интерфейса;

- Возможность перехода в предустановленный режим;

- Запись видео по движению;

- Запись видео по расписанию (до 24 часов со всех камер);

- Хранение архива.

Арендодатель-инвестор производит поставку оборудования:

- для систем вентиляции и кондиционирования;

- 2 кран- балки (10т и 3.2т);

- систем водоснабжения и отопления;

- канализационное оборудование;

- емкость для сбора отработанного масла;

- видео-оборудование.