ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на отделку помещений.

Пансионат.

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | «Онкологический центр в г. Перми» |
| 2 | Место выполнения работ | Пермский край, г. Пермь, ул. Маршала Жукова, з.у. 46 (кад. № 59:01:2018036:280) |
| 3 | Вид строительства | Новое строительство |
| 4 | Заказчик | ООО «Строймеханизация» |
| 5 | Подрядчик |  |
| 6 | Перечень производимых работ | Основной состав работ: Устройство перегородок из ГКЛ/ГКЛВ/ГКЛО; Внутренняя отделка помещений; Устройство потолков; Устройство полов; Уборка мусора; Ведение исполнительной документации; Сдача работ и документации Заказчику. |
| 7 | Объемы работ | Объемы работ указаны в приложении: Спецификация (Отделка Пансионат). (* Состав работ, наименование и количество материала необходимо уточнить в соответствии с рабочей документацией перед началом заключения договоров с Поставщиками на поставку материалов и перед началом выполнения работ) - Комплекс работ по отделке помещений в здании Пансионата, необходимо выполнить в срок с _______________________________________________________ - Предоставить информацию о минимальном количестве рабочих сил на выполнение комплекса работ по отделочным работам. - Предоставить информацию о необходимом количестве нужного объема строительных механизмов, для выполнения предоставленных проектных объемов. |
| 8 | Исходные данные | Проектная документация шифр: - ПЕР-ОНК-П-22-АР2; - ПЕР-ОНК-РД-23-4-АР0; - ПЕР-ОНК-РД-23-4-АР1; - ПЕР-ОНК-РД-23-4-АР2; - ПЕР-ОНК-РД-23-4-АР3; |
| 9 | Требования, предъявляемые к выполнению работ | 9.1. Работы выполнить согласно исходным данным, изложенным в п. 8, и настоящему Техническому заданию. Также при выполнении работ необходимо учитывать смежные разделы. 9.2. Подрядчик выполняет весь комплекс работ в соответствии с действующими нормативными документами. До начала работ по устройству внутренней отделки помещений Подрядчик должен выполнить: - мобилизацию на объект строительства; - заключить договоры с Поставщиками на поставку материалов: - заключить договоры с полигоном на приемку отходов: мусора строительного и бытового; Также перед началом работ предоставить, Приказы на ответственных лиц: - за производство работ; - за соблюдение экологической безопасности; - за противопожарное состояние на площадке и бытовом городке; - за контроль качества производства работ; - за электробезопасность на площадке, Предоставить Заказчику Программу мероприятий по ОТ и ТБ. Предоставить Заказчику копии учредительных документов, квалификационных документов на ответственных лиц. Мобилизация техники, персонала, размещение на площадке временных сооружений, охрана техники и инвентаря на площадке, и прочие сопутствующие и необходимые работы входят в зону ответственности Подрядчика в объем работ по данному заданию. При производстве работ в зимнее время: - отразить в ППР выполнение работ в зимний период. |
| 10 | Затраты, включаемые в работы | Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет подключение к сетям энергоснабжения Заказчика (по окончании -отключение), с установкой собственного поверенного прибора (счетчика) учета потребляемой электроэнергии (опломбированного Заказчиком), предварительно согласовав с Заказчиком точку подключения и подключаемые нагрузки, а также совместно с представителем Заказчика фиксирует показания счетчика. |
| 11 | Требования к документации | 11.1. Проект производства работ (ППР): до начала производства работ разработать и согласовать ППР и Тех. карты с Заказчиком не позднее, чем за 5 дней. ППР должен включать в себя: - календарный график производства работ по объекту; - технологические карты; - технология работ, состав рабочей бригады; - решения по технике безопасности; - мероприятия по закрытию контура по окончании работ (ежедневно). При разработке ППР руководствоваться требованиями «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», «СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ». 11.2. Исполнительная документация: Подготовка исполнительной документации является одним из этапов выполнения работ. Исполнительная документация готовится в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Общий и специальные журналы ведутся в соответствии с Приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства». Исполнительная документация представляется в 5 (пяти) экземплярах. О готовности к освидетельствованию работ Подрядчик уведомляет Заказчика за 24 часа. |
| 12 | Требования подключения подрядчика к системам электроснабжения и водоснабжения | 12.1 Общие требования 12.1.1. Настоящие требования на выполнение работ по подключению подрядчика к системам электроснабжения и водоснабжения. 12.1.2. Технические и технологические решения по подключениям должны быть разработаны и приняты в соответствии с требованиями экологических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации. 12.1.3. При производстве работ по подключениям следует строго соблюдать мероприятия по охране существующих коммуникаций и сооружений и условия, предписанные Заказчиком. 12.1.4. Во время технической эксплуатации подключений подрядчик должен строго выполняться требования ОТ и ТБ, пожаро- и электробезопасности. 12.1.5. Подрядчик несет ответственность за случаи возникновения аварийных ситуаций в местах подключений, находящихся в зоне его эксплуатационной ответственности. В этом случае подрядчик своими силами устраняет последствия аварий либо компенсирует Заказчику затраты на ремонтно-восстановительные работы. 12.1.6. Все подключения являются временными, на период строительства, с последующим демонтажем узлов учета электроснабжения и водоснабжения, восстановлением технического состояния инженерных сетей и коммуникаций до момента Подключения. 12.2. Требования по подключению к системам водоснабжения 12.2.1. Получить разрешение от Заказчика на подключение к системам водоснабжения в объеме необходимой нагрузки (расхода). 12.2.2. Назначить лицо, ответственное за безопасное и безаварийное подключение и последующую эксплуатацию систем водоснабжения на строительной площадке. 12.2.3. Передать Заказчику схему водоснабжения строительной площадки, баланс водопотребления в период использования максимальной величины нагрузки (расхода) с указанием целей использования воды. 12.2.4. Установить в выделенной точке(ах) подключения прибор(ы) учета воды. Тип и диаметр условного прохода прибора учета воды выбрать на основании расчета водомерного узла. 12.2.5. Зафиксировать актом границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям между подрядчиком и Заказчиком. 12.3. Требования по подключению к системе электроснабжения 12.3.1. Подать заявку Заказчику на подключение к системе электроснабжения с информацией об энергопринимающих устройствах. 1; Наименование организации. 2; № копуса. 3; Максимальная мощность присоединяемых устройств, кВт. 4; Уровень напряжения; 0,4 кВ.. 5; Категория надежности электроснабжения; 3. 6; Перечень используемого электроборудования. 7; Ответственный за - эксплуатацию электроустановок (приказ), - пожарную безопасность (приказ), - охрану труда (приказ).. 8; Однолинейная схема. 12.3.2. Передать Заказчику копии следующих документов: - заявка на подключение к системе электроснабжения; - копии приказов; - удостоверения проверки знаний электротехнического персонала, привлеченного для производства работ; - журнал учета проверки знаний правил работы в электроустановках с записью о проверке знаний ответственного за электрохозяйство и электротехнического персонала; - паспорт на прибор учета электроэнергии; 12.3.3. В установленной точке(ах) подключения электроприемников подрядчика должен быть организован учет потребленной электроэнергии с коммутационным аппаратом, обеспечивающим защиту от перегрузки и короткого замыкания. 12.3.4. Зафиксировать актом границы эксплуатационной ответственности по электрическим сетям между подрядчиком и Заказчиком. 12.3.5. Щит, оборудованный коммутационным аппаратом и узлом учета расхода электроэнергии подрядчик устанавливает самостоятельно. 12.3.6. Назначить ответственного исполнителя для ведения учета потребленных энергоносителей. 12.3.7. Ответственному исполнителю обеспечить фиксацию показаний приборов учета водоснабжения и электроснабжения и их передачу ответственному исполнителю Заказчика не позднее 25 числа текущего месяца. 12.3.8. Затраты за потребленные Подрядчиком энергоресурсы возлагаются на Заказчика |

| Заказчик: ООО «Строймеханизация» | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Местонахождение: 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, 6 ИНН 7448072709 / КПП 744801001 |  |
| Управляющий ИП ___________________ Н.В. Крылова | ____________________/ |