Техническое задание

| 1 | Объект закупки | Выполнение работ по устройству системы "Вентиляция и кондиционирование воздуха" |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место выполнения работ | Московская область, г. о. Красногорск, вблизи д. Сабурово |
| 3 | Краткие характеристики выполняемых работ | Выполнение работ по устройству системы "Вентиляция и кондиционирование воздуха" на объекте: Детский сад на 310 мест по адресу: Московская область, г. о. Красногорск, вблизи д. Сабурово |
| 4 | Сроки выполнения работ | С 10.01 2023 по 11.05.2023 |
| 5 | Виды и объем выполняемых работ | Субподрядчик обязуется выполнить предусмотренный настоящим техническим заданием и приложений к Техническому заданию (Приложение №1 Виды работ, Приложение №2 Страницы из Раздел ПД N 5 Подраздел N 4 Часть 1 Том 5.4.1 МО.004.22-ИОС4.1.СО) Субподрядчик обязуется осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса. Все выполняемые работы, материалы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно – правовых документов (государственным стандартам (ГОСТ), строительным нормам и правилам (СНиП), сводам правил (СП), санитарным нормам и правилам (СанПиН), территориальным сметным нормам (ТСН)), определяющих нормы и правила выполняемых работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных требований. Субподрядчик должен выполнить работы в соответствии с настоящим Техническим заданием. Субподрядчик до начала работ обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Субподрядчика, ответственного за проведение работ на объекте. Субподрядчик на момент открытия объекта, должен представить Заказчику список работников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения, в случае привлечения иностранных граждан - разрешение на работу; Субподрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области. При осуществлении работ Субподрядчик обязан соблюдать требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, а также предписания надзорных органов. Субподрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Субподрядчик обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования, мероприятия по нейтрализации вибрационных, шумовых и других вредных воздействий, возникающих в процессе выполнения работ. Субподрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, либо третьим лицам в процессе производства работ в полном объеме. Субподрядчик обязан обеспечить в любое время доступ представителя Заказчика к объекту работ. На применяемые при выполнении работ материалы, должны иметь сертификаты соответствия. Субподрядчик обязан обеспечить всех работающих на объекте спецодеждой (униформой). В ходе работ Субподрядчик обязан выполнять мероприятия по рациональному использованию территорий, охране окружающей среды, зеленых насаждений и почв, обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Субподрядчик обязан обеспечить производство работ ежедневно с учетом действующего законодательства, при этом производство работ с повышенным уровнем шума, включающее в себя работу электродрелей, перфораторов, других электроинструментов и т.п., необходимо согласовать с Заказчиком. |
| 6 | Требования к функциональным и качественным характеристикам товаров, применяемых при выполнении работ | Все товары, используемые при выполнении работ и(или) поставляемые Заказчику при выполнении закупаемых работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь документ изготовителя, содержащий все существенные технические характеристики, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество, если их наличие предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Товары, используемые при выполнении работ и(или) поставляемые Заказчику при выполнении закупаемых работ, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов изготовления, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Используемые при выполнении работ и(или) поставляемые Заказчику при выполнении закупаемых работ товары должны соответствовать требованиям российского законодательства в области строительства. Используемые материалы должны соответствовать Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии», ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими документами, удовлетворяющими их качество. Копии этих сертификатов и паспортов должны быть предоставлены Субподрядчиком Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Транспортировка строительных материалов на объект для выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Субподрядчиком своими силами и за свой счет. |
| 7. | Требования к качественным характеристикам работ |  |
| 7.1 | Требования по качеству выполняемых работ | Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Субподрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Субподрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в установленные Заказчиком сроки. Субподрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 3 (трое) суток до начала приемки соответствующих работ, факт выполнения работ подтверждается Заказчиком и Субподрядчиком путем оформления акта освидетельствования скрытых работ. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. |
| 7.2 | Требования по объему и сроку гарантий качества работ | Требования по гарантии качества: гарантия предоставляется в полном объеме на все работы и материалы – 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ. Субподрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки, выявленные в течение гарантийного срока. Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты выполненных работ, установленного оборудования и примененных материалов, допущенные по вине Субподрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Субподрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются и начинаются вновь с момента подписания Акта о приемке выполненных работ. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта освидетельствования обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик самостоятельно составляет акт, фиксирующий дефекты, недоделки для ведения претензионно-исковой работы. |
| 7.3 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | По окончании работ Субподрядчик предоставляет следующую документацию на бумажном и электронных носителях: - Акт приемки результата работ; - Журнал производства работ; - Фотоматериалы объекта до и после выполненных работ; - Прочую исполнительную документацию. |
| 8 | Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования), требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам. Все работы должны быть выполнены Субподрядчиком в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами (строительными нормами и правилами) СанПиН, СНиП, ППБ, ПТЭЭУ, ГОСТ и т.д. Субподрядчик должен предоставить соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов санитарным и противопожарным нормам. К работе могут быть допущены лица, прошедшие предварительный медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. Субподрядчик гарантирует наличие у персонала, выполняющего работы, надлежаще оформленных трудовых или гражданско-правовых отношений, в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также необходимой квалификации, аттестации, допусков и разрешений на производство работ. Все рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), должно обеспечиваться наличие санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам. Субподрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, включая: - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384 - ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; - СП 118.13330.2012. «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»; - 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - Изделия, в которых используется одно - или трехфазное напряжение должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.6-75. При проведении работ Субподрядчик должен выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области, а также предписания надзорных органов. Запрещается проживание работников Субподрядчика на территории объекта производства работ. Субподрядчик несет ответственность за выполнение, соблюдение требований охраны труда, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды, правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. |
| 9 | Иные требования к работам и условия их выполнения по усмотрению Заказчика | Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям нормативно – правовых актов Российской Федерации и Московской области, удовлетворять требованиям всех согласующих и надзорных органов государственной власти Российской Федерации и Московской области. |
|  |  | Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкции по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России, правила безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России. При производстве работ должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, следует установить опасные для работников зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы. Субподрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, противопожарного режима согласно требованиям нормативных документов, установленных законодательством. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства для жителей. Работы производятся в строгом соответствии с действующими нормами по охране окружающей среды. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ. В местах производства ремонтных работ использовать ограждающие средства, соблюдать требования безопасности производства работ; обеспечивать своевременный вывоз строительного мусора, не допускается несанкционированное складирование отходов в неустановленных местах или газонах. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Субподрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готовых объектов в эксплуатацию. Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции, др.); краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Субподрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства РФ об охране труда, а также стандартов безопасности труда, правил и типовых инструкции по охране труда, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам рабочей среды и трудового процесса); правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности; государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России. Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, и/или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых Субподрядчиком в строительстве; протоколы испытаний: технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий и допущенные к применению органами государственного надзора. Продолжительность рабочего дня для персонала Субподрядчика не должна превышать норму, установленную ТК РФ. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ: Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать проектно-сметной документации, техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам. Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Субподрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Все работы должны быть выполнены Субподрядчиком в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами - санитарными нормами и правилами (СанПиН), строительными нормами и правилами (СНиП), правилами пожарной безопасности (ППБ), правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭУ) и др. Возвратные материалы остаются у Субподрядчика, не подлежат вторичному использованию. Требования к материалам: Применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам, указанным в проектной документации. В случае если имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам. Возвратные материалы остаются у Субподрядчика, не подлежат вторичному использованию. |

Приложение №1 к ТЗ Виды работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единицы измерения | Кол-во проектное | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |
| 1 | Система П1/В1. Приточно-вытяжная установка, в составе: | компл. | 1 | SVP 500x250-225.4D СВОК |
| 2 | Секции приточного канала |  |  |  |
| 3 | Вентилятор канальный ,L=620 м3/час, Рсв=200 Па, N=0,49 кВт | шт | 1 |  |
| 4 | Воздушный клапан | шт | 1 |  |
| 5 | Воздушный клапан | шт | 1 |  |
| 6 | Кассетный фильтр (корпус) | шт | 1 |  |
| 7 | Фильтрующая кассетная вставка G3 | шт | 1 |  |
| 8 | Шумоглушитель 1000 мм | шт | 1 |  |
| 9 | Гибкая вставка | шт | 2 |  |
| 10 | Секции вытяжного канала |  |  |  |
| 11 | Вентилятор канальный ,L=620 м3/час, Рсв=200 Па, N=0,49 кВт | шт | 1 |  |
| 12 | Воздушный клапан | шт | 1 |  |
| 13 | Шумоглушитель 1000 мм | шт | 1 |  |
| 14 | Гибкая вставка | шт | 2 |  |
| 15 | Автоматика | компл | 1 |  |
| 16 | Регулятор скорости | шт | 2 |  |
| 17 | Датчик перепада давления на фильтре | шт | 1 |  |
| 18 | Датчик перепада давления на фильтре | шт | 2 |  |
| 19 | Блок упоравления | шт | 1 |  |
| 20 | Электропривод | шт | 3 |  |
| 21 | Система П2. Приточная установка, в составе: | компл. | 1 | SUPM 50-25 R (СВОК) |
| 22 | Вентилятор, L=920 м3/час, Рсв=500 Па, N=0.55 кВт | шт | 1 |  |
| 23 | Воздухонагреватель водяной. Qт=13.55 кВт | шт | 1 |  |
| 24 | Вставка гибкая | шт | 2 |  |
| 25 | Воздушный клапан | шт | 1 |  |
| 26 | Фильтр воздушный EG4 | шт | 1 |  |
| 27 | Фильтр воздушный EF5 | шт | 1 |  |
| 28 | Шумоглушитель | шт | 1 |  |
| 29 | Автоматика комплект: | компл | 1 |  |
| 30 | Электропривод | шт | 1 |  |
| 31 | Частотный преобразователь | шт | 1 |  |
| 32 | Термостат на водяном нагревателе | шт | 1 |  |
| 33 | Датчик температуры уанальный | шт | 1 |  |
| 34 | Датчик температуры воды накладной | шт | 1 |  |
| 35 | Датчик перепада давления на фильтре | шт | 2 |  |
| 36 | Датчик наружной температуры | шт | 1 |  |
| 37 | Блок управления | шт | 1 | SBUP-W-1RO-0.55 |
| 38 | Смесительный узел | шт | 1 | SUS 40-1.0 исп.3 |
| 39 | Система П3. Приточная установка, в составе: | компл. | 1 | SUPM 50-25 R (СВОК) |
| 40 | Вентилятор, L=480 м3/час, Рсв=400 Па, N=0,55 кВт | шт | 1 |  |
| 41 | Воздухонагреватель водяной. Qт=7,73 кВт | шт | 1 |  |
| 42 | Вставка гибкая | шт | 2 |  |
| 43 | Воздушный клапан | шт | 1 |  |
| 44 | Фильтр воздушный EG4 | шт | 1 |  |
| 45 | Фильтр воздушный EF7 | шт | 1 |  |
| 46 | Фильтр воздушный EF9 | шт | 1 |  |
| 47 | Шумоглушитель | шт | 1 |  |
| 48 | Автоматика комплект: | компл | 1 |  |
| 49 | Электропривод | шт | 1 |  |
| 50 | Частотный преобразователь | шт | 1 |  |
| 51 | Термостат на водяном нагревателе | шт | 1 |  |
| 52 | Датчик температуры уанальный | шт | 1 |  |
| 53 | Датчик температуры воды накладной | шт | 1 |  |
| 54 | Датчик перепада давления на фильтре | шт | 2 |  |
| 55 | Датчик наружной температуры | шт | 1 |  |
| 56 | Блок управления | шт | 1 | SBUP-W-1RO-0.55 |
| 57 | Смесительный узел | шт | 1 | SUS 40-1.0 исп.3 |
| 58 | Система П4. Приточная установка, в составе: | компл. | 1 | SUPM 50-25 R (СВОК) |
| 59 | Вентилятор, L=565 м3/час, Рсв=350 Па, N=0.37 кВт | шт | 1 |  |
| 60 | Воздухонагреватель водяной. Qт=7,93 кВт | шт | 1 |  |
| 61 | Вставка гибкая | шт | 2 |  |
| 62 | Воздушный клапан | шт | 1 |  |
| 63 | Фильтр воздушный EG4 | шт | 1 |  |
| 64 | Фильтр воздушный EF5 | шт | 1 |  |
| 65 | Шумоглушитель | шт | 1 |  |
| 66 | Автоматика комплект: | компл | 1 |  |
| 67 | Электропривод | шт | 1 |  |
| 68 | Частотный преобразователь | шт | 1 |  |
| 69 | Термостат на водяном нагревателе | шт | 1 |  |
| 70 | Датчик температуры уанальный | шт | 1 |  |
| 71 | Датчик температуры воды накладной | шт | 1 |  |
| 72 | Датчик перепада давления на фильтре | шт | 2 |  |
| 73 | Датчик наружной температуры | шт | 1 |  |
| 74 | Блок управления | шт | 1 | SBUP-W-1RO-0.37 |
| 75 | Смесительный узел | шт | 1 | SUS 40-1.0 исп.3 |
| 76 | Система П5. Приточная установка, в составе: | компл. | 1 | SUPM 60-30 R (СВОК) |
| 77 | Вентилятор, L=2215 м3/час, Рсв=350 Па, N=1,1 кВт | шт | 1 |  |
| 78 | Воздухонагреватель водяной. Qт=32,62 кВт | шт | 1 |  |
| 79 | Вставка гибкая | шт | 2 |  |
| 80 | Воздушный клапан | шт | 1 |  |
| 81 | Фильтр воздушный EG4 | шт | 1 |  |
| 82 | Фильтр воздушный EF5 | шт | 1 |  |
| 83 | Шумоглушитель | шт | 1 |  |
| 84 | Автоматика комплект: | компл | 1 |  |
| 85 | Электропривод | шт | 1 |  |
| 86 | Частотный преобразователь | шт | 1 |  |
| 87 | Термостат на водяном нагревателе | шт | 1 |  |
| 88 | Датчик температуры уанальный | шт | 1 |  |
| 89 | Датчик температуры воды накладной | шт | 1 |  |
| 90 | Датчик перепада давления на фильтре | шт | 2 |  |
| 91 | Датчик наружной температуры | шт | 1 |  |
| 92 | Блок управления | шт | 1 | SBUP-W-1RO-1,1 |
| 93 | Смесительный узел | шт | 1 | SUS 40-2,5 исп.3 |
| 94 | Система П6. Приточная установка, в составе: | компл. | 1 | SUPM 70-40 R (СВОК) |
| 95 | Вентилятор, L=3880 м3/час, Рсв=450 Па, N=1.1 кВт | шт | 1 |  |
| 96 | Воздухонагреватель водяной. Qт=46,06 кВт | шт | 1 |  |
| 97 | Вставка гибкая | шт | 2 |  |
| 98 | Воздушный клапан | шт | 1 |  |
| 99 | Фильтр воздушный EG4 | шт | 1 |  |
| 100 | Фильтр воздушный EF5 | шт | 1 |  |
| 101 | Шумоглушитель | шт | 1 |  |
| 102 | Автоматика комплект: | компл | 1 |  |
| 103 | Электропривод | шт | 1 |  |
| 104 | Частотный преобразователь | шт | 1 |  |
| 105 | Термостат на водяном нагревателе | шт | 1 |  |
| 106 | Датчик температуры уанальный | шт | 1 |  |
| 107 | Датчик температуры воды накладной | шт | 1 |  |
| 108 | Датчик перепада давления на фильтре | шт | 2 |  |
| 109 | Датчик наружной температуры | шт | 1 |  |
| 110 | Блок управления | шт | 1 | SBUP-W-1RO-1,1 |
| 111 | Смесительный узел | шт | 1 | SUS 40-4,0 исп.3 |
| 112 | Система П7. Приточная установка, в составе: | компл. | 1 | SUPM 50-25 R (СВОК) |
| 113 | Вентилятор, L=650 м3/час, Рсв=300 Па, N=0,37 кВт | шт | 1 |  |
| 114 | Воздухонагреватель водяной. Qт=9,57 кВт | шт | 1 |  |
| 115 | Вставка гибкая | шт | 2 |  |
| 116 | Воздушный клапан | шт | 1 |  |
| 117 | Фильтр воздушный EG4 | шт | 1 |  |
| 118 | Фильтр воздушный EF5 | шт | 1 |  |
| 119 | Шумоглушитель | шт | 1 |  |
| 120 | Автоматика комплект: | компл | 1 |  |
| 121 | Электропривод | шт | 1 |  |
| 122 | Частотный преобразователь | шт | 1 |  |
| 123 | Термостат на водяном нагревателе | шт | 1 |  |
| 124 | Датчик температуры канальный | шт | 1 |  |
| 125 | Датчик температуры воды накладной | шт | 1 |  |
| 126 | Датчик перепада давления на фильтре | шт | 2 |  |
| 127 | Датчик наружной температуры | шт | 1 |  |
| 128 | Блок управления | шт | 1 | SBUP-W-1RO-0.37 |
| 129 | Смесительный узел | шт | 1 | SUS 40-1.0 исп.3 |
| 130 | Система П8. Приточная установка, в составе: | компл. | 1 | SUPM 50-25 R (СВОК) |
| 131 | Вентилятор, L=500 м3/час, Рсв=300 Па, N=0,55 кВт | шт | 1 |  |
| 132 | Воздухонагреватель водяной. Qт=7.36 кВт | шт | 1 |  |
| 133 | Вставка гибкая | шт | 2 |  |
| 134 | Воздушный клапан | шт | 1 |  |
| 135 | Фильтр воздушный EG4 | шт | 1 |  |
| 136 | Фильтр воздушный EF5 | шт | 1 |  |
| 137 | Шумоглушитель | шт | 1 |  |
| 138 | Автоматика комплект: | компл | 1 |  |
| 139 | Электропривод | шт | 1 |  |
| 140 | Частотный преобразователь | шт | 1 |  |
| 141 | Термостат на водяном нагревателе | шт | 1 |  |
| 142 | Датчик температуры уанальный | шт | 1 |  |
| 143 | Датчик температуры воды накладной | шт | 1 |  |
| 144 | Датчик перепада давления на фильтре | шт | 2 |  |
| 145 | Датчик наружной температуры | шт | 1 |  |
| 146 | Блок управления | шт | 1 | SBUP-W-1RO-0.55 |
| 147 | Смесительный узел | шт | 1 | SUS 40-1.0 исп.3 |
| 148 | Система В2, в составе: | шт | 1 | SUPM 50-25 L (СВОК) |
| 149 | Канальный вентилятор L=360 м3/час, Рсв=400 Па, N=0,37 кВт | шт | 1 |  |
| 150 | Гибкая вставка | шт | 2 |  |
| 151 | Шумоглушитель | шт | 2 |  |
| 152 | Воздушный клапан | шт | 1 |  |
| 153 | Защитный козырёк | шт | 1 |  |
| 154 | Электропривод | шт | 1 |  |
| 155 | Частотный преобразователь | шт | 1 |  |
| 156 | Блок управления | шт | 1 | SBUV-1RO-0.37 |
| 157 | Система В3, в составе: | шт | 1 | SUPM 50-25 L (СВОК) |
| 158 | Канальный вентилятор L=360 м3/час, Рсв=400 Па, N=0,37 кВт | шт | 1 |  |
| 159 | Гибкая вставка | шт | 2 |  |
| 160 | Шумоглушитель | шт | 2 |  |
| 161 | Воздушный клапан | шт | 1 |  |
| 162 | Защитный козырёк | шт | 1 |  |
| 163 | Электропривод | шт | 1 |  |
| 164 | Частотный преобразователь | шт | 1 |  |
| 165 | Блок управления | шт | 1 | SBUV-1RO-0.37 |
| 166 | Система В4, в составе: | шт | 1 | SVK-160 (СВОК) |
| 167 | Канальный вентилятор L=165 м3/час, Рсв=250 Па, N=0,115 кВт | шт | 1 |  |
| 168 | Гибкая вставка | шт | 2 |  |
| 169 | Шумоглушитель | шт | 2 |  |
| 170 | Воздушный клапан | шт | 1 |  |
| 171 | Электропривод | шт | 1 |  |
| 172 | Частотный преобразователь | шт | 1 |  |
| 173 | Блок управления | шт | 1 | SBUV-1O-0.12 |
| 174 | Система В5, в составе: | шт | 1 | SVK-160 (СВОК) |
| 175 | Канальный вентилятор L=330 м3/час, Рсв=350 Па, N=0,15 кВт | шт | 1 |  |
| 176 | Шумоглушитель | шт | 2 |  |
| 177 | Гибкая вставка | шт | 2 |  |
| 178 | Воздушный клапан | шт | 1 |  |
| 179 | Электропривод | шт | 1 |  |
| 180 | Частотный преобразователь | шт | 1 |  |
| 181 | Блок управления | шт | 1 | SBUV-1O-0.15 |
| 182 | Система В6, в составе: | шт | 1 | SVP 500x300-250.4D (СВОК) |
| 183 | Канальный вентилятор L=730 м3/час, Рсв=300 Па, N=0,887 кВт | шт | 1 |  |
| 184 | Гибкая вставка | шт | 2 |  |
| 185 | Шумоглушитель | шт | 2 |  |
| 186 | Воздушный клапан | шт | 1 |  |
| 187 | Электропривод | шт | 1 |  |
| 188 | Частотный преобразователь | шт | 1 |  |
| 189 | Блок управления | шт | 1 | SBUV-3RO-0.87 |
| 190 | Система В7, в составе: | шт | 1 | SVK-100 (СВОК) |
| 191 | Канальный вентилятор L=70 м3/час, Рсв=250 Па, N=0,07 кВт | шт | 1 |  |
| 192 | Гибкая вставка | шт | 2 |  |
| 193 | Шумоглушитель | шт | 2 |  |
| 194 | Воздушный клапан | шт | 1 |  |
| 195 | Электропривод | шт | 1 |  |
| 196 | Частотный преобразователь | шт | 1 |  |
| 197 | Блок управления | шт | 1 | SBUV-1O-0.07 |
| 198 | Система В8, в составе: | шт | 1 | SVK-200 (СВОК) |
| 199 | Канальный вентилятор L=220 м3/час, Рсв=350 Па, N=0,15 кВт | шт | 1 |  |
| 200 | Шумоглушитель | шт | 2 |  |
| 201 | Гибкая вставка | шт | 3 |  |
| 202 | Воздушный клапан | шт | 1 |  |
| 203 | Частотный преобразователь. | шт | 1 |  |
| 204 | Электропривод | шт | 1 |  |
| 205 | Блок управления | шт | 1 | SBUV-1O-0.15 |
| 206 | Система В9, в составе: | шт | 1 | SVK-200 (СВОК) |
| 207 | Канальный вентилятор L=405 м3/час, Рсв=350 Па, N=0,15 кВт | шт | 1 |  |
| 208 | Шумоглушитель | шт | 2 |  |
| 209 | Гибкая вставка | шт | 3 |  |
| 210 | Воздушный клапан | шт | 1 |  |
| 211 | Частотный преобразователь | шт | 1 |  |
| 212 | Электропривод | шт | 1 |  |
| 213 | Блок управления | шт | 1 | SBUV-1O-0.15 |
| 214 | Система В10, в составе: | шт | 1 | SVK -100 (СВОК) |
| 215 | Канальный вентилятор L=50 м3/час, Рсв=150 Па, N=0,07 кВт | шт | 1 |  |
| 216 | Шумоглушитель | шт | 2 |  |
| 217 | Гибкая вставка | шт | 3 |  |
| 218 | Воздушный клапан | шт | 1 |  |
| 219 | Частотный преобразователь | шт | 1 |  |
| 220 | Электропривод | шт | 1 |  |
| 221 | Блок управления | шт | 1 | SBUV-1O-0.07 |
| 222 | Система В11, в составе: | шт | 1 | SVP 600x300-280.4D (СВОК) |
| 223 | Канальный вентилятор L=750 м3/час, Рсв=400 Па, N=1.7 кВт | шт | 1 |  |
| 224 | Шумоглушитель | шт | 2 |  |
| 225 | Гибкие вставки | шт | 2 |  |
| 226 | Воздушный клапан | шт | 1 |  |
| 227 | Частотный преобразователь | шт | 1 |  |
| 228 | Электропривод | шт | 1 |  |
| 229 | Блок управления | шт | 1 | SBUV-3RO-1.7 |
| 230 | Система В12, в составе: | шт | 1 | SUPM 60-35 L (СВОК) |
| 231 | Канальный вентилятор L=3880 м3/час, Рсв=500 Па, N=1,1 кВт | шт | 1 |  |
| 232 | Шумоглушитель | шт | 2 |  |
| 233 | Гибкие вставки | шт | 2 |  |
| 234 | Воздушный клапан | шт | 1 |  |
| 235 | Защитный козырёк | шт | 1 |  |
| 236 | Частотный преобразователь | шт | 1 |  |
| 237 | Электропривод | шт | 1 | RWF05-220 |
| 238 | Блок управления | шт | 1 | SBUV-1RO-1.1 |
| 239 | Система В13, в составе: | шт | 1 | SVK-200 (СВОК) |
| 240 | Канальный вентилятор L=250 м3/час, Рсв=350 Па, N=0,15 кВт | шт | 1 |  |
| 241 | Шумоглушитель | шт | 2 |  |
| 242 | Гибкие вставки | шт | 2 |  |
| 243 | Воздушный клапан | шт | 1 |  |
| 244 | Частотный преобразователь | шт | 1 |  |
| 245 | Электропривод | шт | 1 |  |
| 246 | Блок управления | шт | 1 | SBUV-1O-0.15 |
| 247 | Системы В15 в составе: | шт | 3 | SVK -100 (СВОК) |
| 248 | Канальный вентилятор L=50 м3/час, Рсв=150 Па, N=0,07 кВт | шт | 1 |  |
| 249 | Шумоглушитель | шт | 2 |  |
| 250 | Гибкие вставки | шт | 2 |  |
| 251 | Воздушный клапан | шт | 1 |  |
| 252 | Частотный преобразователь | шт | 1 |  |
| 253 | Электропривод | шт | 1 |  |
| 254 | Блок управления | шт | 1 | SBUV-1O-0.07 |
| 255 | Система В16, в составе: | шт | 1 | SUPM 50-25 L (СВОК) |
| 256 | Канальный вентилятор L=640 м3/час, Рсв=400 Па, N=0,37 кВт | шт | 1 |  |
| 257 | Шумоглушитель | шт | 2 |  |
| 258 | Гибкие вставки | шт | 2 |  |
| 259 | Воздушный клапан | шт | 1 |  |
| 260 | Защитный козырёк | шт | 1 |  |
| 261 | Частотный преобразователь | шт | 1 |  |
| 262 | Электропривод | шт | 1 |  |
| 263 | Блок управления | шт | 1 | SBUV-1RO-0.37 |
| 264 | Система В17, в составе: | шт | 1 | SUPM 50-25 L (СВОК) |
| 265 | Канальный вентилятор L=480 м3/час, Рсв=400 Па, N=0,37 кВт | шт | 1 |  |
| 266 | Шумоглушитель | шт | 2 |  |
| 267 | Гибкие вставки | шт | 2 |  |
| 268 | Воздушный клапан | шт | 1 |  |
| 269 | Защитный козырёк | шт | 1 |  |
| 270 | Частотный преобразователь | шт | 1 |  |
| 271 | Электропривод | шт | 1 |  |
| 272 | Блок управления | шт | 1 | SBUV-1RO-0.37 |
| 273 | Система В18, в составе: |  |  |  |
| 274 | Бытовой вентилятор L=165 м3/ч | шт | 10 | IN 12/5 (Арктика) |
| 275 | Система В19, в составе: | шт | 1 | SVK -315 (СВОК) |
| 276 | Канальный вентилятор L=750 м3/час, Рсв=350 Па, N=0,37 кВт | шт | 1 |  |
| 277 | Шумоглушитель | шт | 2 |  |
| 278 | Гибкие вставки | шт | 2 |  |
| 279 | Воздушный клапан | шт | 1 |  |
| 280 | Частотный преобразователь | шт | 1 |  |
| 281 | Электропривод | шт | 1 |  |
| 282 | Блок управления | шт | 1 | SBUV-1O-0.37 |
| 283 | Система В20, в составе: | шт | 1 | SVK-200 (СВОК) |
| 284 | Канальный вентилятор L=250 м3/час, Рсв=350 Па, N=0,15 кВт | шт | 1 |  |
| 285 | Шумоглушитель | шт | 2 |  |
| 286 | Гибкие вставки | шт | 2 |  |
| 287 | Воздушный клапан | шт | 1 |  |
| 288 | Частотный преобразователь | шт | 1 |  |
| 289 | Электропривод | шт | 1 |  |
| 290 | Блок управления | шт | 1 | SBUV-1O-0.15 |
| 291 | Клапан противопожарный нормально открытый с электроприводом и возвратной пружиной ф100 | шт | 5 | Luftkon |
| 292 | Клапан противопожарный нормально открытый с электроприводом и возвратной пружиной ф125 | шт | 3 |  |
| 293 | Клапан противопожарный нормально открытый с электроприводом и возвратной пружиной ф160 | шт | 2 |  |
| 294 | Клапан противопожарный нормально открытый с электроприводом и возвратной пружиной ф200 | шт | 2 |  |
| 295 | Клапан противопожарный нормально открытый с электроприводом и возвратной пружиной ф250 | шт | 2 |  |
| 296 | Клапан противопожарный нормально открытый с электроприводом и возвратной пружиной ф315 | шт | 1 |  |
| 297 | Клапан противопожарный нормально открытый с электроприводом и возвратной пружиной ф400 | шт | 1 |  |
| 298 | Клапан противопожарный нормально открытый с электроприводом и возвратной пружиной разм. 150х150 | шт | 3 |  |
| 299 | Клапан противопожарный нормально открытый с электроприводом и возвратной пружиной разм. 200x100 | шт | 1 |  |
| 300 | Клапан противопожарный нормально открытый с электроприводом и возвратной пружиной разм. 200х200 | шт | 2 |  |
| 301 | Клапан противопожарный нормально открытый с электроприводом и возвратной пружиной разм. 300х150 | шт | 3 |  |
| 302 | Клапан противопожарный нормально открытый с электроприводом и возвратной пружиной разм. 300х200 | шт | 4 |  |
| 303 | Клапан противопожарный нормально открытый с электроприводом и возвратной пружиной разм. 400х400 | шт | 1 |  |
| 304 | Клапан противопожарный нормально открытый с электроприводом и возвратной пружиной разм. 500х250 | шт | 1 |  |
| 305 | Клапан противопожарный нормально открытый с электроприводом и возвратной пружиной разм. 500х300 | шт | 1 |  |
| 306 | Клапан противопожарный нормально открытый с электроприводом и возвратной пружиной разм. 700х400 | шт | 1 |  |
| 307 | Дроссель-клапан, ф100 | шт | 10 | ДК-100 |
| 308 | Дроссель-клапан, ф125 | шт | 2 | ДК-125 |
| 309 | Дроссель-клапан, ф160 | шт | 2 | ДК-160 |
| 310 | Дроссель-клапан, ф200 | шт | 4 | ДК-200 |
| 311 | Дроссель-клапан, ф250 | шт | 1 | ДК-250 |
| 312 | Дроссель-клапан, ф315 | шт | 3 | ДК-315 |
| 313 | Дроссель-клапан, разм. 150х150 | шт | 18 | ДКП-150х150 |
| 314 | Дроссель-клапан, разм. 200х100 | шт | 12 | ДКП-200х100 |
| 315 | Дроссель-клапан, разм. 200х150 | шт | 2 | ДКП-200х150 |
| 316 | Дроссель-клапан, разм. 200х200 | шт | 6 | ДКП-200х200 |
| 317 | Дроссель-клапан, разм. 300х100 | шт | 4 | ДКП-300х100 |
| 318 | Дроссель-клапан, разм. 300х150 | шт | 5 | ДКП-300х150 |
| 319 | Дроссель-клапан, разм. 300х200 | шт | 1 | ДКП-300х200 |
| 320 | Дроссель-клапан, разм. 400х100 | шт | 1 | ДКП-400х100 |
| 321 | Дроссель-клапан, разм. 400х200 | шт | 8 | ДКП-400х200 |
| 322 | Дроссель-клапан, разм. 500х200 | шт | 4 | ДКП-300х200 |
| 323 | Дроссель-клапан, разм. 500х250 | шт | 3 | ДКП-300х250 |
| 324 | Диффузор универсальный, ф100 | шт | 9 | ДПУ-М 100 (Арктос) |
| 325 | Диффузор универсальный, ф200 | шт | 3 | ДПУ-М 200 (Арктос) |
| 326 | Решетка вентиляционная | шт | 17 | АМН 200х100 (Арктос) |
| 327 | Решетка вентиляционная | шт | 11 | АМН 150х150 (Арктос) |
| 328 | Решетка вентиляционная | шт | 5 | АМН, 200х200, Арктос |
| 329 | Решетка вентиляционная | шт | 12 | АМН, 300х100, Арктос |
| 330 | Решетка вентиляционная | шт | 9 | АМН, 300х150, Арктос |
| 331 | Решетка вентиляционная | шт | 5 | АМН, 300х200, Арктос |
| 332 | Решетка вентиляционная | шт | 1 | АМН, 300х300, Арктос |
| 333 | Решетка вентиляционная | шт | 1 | АМН, 400х100, Арктос |
| 334 | Решетка вентиляционная | шт | 2 | АМН, 400х150, Арктос |
| 335 | Решетка вентиляционная | шт | 4 | АМН, 400х200, Арктос |
| 336 | Решетка вентиляционная | шт | 2 | АМН, 500х150, Арктос |
| 337 | Решетка вентиляционная | шт | 8 | АМН, 500х200, Арктос |
| 338 | Решетка вентиляционная | шт | 5 | АМН, 500х300, Арктос |
| 339 | Решетка вентиляционная наружная | шт | 2 | АМН, 600х500, Арктос |
| 340 | Решетка вентиляционная наружная | шт | 1 | АМН, 800х500, Арктос |
| 341 | Решетка вентиляционная наружная | шт | 7 | АМН, 400х200, Арктос |
| 342 | Решетка вентиляционная наружная | шт | 3 | АМН, 500х300, Арктос |
| 343 | Решетка вентиляционная наружная | шт | 2 | АРН, 600х300, Арктос |
| 344 | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые ст.=0,5мм, Ø100 | м | 220 | ГОСТ 14918-80 |
| 345 | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые ст.=0,5мм, Ø125 | м | 30 | ГОСТ 14918-80 |
| 346 | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые ст.=0,5мм, Ø160 | м | 35 | ГОСТ 14918-80 |
| 347 | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые ст.=0,5мм, Ø200 | м | 35 | ГОСТ 14918-80 |
| 348 | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые ст.=0,6мм, Ø250 | м | 35 | ГОСТ 14918-80 |
| 349 | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые ст.=0,6мм, Ø315 | м | 15 | ГОСТ 14918-80 |
| 350 | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые ст.=0,6мм, Ø400 | м | 6 | ГОСТ 14918-80 |
| 351 | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые ст.=0,8мм, Ø100 | м | 33 | ГОСТ 14918-80 |
| 352 | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые ст.=0,8мм, Ø125 | м | 9 | ГОСТ 14918-80 |
| 353 | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые ст.=0,8мм, Ø160 | м | 25 | ГОСТ 14918-80 |
| 354 | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые б ст.=0,8мм Ø200 | м | 5 | ГОСТ 14918-80 |
| 355 | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые б ст.=0,8мм Ø250 | м | 3 | ГОСТ 14918-80 |
| 356 | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые б ст.=0,8мм Ø315 | м | 9 | ГОСТ 14918-80 |
| 357 | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые б ст.=0,5мм разм.150х150 | м | 3 | ГОСТ 14918-80 |
| 358 | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые б ст.=0,5мм разм.200х200 | м | 6 | ГОСТ 14918-80 |
| 359 | Воздуховоды из оцинкованной стали б ст.=0,6мм разм.300х150 | м | 4 | ГОСТ 14918-80 |
| 360 | Воздуховоды из оцинкованной стали б ст.=0,6мм разм.300х200 | м | 15 | ГОСТ 14918-80 |
| 361 | Воздуховоды из оцинкованной стали б ст.=0,7мм разм.400х100 | м | 4 | ГОСТ 14918-80 |
| 362 | Воздуховоды из оцинкованной стали б ст.=0,7мм разм.400х400 | м | 3 | ГОСТ 14918-80 |
| 363 | Воздуховоды из оцинкованной стали б ст.=0,7мм разм.600х300 | м | 7 | ГОСТ 14918-80 |
| 364 | Воздуховоды из оцинкованной стали б ст.=0,7мм разм.500х200 | м | 1 | ГОСТ 14918-80 |
| 365 | Воздуховоды из оцинкованной стали б ст.=0,7мм разм.500х250 | м | 2 | ГОСТ 14918-80 |
| 366 | Воздуховоды из оцинкованной стали б ст.=0,8мм разм.150х150 | м | 22 | ГОСТ 14918-80 |
| 367 | Воздуховоды из оцинкованной стали б ст.=0,8мм разм. 200х100 | м | 19 | ГОСТ 14918-80 |
| 368 | Воздуховоды из оцинкованной стали б ст.=0,8мм разм. 200х150 | м | 5 | ГОСТ 14918-80 |
| 369 | Воздуховоды из оцинкованной стали б ст.=0,8мм разм. 200х200 | м | 41 | ГОСТ 14918-80 |
| 370 | Воздуховоды из оцинкованной стали б ст.=0,8мм разм. 300х100 | м | 6 | ГОСТ 14918-80 |
| 371 | Воздуховоды из оцинкованной стали б ст.=0,8мм разм. 300х150 | м | 23 | ГОСТ 14918-80 |
| 372 | Воздуховоды из оцинкованной стали б ст.=0,8мм разм. 300х200 | м | 66 | ГОСТ 14918-80 |
| 373 | Воздуховоды из оцинкованной стали б ст.=0,8мм разм. 400х100 | м | 2 | ГОСТ 14918-80 |
| 374 | Воздуховоды из оцинкованной стали б ст.=0,8мм разм. 400х150 | м | 1 | ГОСТ 14918-80 |
| 375 | Воздуховоды из оцинкованной стали б ст.=0,8мм разм. 400х200 | м | 7 | ГОСТ 14918-80 |
| 376 | Воздуховоды из оцинкованной стали б ст.=0,8мм разм. 400х300 | м | 8 | ГОСТ 14918-80 |
| 377 | Воздуховоды из оцинкованной стали б ст.=0,8мм разм. 400х400 | м | 1 | ГОСТ 14918-80 |
| 378 | Воздуховоды из оцинкованной стали б ст.=0,8мм разм. 500х200 | м | 1 | ГОСТ 14918-80 |
| 379 | Воздуховоды из оцинкованной стали б ст.=0,8мм разм. 500х250 | м | 14 | ГОСТ 14918-80 |
| 380 | Воздуховоды из оцинкованной стали б ст.=0,8мм разм. 500х300 | м | 55 | ГОСТ 14918-80 |
| 381 | Воздуховоды из оцинкованной стали б ст.=0,8мм разм. 600х300 | м | 5 | ГОСТ 14918-80 |
| 382 | Воздуховоды из оцинкованной стали б ст.=0,8мм разм. 700х400 | м | 27 | ГОСТ 14918-80 |
| 383 | Гибкий воздуховод ф100 | м | 20 |  |
| 384 | Фасонные изделия из оцинкованной стали | м2 | 160 |  |
| 385 | Огнезащитное покрытие воздуховодов и средств крепления, базальто- вый рулонный материал, кашированный алюминиевой фольгой, EI30, б = 5 мм | м2 | 80 | Изовент (КРОЗ) |
| 386 | Клеевой состав | кг | 60 | ПВК 2002 (КРОЗ) |
| 387 | Маты теплоизоляционные из базальтового волокна на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, б = 50 мм | м2 | 15 | Огневент (КРОЗ) |
| 388 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески | т | 0,6 |  |
| 389 | регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, перфоленты, |  |  |  |
| 390 | шпильки, профили) |  |  |  |
| 391 | Люк утеплённый | шт | 2 | Лус 0,6х0,5 |
| 392 | Дверь утеплённая | шт | 1 | Ду 1,25х0,5 |
| 393 | Опора кровельная сеч. 335х335 | шт | 20 | 335 В38 (Termoclip) |
| 394 | Стойка регулируемая | шт | 20 | B41 L00/L600 (Termoclip) |
| 395 | Монтажный профиль для поперечной балки | м | 10 | (Termoclip) |
| 396 | Системы естественной общеобменной вентиляции |  |  |  |
| 397 | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые б ст.=0,5мм, Ø160 | м | 1 | ГОСТ 14918-80 |
| 398 | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые б ст.=0,5мм, Ø315 | м | 10 | ГОСТ 14918-80 |
| 399 | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые б ст.=0,6мм, Ø355 | м | 2 | ГОСТ 14918-80 |
| 400 | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые б ст.=0,6мм, Ø400 | м | 5 | ГОСТ 14918-80 |
| 401 | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные б ст.=0,5мм 150х150 | м | 22 | ГОСТ 14918-80 |
| 402 | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные б ст.=0,5мм 200х100 | м | 110 | ГОСТ 14918-80 |
| 403 | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные б ст.=0,5мм 200х200 | м | 75 | ГОСТ 14918-80 |
| 404 | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные б ст.=0,5мм 300х100 | м | 40 | ГОСТ 14918-80 |
| 405 | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные б ст.=0,6мм 300х200 | м | 110 | ГОСТ 14918-80 |
| 406 | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные б ст.=0,7мм 400х200 | м | 60 | ГОСТ 14918-80 |
| 407 | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные б ст.=0,7мм 400х300 | м | 22 | ГОСТ 14918-80 |
| 408 | Фасонные изделия из оцинкованной стали | м2 | 40 | ГОСТ 14918-80 |
| 409 | Решетка вентиляционная | шт | 6 | АМН 150х150, (Арктос) |
| 410 | Решетка вентиляционная | шт | 26 | АМН 200х100, (Арктос) |
| 411 | Решетка вентиляционная | шт | 16 | АМН 200х200, (Арктос) |
| 412 | Решетка вентиляционная | шт | 12 | АМН 300х100, (Арктос) |
| 413 | Решетка вентиляционная | шт | 26 | АМН 400х200, (Арктос) |
| 414 | Решетка вентиляционная | шт | 2 | АМН 400х300, (Арктос) |
| 415 | Дефлектор ф160 | шт | 1 | Дефлектор-D160, (Ровен) |
| 416 | Дефлектор статодинамический ф315 | шт | 20 | VDD-3,15-6, (VENTZ) |
| 417 | Дефлектор статодинамический ф400 | шт | 10 | VDD-4-6, (VENTZ) |
| 418 | Шкаф автоматики | шт | 30 | SHUV-VDD-1x0.75/380- CH-IP65-УХЛ3 |
| 419 | Противодымная вентиляция |  |  |  |
| 420 | Система ДВ1 |  |  |  |
| 421 | Вентилятор центробежный L=12180 м3/ч, H=606 Па, N= 3 кВт | шт | 1 | VR-80-75-710, (ЛКВент) |
| 422 | Вставки гибкие термостойкие | шт | 2 | ЛКВент |
| 423 | Комплект виброизоляторов пружинных | компл | 1 | ЛКВент |
| 424 | Система ДВ2 |  |  |  |
| 425 | Вентилятор центробежный L=12140 м3/ч, H=875 Па, N= 4,0 кВт | шт | 1 | VR-80-75-630, (ЛКВент) |
| 426 | Вставки гибкие термостойкие | шт | 2 | ЛКВент |
| 427 | Комплект виброизоляторов пружинных | компл | 1 | ЛКВент |
| 428 | Система ДВ3, ДВ4 |  |  |  |
| 429 | Вентилятор центробежный L=12089 м3/ч, H=878 Па, N= 4,0 кВт | шт | 2 | VR-80-75-710, (ЛКВент) |
| 430 | Вставки гибкие термостойкие | шт | 4 | ЛКВент |
| 431 | Комплект виброизоляторов пружинных | компл | 2 | ЛКВент |
| 432 | Система ДП1 |  |  |  |
| 433 | Вентилятор осевой L=8000 м3/ч, H=452 Па, N= 2,2 кВт | шт | 1 | UVO-450, (ЛКВент) |
| 434 | Опора монтажная | шт | 1 | ЛКВент |
| 435 | Козырёк защитный | шт | 1 | ЛКВент |
| 436 | Система ДП2 |  |  |  |
| 437 | Вентилятор осевой L=8000 м3/ч, H=452 Па, N= 2,2 кВт | шт | 1 | UVO-450, (ЛКВент) |
| 438 | Опора монтажная | шт | 1 | ЛКВент |
| 439 | Козырёк защитный | шт | 1 | ЛКВент |
| 440 | Система ДП3 |  |  |  |
| 441 | Вентилятор осевой L=8000 м3/ч, H=452 Па, N= 2,2 кВт | шт | 1 | UVO-450, (ЛКВент) |
| 442 | Опора монтажная | шт | 1 | ЛКВент |
| 443 | Козырёк защитный | шт | 1 | ЛКВент |
| 444 | Система ДП4 |  |  |  |
| 445 | Вентилятор осевой L=8000 м3/ч, H=452 Па, N= 2,2 кВт | шт | 1 | UVO-450, ЛКВент |
| 446 | Система ДП5 |  |  |  |
| 447 | Вентилятор осевой L=8500 м3/ч, H=284 Па, N= 2,2 кВт | шт | 1 | UVO-450, ЛКВент |
| 448 | Опора монтажная | шт | 1 | ЛКВент |
| 449 | Козырёк защитный | шт | 1 | ЛКВент |
| 450 | Система ДП5а |  |  |  |
| 451 | Вентилятор осевой L=520 м3/ч, H=400 Па, N= 0,28 кВт | шт | 1 | LKP-315, ЛКВент |
| 452 | Электронагреватель N= 9 кВт | шт | 1 | LKP-315-L9, ЛКВент |
| 453 | Щит автоматики | шт | 1 | ЛКВент |
| 454 | Система ДП6 |  |  |  |
| 455 | Вентилятор крышный L=6430 м3/ч, H=5650 Па, N= 2,2 кВт | шт | 1 | UVO-710, ЛКВент |
| 456 | Стакан | шт | 1 | ЛКВент |
| 457 | Клапан противопожарный нормально закрытый обратный с реверсивным двигателем ф200 | шт | 3 | ЛКВент |
| 458 | Клапан противопожарный нормально закрытый обратный с реверсивным двигателем разм. 800х200 | шт | 1 | ЛКВент |
| 459 | Клапан противопожарный нормально закрытый обратный с реверсивным двигателем разм. 800х300 | шт | 10 | ЛКВент |
| 460 | Клапан противопожарный нормально закрытый обратный с реверсивным двигателем разм. 900х300 | шт | 2 | ЛКВент |
| 461 | Клапан противопожарный нормально закрытый обратный с реверсивным двигателем разм. 1000х300 | шт | 6 | ЛКВент |
| 462 | Клапан противопожарный нормально закрытый обратный с реверсивным двигателем разм. 1000х400 | шт | 1 | ЛКВент |
| 463 | Клапан противопожарный нормально закрытый обратный морозостойкий с реверсивным двигателем ф200 | шт | 1 | ЛКВент |
| 464 | Клапан противопожарный нормально закрытый канальный с реверсивным двигателем разм. 800х300 | шт | 1 | ЛКВент |
| 465 | Клапан противопожарный нормально закрытый канальный с реверсивным двигателем разм. 600х300 | шт | 2 | ЛКВент |
| 466 | Клапан противопожарный нормально закрытый канальный с реверсивным двигателем разм. 500х300 | шт | 1 | ЛКВент |
| 467 | Клапан противопожарный нормально закрытый канальный с реверсивным двигателем разм. 1000х300 | шт | 3 | ЛКВент |
| 468 | Решетки вентиляционные с пониженным аэродинамическим сопротивлением ф200 | шт | 3 | БСК-200, (Арктос) |
| 469 | Решетки вентиляционные с пониженным аэродинамическим сопротивлением разм. 800х300 мм | шт | 10 |  |
| 470 | Решетки вентиляционные с пониженным аэродинамическим сопротивлением разм. 800х500 мм | шт | 1 |  |
| 471 | Решетки вентиляционные с пониженным аэродинамическим сопротивлением разм. 1000х300 мм | шт | 6 |  |
| 472 | Решетки вентиляционные с пониженным аэродинамическим сопротивлением разм. 1000х400 мм | шт | 1 |  |
| 473 | Решетки вентиляционные с пониженным аэродинамическим сопротивле-нием разм. 1200х300 мм | шт | 4 |  |
| 474 | Воздуховод из листовой горячекатанной стали класса П, б ст.=0,9мм ф200 | м | 15 |  |
| 475 | Воздуховод из листовой горячекатанной стали класса П, б ст.= 0,9мм разм. 500х300 | м | 12 |  |
| 476 | Воздуховод из листовой горячекатанной стали класса П, б ст.= 0,9мм разм. 600х300 | м | 45 |  |
| 477 | Воздуховод из листовой горячекатанной стали класса П, б ст.=0,9мм разм. 800х200 | м | 2 |  |
| 478 | Воздуховод из листовой горячекатанной стали класса П, б ст.= 0,9мм разм. 800х300 | м | 12 |  |
| 479 | Воздуховод из листовой горячекатанной стали класса П, б ст.= 0,9мм разм. 800х500 | м | 1 |  |
| 480 | Воздуховод из листовой горячекатанной стали класса П, б ст.= 1,2мм разм. 900х300 | м | 7 |  |
| 481 | Воздуховод из листовой горячекатанной стали класса П, б ст.=1,2мм разм. 1000х300 | м | 45 |  |
| 482 | Воздуховод из листовой горячекатанной стали класса П, б ст.=1,2мм разм. 1000х400 | м | 8 |  |
| 483 | Воздуховод из листовой горячекатанной стали класса П, б ст.=1,2мм разм. 1200х300 | м | 5 |  |
| 484 | Фасонные изделия из листовой горячекатанной стали класса П, б ст.=1,2мм | м2 | 60 |  |
| 485 | Огнезащитное покрытие воздуховодов и средств крепления, базальто- вый рулонный материал, кашированный алюминиевой фольгой, EI30, б = 5 мм | м2 | 220 | Изовент, (КРОЗ) |
| 486 | Клеевой состав | кг | 150 | ПВК 2002, (КРОЗ) |
| 487 | Маты теплоизоляционные из базальтового волокна на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, б = 50 мм | м2 | 110 | Огневент, (КРОЗ) |
| 488 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0,6 |  |
| 489 | Опора кровельная сеч. 335х335 | шт | 40 | 335 В38, (Termoclip) |
| 490 | Стойка регулируемая | шт | 40 | B41 L400/L600, (Termoclip) |
| 491 | Монтажный профиль для поперечной балки | м | 20 | Termoclip |
| 492 | Антикоррозийное покрытие для воздуховодов из черной стали в один слой, грунтовка ГФ-021 | м2 | 510 |  |
| 493 | КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ |  |  |  |
| 494 | Сплит-система. Qх=2,6кВт, N=0,8 кВт; | шт. | 1 | AS26JBJHRA-W/ 1U35JEJFRA, (Haier) |
| 495 | Фреонопровод (медная труба) ⌀6,35 | м | 15 |  |
| 496 | Фреонопровод (медная труба) ⌀9,53 | м | 15 |  |
| 497 | Трубопровод полипропиленовый Ду32 | м | 20 | PN1032x3 |
| 498 | Термоизоляция ⌀6 б=9мм | м | 15 | K-Flex |
| 499 | Термоизоляция ⌀10 б=9мм | м | 15 |  |
| 500 | Дренажный насос | шт. | 1 | Easi flow 11 Lt |
| 501 | Капельная воронка | шт. | 1 | HL21 |
| 502 | Фреон R410А | кг | 5 |  |
| 503 | Рама под наружный блок из углеродистой стали 3з50з50 | шт | 1 |  |
| 417 | Дефлектор статодинамический ф400 | шт | 10 | VDD-4-6, (VENTZ) |
| 418 | Шкаф автоматики | шт | 30 | SHUV-VDD-1x0.75/380- CH-IP65-УХЛ3 |
| 419 | Противодымная вентиляция |  |  |  |
| 420 | Система ДВ1 |  |  |  |
| 421 | Вентилятор центробежный L=12180 м3/ч, H=606 Па, N= 3 кВт | шт | 1 | VR-80-75-710, (ЛКВент) |
| 422 | Вставки гибкие термостойкие | шт | 2 | ЛКВент |
| 423 | Комплект виброизоляторов пружинных | компл | 1 | ЛКВент |
| 424 | Система ДВ2 |  |  |  |
| 425 | Вентилятор центробежный L=12140 м3/ч, H=875 Па, N= 4,0 кВт | шт | 1 | VR-80-75-630, (ЛКВент) |
| 426 | Вставки гибкие термостойкие | шт | 2 | ЛКВент |
| 427 | Комплект виброизоляторов пружинных | компл | 1 | ЛКВент |
| 428 | Система ДВ3, ДВ4 |  |  |  |
| 429 | Вентилятор центробежный L=12089 м3/ч, H=878 Па, N= 4,0 кВт | шт | 2 | VR-80-75-710, (ЛКВент) |
| 430 | Вставки гибкие термостойкие | шт | 4 | ЛКВент |
| 431 | Комплект виброизоляторов пружинных | компл | 2 | ЛКВент |
| 432 | Система ДП1 |  |  |  |
| 433 | Вентилятор осевой L=8000 м3/ч, H=452 Па, N= 2,2 кВт | шт | 1 | UVO-450, (ЛКВент) |
| 434 | Опора монтажная | шт | 1 | ЛКВент |
| 435 | Козырёк защитный | шт | 1 | ЛКВент |
| 436 | Система ДП2 |  |  |  |
| 437 | Вентилятор осевой L=8000 м3/ч, H=452 Па, N= 2,2 кВт | шт | 1 | UVO-450, (ЛКВент) |
| 438 | Опора монтажная | шт | 1 | ЛКВент |
| 439 | Козырёк защитный | шт | 1 | ЛКВент |
| 440 | Система ДП3 |  |  |  |
| 441 | Вентилятор осевой L=8000 м3/ч, H=452 Па, N= 2,2 кВт | шт | 1 | UVO-450, (ЛКВент) |
| 442 | Опора монтажная | шт | 1 | ЛКВент |
| 443 | Козырёк защитный | шт | 1 | ЛКВент |
| 444 | Система ДП4 |  |  |  |
| 445 | Вентилятор осевой L=8000 м3/ч, H=452 Па, N= 2,2 кВт | шт | 1 | UVO-450, ЛКВент |
| 446 | Система ДП5 |  |  |  |
| 447 | Вентилятор осевой L=8500 м3/ч, H=284 Па, N= 2,2 кВт | шт | 1 | UVO-450, ЛКВент |
| 448 | Опора монтажная | шт | 1 | ЛКВент |
| 449 | Козырёк защитный | шт | 1 | ЛКВент |
| 450 | Система ДП5а |  |  |  |
| 451 | Вентилятор осевой L=520 м3/ч, H=400 Па, N= 0,28 кВт | шт | 1 | LKP-315, ЛКВент |
| 452 | Электронагреватель N= 9 кВт | шт | 1 | LKP-315-L9, ЛКВент |
| 453 | Щит автоматики | шт | 1 | ЛКВент |
| 454 | Система ДП6 |  |  |  |
| 455 | Вентилятор крышный L=6430 м3/ч, H=5650 Па, N= 2,2 кВт | шт | 1 | UVO-710, ЛКВент |
| 456 | Стакан | шт | 1 | ЛКВент |
| 457 | Клапан противопожарный нормально закрытый обратный с реверсивным двигателем ф200 | шт | 3 | ЛКВент |
| 458 | Клапан противопожарный нормально закрытый обратный с реверсивным двигателем разм. 800х200 | шт | 1 | ЛКВент |
| 459 | Клапан противопожарный нормально закрытый обратный с реверсивным двигателем разм. 800х300 | шт | 10 | ЛКВент |
| 460 | Клапан противопожарный нормально закрытый обратный с реверсивным двигателем разм. 900х300 | шт | 2 | ЛКВент |
| 461 | Клапан противопожарный нормально закрытый обратный с реверсивным двигателем разм. 1000х300 | шт | 6 | ЛКВент |
| 462 | Клапан противопожарный нормально закрытый обратный с реверсивным двигателем разм. 1000х400 | шт | 1 | ЛКВент |
| 463 | Клапан противопожарный нормально закрытый обратный морозостойкий с реверсивным двигателем ф200 | шт | 1 | ЛКВент |
| 464 | Клапан противопожарный нормально закрытый канальный с реверсивным двигателем разм. 800х300 | шт | 1 | ЛКВент |
| 465 | Клапан противопожарный нормально закрытый канальный с реверсивным двигателем разм. 600х300 | шт | 2 | ЛКВент |
| 466 | Клапан противопожарный нормально закрытый канальный с реверсивным двигателем разм. 500х300 | шт | 1 | ЛКВент |
| 467 | Клапан противопожарный нормально закрытый канальный с реверсивным двигателем разм. 1000х300 | шт | 3 | ЛКВент |
| 468 | Решетки вентиляционные с пониженным аэродинамическим сопротивлением ф200 | шт | 3 | БСК-200, (Арктос) |
| 469 | Решетки вентиляционные с пониженным аэродинамическим сопротивлением разм. 800х300 мм | шт | 10 |  |
| 470 | Решетки вентиляционные с пониженным аэродинамическим сопротивлением разм. 800х500 мм | шт | 1 |  |
| 471 | Решетки вентиляционные с пониженным аэродинамическим сопротивлением разм. 1000х300 мм | шт | 6 |  |
| 472 | Решетки вентиляционные с пониженным аэродинамическим сопротивлением разм. 1000х400 мм | шт | 1 |  |
| 473 | Решетки вентиляционные с пониженным аэродинамическим сопротивле-нием разм. 1200х300 мм | шт | 4 |  |
| 474 | Воздуховод из листовой горячекатанной стали класса П, б ст.=0,9мм ф200 | м | 15 |  |
| 475 | Воздуховод из листовой горячекатанной стали класса П, б ст.= 0,9мм разм. 500х300 | м | 12 |  |
| 476 | Воздуховод из листовой горячекатанной стали класса П, б ст.= 0,9мм разм. 600х300 | м | 45 |  |
| 477 | Воздуховод из листовой горячекатанной стали класса П, б ст.=0,9мм разм. 800х200 | м | 2 |  |
| 478 | Воздуховод из листовой горячекатанной стали класса П, б ст.= 0,9мм разм. 800х300 | м | 12 |  |
| 479 | Воздуховод из листовой горячекатанной стали класса П, б ст.= 0,9мм разм. 800х500 | м | 1 |  |
| 480 | Воздуховод из листовой горячекатанной стали класса П, б ст.= 1,2мм разм. 900х300 | м | 7 |  |
| 481 | Воздуховод из листовой горячекатанной стали класса П, б ст.=1,2мм разм. 1000х300 | м | 45 |  |
| 482 | Воздуховод из листовой горячекатанной стали класса П, б ст.=1,2мм разм. 1000х400 | м | 8 |  |
| 483 | Воздуховод из листовой горячекатанной стали класса П, б ст.=1,2мм разм. 1200х300 | м | 5 |  |
| 484 | Фасонные изделия из листовой горячекатанной стали класса П, б ст.=1,2мм | м2 | 60 |  |
| 485 | Огнезащитное покрытие воздуховодов и средств крепления, базальто- вый рулонный материал, кашированный алюминиевой фольгой, EI30, б = 5 мм | м2 | 220 | Изовент, (КРОЗ) |
| 486 | Клеевой состав | кг | 150 | ПВК 2002, (КРОЗ) |
| 487 | Маты теплоизоляционные из базальтового волокна на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, б = 50 мм | м2 | 110 | Огневент, (КРОЗ) |
| 488 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0,6 |  |
| 489 | Опора кровельная сеч. 335х335 | шт | 40 | 335 В38, (Termoclip) |
| 490 | Стойка регулируемая | шт | 40 | B41 L400/L600, (Termoclip) |
| 491 | Монтажный профиль для поперечной балки | м | 20 | Termoclip |
| 492 | Антикоррозийное покрытие для воздуховодов из черной стали в один слой, грунтовка ГФ-021 | м2 | 510 |  |
| 493 | КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ |  |  |  |
| 494 | Сплит-система. Qх=2,6кВт, N=0,8 кВт; | шт. | 1 | AS26JBJHRA-W/ 1U35JEJFRA, (Haier) |
| 495 | Фреонопровод (медная труба) ⌀6,35 | м | 15 |  |
| 496 | Фреонопровод (медная труба) ⌀9,53 | м | 15 |  |
| 497 | Трубопровод полипропиленовый Ду32 | м | 20 | PN1032x3 |
| 498 | Термоизоляция ⌀6 б=9мм | м | 15 | K-Flex |
| 499 | Термоизоляция ⌀10 б=9мм | м | 15 |  |
| 500 | Дренажный насос | шт. | 1 | Easi flow 11 Lt |
| 501 | Капельная воронка | шт. | 1 | HL21 |
| 502 | Фреон R410А | кг | 5 |  |
| 503 | Рама под наружный блок из углеродистой стали 3з50з50 | шт | 1 |  |