ООО «ПСК Ресурс»

Заказчик: АО "Курьяновская"

по адресу: г. Москва, Курьяновская набережная, д. 6, строение 2.

Рабочая документация

Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

011223/КТ/-ИОС5.СПС

Пояснительная записка

Спецификация оборудования

Чертежи

Главный инженер проектаКонопатов В.Н.

Москва 2023 г.

Москва 2000 г.

## Содержание

Содержание

1.Общая часть…………………………………………………………………………………………………………………………..2

2.Характеристика защищаемых помещений…………………………………………………………..2

3.Назначение автоматической системы пожарной сигнализации……..3

4.Основные технические решения принятые в проекте…………………………..3

5.Пожарные извещатели применяемые в АПС……………………………………………………..5

6.Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и управление технологическим оборудованием…..………….…………….……………..5

7.Монтаж электропроводок автоматической установки пожарной сигнализации………………………………………………………………………………………………………………………………...7

8.Размещение оборудования……………………………………………………… …………………………....7

9.Электропитание……………………………………………………………………………………………………………....8

10.Заземление…………………………………………………………………………………………………………………….…..9

11.Мероприятия по охране труда и технике безопасности……………...9

12.Профессиональный и квалификационный состав лиц, работающих на объекте по техническому обслуживанию и эксплуатации автоматической пожарной сигнализации……………………………………………………………...10

13. Техническое обслуживание и содержание автоматической установки пожарной сигнализации……………………………………………………………………………..10

Приложение 1. Задание на электроснабжение………………………………..………..12

Автоматическая пожарная сигнализация.

Пояснительная записка.

ООО «ПСК Ресурс»

Стадия

Р

Лист

1

Листов

11

011223/КТ/-ИОС5юСПС.ТЧ2

Изм. Лист №документа     Подп.     Дата

Г И П Конопатов В.

Разработ.    Кочетков К.

## 1. Общая часть

## 1.1. Настоящая рабочая документация автоматической системы пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре разработана на основании технического задания на проектирование пред проектного обследования и планировок предоставленных заказчиком.

## 1.2. Настоящая рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями:

## Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

## СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;

## СП 3.13130.2009. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности;

## СП 6.13130.2021. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности.;

## РД 78.145-93. Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ;

## ГОСТ Р 53300-2009 Противодымная защита зданий. Методы приемо-сдаточных  и периодических испытаний.;

## ГОСТ Р 59636-2021 Установки пожаротушения автоматические Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.;

## ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.;

## ПУЭ. Правила устройства электроустановок.

## 1.3. Применяемые приборы, устройства и материалы имеют сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности на момент разработки настоящего рабочего проекта.

###### 2. Характеристика защищаемых помещений.

Защите автоматической охранно-пожарной сигнализации подлежат помещения АО "Курьяновская"  в здании по адресу: г. Москва, Курьяновская набережная, дом 6, строение 2.

Защищаемые помещения представляют собой отдельно стоящее здание. Материал стен - кирпич, бетон, перегородок -  кирпич, бетон, гипсокартон, перекрытия – бетон. Высота помещений – до 7,36м.  Основную пожарную нагрузку составляют: электрооборудование, офисное и складское оборудование, мебель, одежда.

###### 3. Назначение автоматической системы пожарной сигнализации.

3.1. Автоматическая система пожарной сигнализации предназначена для обнаружения возгораний в защищаемых помещениях, путем контроля состояния шлейфов сигнализации с включенными в них автоматическими и ручными пожарными извещателями.

3.2. При возникновении загорания в одном из помещений, защищаемых системой, происходит срабатывание одного или нескольких автоматических пожарных извещателей. При этом на приемно-контрольном приборе происходит включение индикатора «Пожар» и звукового сигнала.

3.3. Формирование сигнала «Пожар» происходит также и при срабатывании ручного пожарного извещателя, когда загорание обнаруживается обслуживающим персоналом или посетителями объекта.

3.4. Дальнейшие действия обслуживающего персонала определяются служебными инструкциями, предусматривающими меры по вызову пожарных подразделений, организации их встречи и обеспечению их прохода к месту возгорания.

3.5. Система пожарной сигнализации имеет 4 режима работы: «Дежурный», «Пожар», «Внимание», «Неисправность» и обеспечивает выдачу и дальнейшую передачу сигналов о пожаре и работе системы, а также сигналов на  включение  оповещения людей о пожаре.

3.6. Система монтируется внутри помещений и рассчитана на непрерывный круглосуточный режим работы.

3.7.  Установку извещателей произвести  в соответствии с рабочими чертежами.

###### 4. Основные технические решения, принятые в проекте.

4.1. Защите автоматической пожарной сигнализацией подлежат все помещения.

Оснащению системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре подлежат все помещения.

4.2. Для приема сигналов о пожаре настоящим проектом предусмотрено применение   оборудования НПО «Болид».

4.3. Решения по устройству установки, принятые в проекте, исходят из требований нормативных документов и технических возможностей примененной аппаратуры.

Выбор указанной базы для построения установки пожарной сигнализации обусловлен следующим:

- оборудование НПО «Болид» имеет самый высокий показатель «эффективность/стоимость» из всех представленных на рынке в настоящий момент комплексов;

- оборудование НПО «Болид» имеет улучшенные по сравнению с другими тактико-технические характеристики, такие как: защита доступа к функциям установки с помощью пароля, фиксация всех действий оператора и пользователей,  микропроцессорный анализ сигнала в шлейфах и др.;

- оборудование НПО «Болид»  имеет модульную структуру, позволяющую оптимально оборудовать любой объект, в том числе и с учетом перспективного развития предприятия: устройство охранной сигнализации, видеонаблюдения и видеоконтроля, контроля доступа, управления инженерными системами и т.п.;

- разработчиком и производителем основных компонентов установки (приемно-контрольных приборов, пульта контроля и управления, блока индикации, резервированных источников питания) является одно предприятие – НВП «Болид».

4.2. Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные

4.2.1. В здании уже смонтирована системы АПС и СОУЭ в некоторых помещениях. Смонтированная сигнализация АПС и СОУЭ интегрируется в проектируемую систему АПС и СОУЭ.

Для приема сигналов о пожаре, выдачи управляющих сигналов  на технологическое оборудование и систему оповещения и управления оповещением людей при пожаре настоящей документацией предусмотрено применение установки в составе приемно-контрольных охранно-пожарных приборов:

ППКУП Сириус – прибор приемно-контрольный и управления пожарный;

С2000-КДЛ -С – контроллер адресный двухпроводной, имеющий возможность подключать адресно-аналоговые датчики;

С2000-КДЛ -2И исп.01 – контроллер адресный двухпроводной, имеющий возможность подключать адресно-аналоговые датчики;

С2000-СП2 – адресный сигнально-пусковой блок для подачи сигнала о пожаре на систему вентиляции, технологические системы здания и лифты;

Приборы пожарной сигнализации установить согласно чертежам.

Допускается замена оборудования на аналогичное по равным функциональным возможностям.

Производятся работы по демонтажу оборудования существующей пожарной сигнализации.

Перечень и количество оборудования для демонтажа указаны в спецификации демонтажа 011223/КТ/-ИОС5-СПС.ТЧ3.1.

###### Пожарные извещатели применяемые в АПС.

Выбор типов пожарных извещателей выполнен в зависимости от назначения защищаемых помещений, вида пожарной нагрузки, особенностей развития очага горения и в соответствии с рекомендациями приложения  СП 484.1311500.2020.

Точечные дымовые извещатели пожарные следует размещать в соответствии с таблицей 2 СП 484.1311500.2020 (также смотри листы "План расстановки оборудования АПС и СОУЭ на первом этаже" и . "План расстановки оборудования АПС и СОУЭ на втором этаже" в графической части проекта).

Настоящим проектом предусматривается применение следующих типов пожарных извещателей:

"ДИП 34А-03"  извещатель пожарный адресно-аналоговый оптикоэлектронный для контроля помещений;

"ДИП 34А-04"  извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико-электронный со встроенным изолятором;

"С2000-ИПДЛ исп. 60, исп.100 и исп.120"  извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико-электронный линейный для контроля помещений; С2000-ИПДЛ крепятся на кронштейн универсальный для монтажа линейного извещателя на стену или потолок.

"ИПР 513-3АМ исп.01"  извещатель пожарный адресно-аналоговый ручной для подачи сигнала о пожаре персоналом или посетителями на выходах из помещений, в коридорах, вдоль эвакуационных путей, со встроенным изолятором.

Извещатели адресно-аналоговые, а также сигнально-пусковые адресные блоки, подключаются в двухпроводную линию связи к приемно-контрольным приборам С2000-КДЛ.

В рамках настоящего рабочего проекта допускается замена, при условии согласования с организацией-разработчиком, указанных пожарных извещателей на аналогичные при наличии соответствующих сертификатов соответствия и сертификатов пожарной безопасности.

###### Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре и  управление технологическим оборудованием.

Исходя из характеристики помещений, оборудуемых системой оповещения людей о пожаре, вида пожарной нагрузки, существующих смонтированных систем противопожарной автоматики, особенностей функционирования объекта, выбирается система третьего (с речевым оповещением) типа оповещения.

Речевые громкоговорители подобраны из условия обеспечения необходимой слышимости (уровни шума в помещениях и требуемый уровень звука см. таблицу 1).

Таблица 1.

| № п/п | Группа помещений | № зоны оповещения | Уровень шума, дБА | Уровень сигнала, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Помещения | Офисные помещения, складские помещения, служебные помещения. | 55 | 70 |

Сигнал на включение системы оповещения выдается с приборов пожарной сигнализации. В качестве оборудования системы оповещения предлагается использовать световые оповещатели (световое табло "Выход", "Запасной выход" и "Направление движения "Стрелка") типа КОП-24, , а также настенные речевые громкоговорители ОПР-С103.1, ОПР-С106.1 и ОПР-С120.1 мощностью 3, 6 и 10 Вт соотвественно.

Настенные речевые громкоговорители подключаются в блоки речевого оповещения "Рупор-300 вер 2.0" (БРО "Рупор-300"). В конце каждой линии оповещения устанавливается модуль контроля линии "Рупор-300-МК".

Сигнал на включение системы оповещения выдается с приборов пожарной сигнализации в следующих случаях:

- срабатывания ручного пожарного извещателя

- срабатывания автоматического дымового пожарного извещателя

- удаленный пуск оповещения с прибора ППКУП Сириус.

Организация зон контроля пожарной сигнализации и управление технологическим оборудованием здания

Так как защищаемая площадь составляет 150000м2,  то предусматривается деление всей площади здания на несколько частей не более 12000м2 и не более 512 извещателей на один прибор ППКУП Сириус.  На посту охраны предусматривается один ППКУП Сириус в как ведущий и несколько ППКУП Сириус в защищаемом здании как ведомые. Все ППКУП Сириус объединены в одну сеть топологией кольцо по интерфейсу RS-485. Каждый ППКУП Сириус на своей защищаемой площади объединяет приборы АПС и СОУЭ по интерфейсу RS-485 также по кольцу. Все помещения поделены на зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) исходя  из следующих условий:

- Не более 32 пожарных извещателей на одну зону ЗКПС.

- Не более 2000м2 на одну зону ЗКПС.

- Не более 5 помещений на одну зону ЗКПС.

- ЗКПС помещений и коридора, а также ЗКПС между собой отделены с помощью изоляторов линии ДПЛС в ручных пожарных извещателях и БРИЗ.

###### 7. Монтаж электропроводок автоматической установки пожарной сигнализации.

Шлейфы автоматической пожарной сигнализации выполняются проводами и кабелями с медными жилами с сечением, соответствующим техническим условиям на извещатели. Шлейфы пожарной сигнализации в защищаемых помещениях и по трассам прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов. При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами должны быть не менее 0,5 м. При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок. Допускается уменьшить расстояние до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов АПС и соединительных линий без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.

Способы и материалы прокладки по помещениям предусматриваются следующих типов:

Шлейфы интерфейсной линии прокладываются кабельной линией  КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75;

Шлейфы пожарной сигнализации прокладываются кабельной линией  КПСнг(А)- FRHF 1х2х0,75;

Шлейфы системы оповещения прокладываются кабельной линией  КПСнг(А)- FRHF 1х2х0,75 и КПСнг(А)- FRHF 1х2х1,0.

Шлейф питания приборов АПС и СОУЭ прокладываются кабельной линией  ППГнг- FRHF 3х1,5.

Все шлейфы за исключение питания приборов 220В допускается прокладывать в лотках слаботочной связи. Допускается замена кабелей и проводов на аналогичные по своим характеристикам.

При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами расстояние между ними в свету должны быть не менее 50 мм. При параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопроводов должно быть не менее 10 мм.

Проходки кабельных линий пожарной сигнализации и системы оповещения через стены и перекрытия делать в гильзах с заполнением противопожарным герметиком Огнеза-ГТ. Герметик "Огнеза-ГТ" обеспечивает предел сопротивляемости высоким температурам до двух часов.

## 8. Размещение оборудования.

Размещение и монтаж автоматических дымовых и ручных пожарных извещателей должны производиться в соответствии с проектом, требованиями СП 484.1311500.2020, технологическими картами и инструкциями.

В помещении, где устанавливаются приемно-контрольные приборы находится дежурный персонал, ведущий круглосуточное дежурство. Температура воздуха в помещении пожарного поста от 18 до 25°С, относительная влажность воздуха - не более 80 %.

Приборы следует устанавливать на стене, перегородке и конструкциях  изготовленных из негорючих материалов. Установка приборов допускается на конструкциях, выполненных из горючих материалов, при условии защиты этих конструкций стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим негорючим материалом толщиной не менее 10 мм. При этом листовой материал должен выступать за контур устанавливаемого оборудования не менее чем на 100 мм. Расстояние от верхнего края приемно-контрольных приборов до перекрытия помещения, выполненного из горючих материалов, должно быть не менее 1 м. Приборы крепятся к стене на высоте, удобной для обслуживания, на высоте 0,8-1,5 м от уровня пола. Приборы системы оповещения устанавливаются на специальной стойке в помещении поста охраны. Размещение приборов должно исключать их случайное падение или перемещение по установочной поверхности, при котором возможно повреждение подключаемых проводов и кабелей. При размещении приборов необходимо обеспечить естественное освещение приборных панелей, а также искусственное освещение не менее 150 лк. Кроме рабочего освещения должно быть предусмотрено аварийное освещение. Помещение пожарного поста должно быть оборудовано телефонной связью с пожарной охраной.

Запрещается устанавливать приборы ближе 1 м от элементов системы отопления. Необходимо принимать меры по защите приборов от прямых солнечных лучей.

## 9. Электропитание

Согласно ПУЭ установки пожарной сигнализации в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1-й категории. Поэтому электропитание установок должно осуществляться от двух независимых источников переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц., не менее 1 кВт каждый, или от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей. Рабочие вводы электропитания выполнить силовым проводом с медной жилой ППГнг- FRHF 3х1,5мм.

При невозможности по местным условиям осуществить питание электроприемников от двух независимых источников допускается по согласованию с заказчиком проектно-сметной документации осуществить питание их от одного источника: от разных трансформаторов двух трансформаторной или от двух близлежащих подстанций, подключенных к разным питающим линиям, с устройством АВР. При использовании в качестве резервного источника питания аккумуляторной батареи, должна быть обеспечена работа установки в течение не менее 24 ч. в дежурном режиме и в течение не менее 1-х ч. в режиме пожара.

## 10. Заземление

Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование установок пожарной сигнализации должно быть надежно заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями "Инструкции по выполнению сети заземления в электроустановках" - СН 102-76 и с технической документацией на эти установки. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления электрооборудования, должно быть не более 4 Ом.

В качестве естественных заземлителей могут быть использованы проложенные в земле водопроводные трубопроводы, металлические конструкции здания, находящиеся в соприкосновении с землей, свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Заземляющие проводники прокладываются непосредственно по стенам. Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через стену и перекрытие должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой. В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

## 11. Мероприятия по охране труда и технике безопасности.

К обслуживанию автоматической установки обнаружения пожара допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Монтеры связи, обслуживающие автоматическую установку обнаружения пожара должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться только при снятом напряжении. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора СССР".

Монтажно-наладочные работы должны выполняться в соответствии с РД 78.145-93 МВД России "Правила производства и приемки работ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации".

## 12. Профессиональный и квалификационный состав лиц, работающих на объекте по техническому обслуживанию и эксплуатации автоматической пожарной сигнализации.

Нормативы численности персонала учитывают выполнение работ по техническому обслуживанию, и плановому техническому ремонту АПС  предприятием, организацией, эксплуатирующей эти установки. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту выполняют монтеры связи не ниже пятого разряда.

Численность монтеров связи для ТО и текущего ремонта автоматической установки пожарной сигнализации учитывает необходимые затраты времени на все составляющие элементы установок.

Проведение указанных видов работ по ТО и ремонту спроектированной АПС  с целью обеспечения ее надежной и безотказной работы на объекте осуществляет:

- монтер связи 5-го разряда -1 человек.

Расчет выполнен по РТМ 25.488-82 Минприбора СССР.

## 13. Техническое обслуживание и содержание автоматической установки пожарной сигнализации.

Основным назначением технического обслуживания является выполнение мероприятий, направленных на поддержание автоматической пожарной сигнализации в состоянии готовности к применению: предупреждению неисправностей и преждевременного выхода из строя составляющих приборов и элементов.

Структура технического обслуживания и ремонта включает в себя следующие виды работ:

техническое обслуживание;

плановый текущий ремонт;

плановый капитальный ремонт;

неплановый ремонт.

К техническому обслуживанию относится наблюдение за плановой работой установки, устранение обнаруженных дефектов, регулировка, настройка, опробование и проверка.

В объем текущего ремонта входит частичная разборка, замена или ремонт проводов и кабельных сооружений. Производятся замеры и испытания оборудования и устранение обнаруженных дефектов.

В объем капитального ремонта, кроме работ, предусмотренных текущим ремонтом, входит замена изношенных элементов установки и улучшение эксплуатационных возможностей оборудования.

Неплановый ремонт выполняется в объеме текущего или капитального ремонта и производится после пожара, аварии, вызванной неудовлетворительной эксплуатацией оборудования, или для предотвращения ее.

Типовой регламент технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Регламент технического обслуживания АПС.

| Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- |
| 1. Внешний осмотр составных частей установки (ППКОП, извещателей, шлейфов сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи; прочности крепления и т.д. | Еженедельно |
| 2. Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб и гарантийных маркировочных этикеток на ППКОП. | Еженедельно |
| 3. Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с основного ввода на резервный. | Еженедельно |
| 4. Проверка работоспособности составных частей установки (ППКОП, извещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и пр.) | Ежемесячно |
| 5. Проверка работоспособности установки в целом (комплексно) с пульта диспетчера. | Ежемесячно |
| 6. Метрологическая поверка КИП | Ежегодно |
| 7. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | Ежегодно |
| 8. Измерение сопротивления электрических цепей. | 1 раз в 3 года |

Приложение №1.

Задание на электроснабжение и защитное заземление приборов автоматической пожарной сигнализации и приборов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

1. По степени надежности электроснабжения установки являются потребителями 1 категории надежности.

2. Выполнить рабочий ввод напряжением 220В, частотой 50 Гц, мощностью  не менее 2,0 кВт в помещение, где устанавливаются приборы АПС и СОУЭ.

3. Все работы по проверке, настройке, регулировке аппаратуры проводить только при отключенных цепях электропитания.

4. Заземлению подлежит приборы АПС и СОУЭ и все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции.

5. Сопротивление защитного заземления должно быть не более 4 Ом.

6. Защитное заземление необходимо выполнить в соответствии с ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, требованиями ГОСТ 12.1.03-87 и технической документацией заводов-изготовителей составных элементов установки.

7. Использование металлических частей здания, труб в качестве заземляющих, допускается только как дополнительное мероприятие.

8. Контроль сопротивления заземления (не более 4,0 Ом) проводить 1 раз в 3 года. Контроль целостности цепи заземления -  1 раз в год.