## ОВиК ДС Сабурово
Коммерческое предложение Выполнение работ по монтажу системы на выполнение работ по монтажу системы "ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ", "Электроснабжение ИТП" на объекте: Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, п. Новый (наименование организации/ИНН)
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена материала | Стоимость материала | Цена работ | Стоимость работ | Стоимость всего | Завод изготовитель | Тип, марка, обозначение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ
1. ТЕПЛООБМЕННИКИ
1 | Пластинчатый теплообменник ГВС I ступени. К-во пластинам 39, площадь поверхности 5,55 м.кв. | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | РИДАН | HH№14 (w102079937)
2 | Пластинчатый теплообменник ГВС II ступени. К-во пластинам 23, площадь поверхности 4,2 м.кв. | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | РИДАН | HH№20 (w102079938)
3 | Пластинчатый теплообменник отопления. К-во пластин 23, площадь поверхности 4,662 м.кв. | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | РИДАН | HH№19 (w102079945)
4 | Пластинчатый теплообменник вентиляции. К-во пластин 29, площадь поверхности 5,4 м.кв. | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | РИДАН | HH№20 (w102079942)
2. НАСОСЫ
5 | Циркуляционный насос ГВС. G=1,1 м3/час, Н=7,1 м.в.ст, с электродвигателем N=0,22 кВт, 230В | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | GRUNDFOS | UPS 32-80 N 180
6 | Циркуляционный насос отопления. G=13,3 м3/час, Н=10 м.в.ст, с электродвигателем N=1,1 кВт, 400В | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | GRUNDFOS | TP 40-140/4
7 | Циркуляционный насос вентиляции. G=8,6 м3/час, Н=8 м.в.ст, с электродвигателем N=0,55 кВт, 400В | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | GRUNDFOS | TP 40-180/2
3. МЕМБРАННЫЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ
8 | Мембранный расширительный бак системы отопления, 150 л, 5атм | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | WESTER (РФ) | WRV 150
9 | Мембранный расширительный бак системы вентиляции, 100 л, 5атм | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | WESTER (РФ) | WRV 100
10 | Электрический водонагреватель 3000л, с группой встроенных электрических элементов мощностью 30 кВт | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Ruboiler
4. РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНА
11 | Клапан регулирующий седельный проходной Ду50, Kvs=32,0; Pу=16 бар; Тmax= 200°C. | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | VFG2
12 | Регулирующий блок AFP-9, регулируемый перепад давлений 0,5-3,0 бар | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | AFP-9
13 | Импульсная трубка AF | компл. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | AF
14 | Клапан регулирующий седельный проходной ГВС. Ду 25 kv 10, с приводом ARV153 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | VFM2
15 | Клапан регулирующий седельный проходной отопления. Ду 32 kv 16, с приводом ARV152 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | VFM2
16 | Клапан регулирующий седельный проходной вентиляции Ду 25 kv 10, с приводом ARV152 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | VFM2
17 | Клапан соленоидный подпитки системы отопления. Ду 15 kv 4,0 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | EV220 15B
18 | Клапан соленоидный подпитки системы вентиляции. Ду 15 kv 4,0 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | EV220 15B
19 | Клапан предохранительный. КПП 496 (20х32) P=5,0кгс/см2 (система отопления) | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «Торговый Дом АДЛ» | КПП 496-01
20 | Клапан предохранительный. КПП 496 (20х32) P=5,0кгс/см2 (система вентиляции) | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «Торговый Дом АДЛ» | КПП 496-01
5. АРМАТУРА
21 | Грязевик Ду 100, Ру16 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Сантехкомплект
22 | Фильтр сетчатый магнитный фланцевый Ду 100, Ру16, со спускным краном в комплекте | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | FVF
23 | Фильтр сетчатый магнитный фланцевый Ду 80, Ру16, со спускным краном в комплекте | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | FVF
24 | Фильтр сетчатый магнитный фланцевый Ду 65, Ру16, со спускным краном в комплекте | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | FVF
25 | Фильтр сетчатый магнитный фланцевый Ду 50, Ру16, со спускным краном в комплекте | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | FVF
26 | Фильтр сетчатый магнитный фланцевый Ду 25, Ру16, со спускным краном в комплекте | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | FVF
27 | Вибровставка Ду 40, Pу16 | шт. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | ZKV
28 | Обратный клапан. Ду 80, Ру16 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | 402
29 | Обратный клапан. Ду 65, Ру16 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | 402
30 | Обратный клапан. Ду 50, Ру16 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | 402
31 | Обратный клапан. Ду 25, Ру16 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | 812
32 | Обратный клапан межфланцевый «Гранлок» Ду 32, Ру40 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО «Торговый Дом АДЛ» | CVS40
33 | Кран шаровой фланцевый с рукояткой. Ду 100, Ру25 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | JiP-FF Premium
34 | Кран шаровой фланцевый с рукояткой. Ду 100, Ру16 | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | JiP-FF Standart
35 | Кран шаровой фланцевый с рукояткой. Ду 80, Ру16 | шт. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | JiP-FF Standart
36 | Кран шаровой фланцевый с рукояткой. Ду 65, Ру16 | шт. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | JiP-FF Standart
37 | Кран шаровой фланцевый с рукояткой. Ду 32, Ру16 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | JiP-FF Standart
38 | Кран шаровой фланцевый с рукояткой. Ду 25, Ру16 | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | JiP-FF Standart
39 | Кран шаровой фланцевый с рукояткой. Ду 20, Ру16 | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | JiP-FF Standart
40 | Кран шаровой чугунный фланцевый. Ду 50, Ру16 | шт. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Броен" | V565
41 | Кран шаровой чугунный фланцевый. Ду 25, Ру16 | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Броен" | V565
42 | Счетчик горячей воды с импульсным выходом Ду 20; Tmax=90 °С; Gмин/Gном/Gмакс = 0,06/2,5/5 м³/ч | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ETWI-20
43 | Счетчик холодной воды Ду 20; Tmax=50 °С; Gмин/Gном/Gмакс = 0,06/2,5/5 м³/ч | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | "Тепловодомер" | ВСХ-20
44 | Кран шаровой приварной с рукояткой. Ду 25, Ру40 (спускник) | шт. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | JiP-WW
45 | Кран шаровой муфтовый. Ду 25, Ру63 (спускник) | шт. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | Х2777
46 | Кран шаровой приварной с рукояткой. Ду 15, Ру40 (воздушник) | шт. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | JiP-WW
47 | Кран шаровой приварной с рукояткой. Ду 20, Ру40 (воздушник) | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | JiP-WW
6. КИПиА
48 | Манометр до 25 атм,диаметр шкалы 100 мм, класс точности 1,5 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО "РОСМА" | ТМ-510Р.00 (0-2,5MPa)G1/2.1,5
49 | Манометр до 16 атм,диаметр шкалы 100 мм, класс точности 1,5 | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО "РОСМА" | ТМ-510Р.00 (0-1,6MPa)G1/2.1,5
50 | Манометр до 10 атм,диаметр шкалы 100 мм, класс точности 1,5 | шт. | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО "РОСМА" | ТМ-510Р.00 (0-1MPa)G1/2.1,5
51 | Кран шаровой приварной с рукояткой. Ду 15, Ру40 (для вводных манометров) | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | JiP-WW
52 | Кран шаровой муфтовый. Ду 15, Ру16, с дренажом | шт. | 54 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | BVR-D
53 | Бобышка для манометров, L=40 мм, с внутренней резьбой G1/2" | шт. | 41 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО "РОСМА" | № 4 БП-КР-40-G½
54 | Бобышка для манометров, L=40 мм, с внутренней резьбой G1/2", нерж. сталь | шт. | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО "РОСМА" | № 4 БП-КР-40-G½ нерж.
55 | Графитовая прокладка под манометр | шт. | 54 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Термометр биметаллический с диапазоном измерения 0-160 С в комплекте с гильзой l=64 мм | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО "РОСМА" | БТ-51.211 (0-160С)G1/2.64.1,5
57 | Термометр биметаллический с диапазоном измерения 0-120 С в комплекте с гильзой l=64 мм | шт. | 18 | [5 empty] | ЗАО "РОСМА" | БТ-51.211 (0-120С)G1/2.64.1,5
58 | Термометр биметаллический с диапазоном измерения 0-60 С в комплекте с гильзой l=64 мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО "РОСМА" | БТ-51.211 (0-60С)G1/2.64.1,5
59 | Бобышка для установки биметаллических термометров | шт. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО "РОСМА" | № 2 БП-БТ-30-G½
60 | Бобышка для установки биметаллических термометров, нерж. сталь | шт. | 5 | [5 empty] | ЗАО "РОСМА" | № 2 БП-БТ-30-G½ нерж
61 | 7. ТРУБЫ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Труба стальная бесшовная горячекатаная Ду100 (108х4,0) ст20 | м. | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | Сантехкомплект | ГОСТ 8732-78
63 | Труба стальная бесшовная горячекатаная Ду80 (89х3,5) ст20 | м. | 41 |  | 0 |  | 0 | 0 | Сантехкомплект | ГОСТ 8732-78
64 | Труба стальная бесшовная горячекатаная Ду65 (76х3,5) ст20 | м. | 71 |  | 0 |  | 0 | 0 | Сантехкомплект | ГОСТ 8732-78
65 | Труба стальная бесшовная горячекатаная Ду50 (57х3,5) ст20 | м. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Сантехкомплект | ГОСТ 3262-75
66 | Труба водогазопроводная неоцинкованная ВГП Ду40 (48х3,5) ст20 | м. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Сантехкомплект | ГОСТ 3262-75
67 | Труба водогазопроводная неоцинкованная ВГП Ду32 (42,3х3,2) ст20 | м. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Сантехкомплект | ГОСТ 3262-75
68 | Труба водогазопроводная неоцинкованная ВГП Ду25 (33,5х3,2) ст20 | м. | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | Сантехкомплект | ГОСТ 3262-75
69 | Труба водогазопроводная неоцинкованная ВГП Ду20 (26,8х2,8) ст20 | м. | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | Сантехкомплект | ГОСТ 3262-75
70 | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ду20 (25х5) ст20 | м. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Сантехкомплект | ГОСТ 3262-75
71 | Труба водогазопроводная неоцинкованная ВГП Ду15 (21,9х2,8) ст20 | м. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | Сантехкомплект | ГОСТ 3262-75
72 | Труба водогазопроводная оцинкованная ВГП Ду50 (60х3,5) ст20 | м. | 33 |  | 0 |  | 0 | 0 | Сантехкомплект | ГОСТ 3262-75
73 | Труба водогазопроводная оцинкованная ВГП Ду40 (48х3,5) ст20 | м. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Сантехкомплект | ГОСТ 3262-75
74 | Труба водогазопроводная оцинкованная ВГП Ду32 (42,3х3,2) ст20 | м. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Сантехкомплект | ГОСТ 3262-75
75 | Труба водогазопроводная оцинкованная ВГП Ду25 (33,5х3,2) ст20 | м. | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | Сантехкомплект | ГОСТ 3262-75
8. МАТЕРИАЛЫ
76 | Швеллер №10 | т | 1.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Сантехкомплект
77 | Уголок 50х50х5 | т | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | Сантехкомплект
78 | Цилиндры теплоизоляционные из мин. ваты δ=40мм, Ду108, кашированные алюмиеневой фольгой (для трубы ду100) | м.п. | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | CUTWOOL | CL-Protect M100-108.40.1000
79 | Цилиндры теплоизоляционные из мин. ваты δ=40мм, Ду89, кашированные алюмиеневой фольгой (для трубы ду80) | м.п. | 41 |  | 0 |  | 0 | 0 | CUTWOOL | CL-Protect M100-89.40.1000
80 | Цилиндры теплоизоляционные из мин. ваты δ=40мм, Ду76, кашированные алюмиеневой фольгой (для трубы ду65) | м.п. | 71 |  | 0 |  | 0 | 0 | CUTWOOL | CL-Protect M100-76.40.1000
81 | Цилиндры теплоизоляционные из мин. ваты δ=40мм, Ду57, кашированные алюмиеневой фольгой (для трубы ду50) | м.п. | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | CUTWOOL | CL-Protect M100-57.40.1000
82 | Цилиндры теплоизоляционные из мин. ваты δ=40мм, Ду48, кашированные алюмиеневой фольгой (для трубы ду40) | м.п. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | CUTWOOL | CL-Protect M100-48.40.1000
83 | Цилиндры теплоизоляционные из мин. ваты δ=40мм, Ду38, кашированные алюмиеневой фольгой (для трубы ду32) | м.п. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | CUTWOOL | CL-Protect M100-38.40.1000
84 | Цилиндры теплоизоляционные из мин. ваты δ=40мм, Ду32, кашированные алюмиеневой фольгой (для трубы ду25) | м.п. | 53 |  | 0 |  | 0 | 0 | CUTWOOL | CL-Protect M100-32.40.1000
85 | Цилиндры теплоизоляционные из мин. ваты δ=40мм, Ду25, кашированные алюмиеневой фольгой (для трубы ду20) | м.п. | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | CUTWOOL | CL-Protect M100-25.40.1000
86 | Цилиндры теплоизоляционные из мин. ваты δ=40мм, Ду21,3, кашированные алюмиеневой фольгой (для трубы ду15) | м.п. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | CUTWOOL | CL-Protect M100-21,3.40.1000
87 | Окраска трубопроводов в два слоя | м2 | 126.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Сантехкомплект | КО-8104
88 | Грунтовка антикоррозионная | м2 | 62.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | ГОСТ 25129-82 | ГФ-021
89 | Опора подвижная для трубопроводов Ду100 | шт. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | ОПБ2-108 | ОСТ 36-94-83
90 | Опора подвижная для трубопроводов Ду80 | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | ОПБ2-89 | ОСТ 36-94-83
91 | Опора подвижная для трубопроводов Ду65 | шт. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | ОПБ2-76 | ОСТ 36-94-83
92 | Опора подвижная для трубопроводов Ду50 | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | ОПБ2-57 | ОСТ 36-94-83
93 | Опора подвижная для трубопроводов Ду25 | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | ОПБ2-32 | ОСТ 36-94-83
94 | Опора подвижная для трубопроводов Ду20 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ОПБ2-25 | ОСТ 36-94-83
95 | Охладитель для отбора проб сетевой воды, Ду65 | Компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Сатекс | ПБО
96 | Лестница-стремянка с площадкой, высота площадки 0,6 м, максимальная высота обслуживания – 2,7 м | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Алюмет | М8303
Электроснабжение ИТП
1. ШКАФЫ, ЩИТЫ
97 | Шкаф управления насосами в сборе ШР.ИТП, габариты шкафа 1200х600х250, IP54 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО ТД «ЭТК-Прибор»
98 | Шкаф преобразователя частоты в сборе ШПЧ, габариты шкафа 600х600х210, IP54 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО ТД «ЭТК-Прибор»
99 | Щит аварийного освещения в сборе ШАО, габариты шкафа 255х345х130, IP54 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО ТД «ЭТК-Прибор»
100 | Шкаф учета электроэнергии в сборе ШУЭ, габариты шкафа 600х400х250, IP54 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО ТД «ЭТК-Прибор»
101 | Шкаф управления электронагревателем в сборе ШЭН, габариты шкафа 600х600х210, IP54 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
102 | Ящик силовой, с рубильником 100А, с плавкими вставками ППН-33-16А, IP54 | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ПО "Электротехник" ET561127 | ЯРП11М-311-54-УХЛ2
2. ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА
103 | ЯТП (Ящик с безопасным разделительным трансформатором ОСО-0,25 на 12В), IP54 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Костромское ФГУ ИК-1 | ЯТП-0,25-220/12 IP54
104 | Светильник светодиодный, 220В, 50Вт, 5600ЛМ, IP65, класс защиты от поражения электр. током - II | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Завод "Световые технологии" 1088000170 | ARCTIC.OPL ECO LED 1200 HFD 4000K
105 | Световое табло "Выход", 220В, IP54. Время работы в автономном режиме - 6 часов. | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО «МПО Электромонтаж» | Молния-220-РИП ГРАНД
106 | Выключатель одноклавишный, 220В, 10А, IP54 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Группа компаний IEK | ВС20-1-0-ГПБ
3. КАБЕЛИ И ПРОВОДА
107 | Кабель силовой с 5 медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, низкотоксичный, сечение 16,0 мм. кв. | м. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | ВВГнг(А)-LSLTx 5x16,0
108 | Кабель силовой с 5 медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, низкотоксичный, сечение 4,0 мм. кв. | м. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | ВВГнг(А)-LSLTx 5x4,0
109 | Кабель силовой с 4 медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, низкотоксичный, сечение 1,5 мм. кв. | м. | 53 |  | 0 |  | 0 | 0 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5
110 | Кабель силовой с 3 медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, низкотоксичный, сечение 1,5 мм. кв. | м. | 154 |  | 0 |  | 0 | 0 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5
111 | Кабель силовой с 2 медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, низкотоксичный, сечение 1,5 мм. кв. | м. | 108 |  | 0 |  | 0 | 0 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5
112 | Кабель силовой с 3 медными жилами, огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, низкотоксичный, сечение 2,5 мм. кв. | м. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x2,5
113 | Кабель силовой с 3 медными жилами, огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, низкотоксичный, сечение 1,5 мм. кв. | м. | 62 |  | 0 |  | 0 | 0 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5
114 | Кабель силовой с 4 медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, низкотоксичный, экранированный, сечение 1,5 мм. кв. | м. | 63 |  | 0 |  | 0 | 0 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | ВВГЭнг(А)-LSLTx 4x1,5
115 | Кабель силовой с 1 медной жилой, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, низкотоксичный, сечение 25 мм. кв. | м. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | ВВГнг(А)-LSLTx 1x25
116 | Кабель силовой с 1 медной жилой, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, низкотоксичный, сечение 6 мм. кв. (желто-зеленый) | м. | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | ВВГнг(А)-LSLTx 1x6 ж/з.
4. ТРУБЫ
117 | Труба водогазопроводная неоцинкованная ВГП Ду15 (21,9х2,8) ст20 | м. | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | Сантехкомплект | ГОСТ 3262-75
118 | Труба ПВХ гофрированная гибкая легкая 20/14,9 мм | м. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 90920
5. МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
119 | Лоток оцинкованный перфорированный замковый, 100х50х2500 | шт. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Кокс-Лоток" 11110507 | ЛПЗ A100H50T07
120 | Крышка лотка замкового 100х25х2500 | шт. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Кокс-Лоток" 21102507 | КЛЗ A100H25T07
121 | L-профиль 48х22, толщина 0,7 мм, длина 2500мм(разделитель лотковый) | шт. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Кокс-Лоток" 41502507 | LП 50*22T07
122 | Т-отвод для лотка 100х50 | шт. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Кокс-Лоток" 51290105 | ТО A10H5
123 | Крышка Т-отвода для лотка 100 | шт. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Кокс-Лоток" 52290105 | КТО A10H5
124 | Угол горизонтальный 90° для лотка 100х50 | шт. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Кокс-Лоток" 5190105 | УГ 90A10H5
125 | Крышка угла горизонтального 90° для лотка 100 | шт. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Кокс-Лоток" 5290105 | КУГ 90A10H5
126 | Планка соединительная 50х200 мм толщиной 1 мм | шт. | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Кокс-Лоток" 42502001 | ПС 50*200Т10
127 | Элемент крепления к потолку 60х40х120 с крепежом | шт. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Кокс-Лоток"426040120 | КЭП 60*140*120Т15
128 | Стойка кронштейна 22х36х22 длиной 2500 мм | шт. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Кокс-Лоток" 33250015 | КС Н2500Т15
129 | Полка кронштейна 200 | шт. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Кокс-Лоток" 342015 | КП А200Т15
130 | Выключатель кулачковый на 2 положения, 10А, IP55 (выключатель безопасности) | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | Апатор-Электро | 4G10-10PK
131 | Коробка распаечная металлическая 100х100х59, IP66 | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | COSMEC | 65300
132 | Полоса металлическая, 40х4 (для контура заземления ИТП) | м. | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
Узел учета тепловой энергии
1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
133 | Теплосчетчик ВИС.Т3 (диапазон 0,1-25 м.куб/ч), в комплекте: | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Тепловизор | ВИС.Т3 ТС 201-2-2-1
134 | Измерительно-вычислительный блок с импульсным входом 10 л/импульс для канала подпитки, с двумя каналами измерения давления | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Тепловизор | ИВБ
135 | Первичный преобразователь Ду50 (диапазон 0,1-25 м.куб/час) | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Тепловизор | ПП-50
136 | Термопреобразователь сопротивления, комплект l=98мм, с гильзами и бобышками | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Тепловизор | КТПТР-05
137 | Преобразователь давления электронный 0..1,6 МПа, питание 10..30 В с выходным сигналом 4-20 мА, сопротивление нагрузки 0..1,2 кОм, степень защиты IP65, c сальниковым вводом | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Тепловизор | ДИД-01
138 | Комплект монтажных частей Ду50 | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Тепловизор
139 | Проставка (габаритный имитатор) Ду50 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Тепловизор
140 | Кран шаровой муфтовый. Ду 15, Ру40, с дренажом | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" 065B8216 | BVR-D
141 | Выключатель автоматический 6А. 220 В | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ВА47-29 6A
142 | Вставка Ду20 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
143 | Кран шаровой приварной с рукояткой. Ду 25, Ру40 (спускник) | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Данфос" | JiP-WW
144 | Импульсная трубка Т-типа. Сварка - Rp 1/2`` внутр. резьба | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | BITHERMA | 8841
145 | Счетчик воды с импульсным выходом 10 л/импульс с мет. рукавом заводской комплектации | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | "ЭВК-Сервис" Тел. 783-90-01 | ETWI-20
2. КАБЕЛИ И ПРОВОДА
146 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, не распространяющий горение, экранированный, низкотоксичный, с пониженным дымовыделением, сечение 0,5 мм. кв. | м. | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО ПКП «ПожСпецКабель» | МКЭШВнг(А)-LSLTx 2x2х0,5
147 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, не распространяющий горение, экранированный, низкотоксичный, с пониженным дымовыделением, сечение 0,5 мм. кв. | м. | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО ПКП «ПожСпецКабель» | МКЭШВнг(А)-LSLTx 1x2х0,5
148 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, не распространяющий горение, экранированный, низкотоксичный, с пониженным дымовыделением, сечение 0,5 мм. кв. | м. | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО ПКП «ПожСпецКабель» | МКЭШВнг(А)-LSLTx 1x2х0,75
149 | Провод со снятой изоляцией | м. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ПуГВ 1x6,0
150 | Провод | м. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ПуГВ 1x0,75
3. МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
151 | Труба стальная электросварная Ду15х1,6 | м. | 96 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 10704-76
152 | Металлорукав негерметичный | м. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | РЗ-Ц-Х10 ТУ22.3968-76
153 | Коробка распаечная 100х100 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
154 | Наконечник медный луженый под опрессовку | шт. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Автоматизация ИТП
155 | 1. ШКАФ АВТОМАТИКИ
156 | Шкаф автоматики в сборе на базе прибора микропроцессорного Транфсормер-SL (ИК5.6/ББП24/МВ МСС/5Д8-0/3А8-0/2МП4/2Р3) , габариты шкафа 1200х600х210, IP54 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО ТД «ЭТК-Прибор» | ШАТ-126-IP54-5-0-1-2-Ск
2. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ
157 | Датчик-реле разности давлений, пределы уставок 0,02-0,21 Мпа, климат. исп. Ом5,6, степень защиты IP64, с сальниковым вводом | компл. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО ТД «ЭТК-Прибор» | Дельта-24-210
158 | Посты управления «стоп-пуск» 10А, 2 «замыкающихся» + 2 «размыкающихся», в корпусе, IP 54 | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО "МПО Электромонтаж" | ПКЕ 222-2У2
159 | Преобразователь давления электронный 0..1,6 МПа, питание 12,0..36 В с выходным сигналом 4-20 мА, сопротивление нагрузки 0..1,2 кОм, степень защиты IP65, c сальниковым вводом | шт. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО ТД «ЭТК-Прибор» | ПУЛЬС 05-1,6МПа-420-G1/2
160 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20 mA, cтепень защиты IP55, класс точности 0,5, диапазон температур -50..+150 С | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО ТД «ЭТК-Прибор» | ТСМУ-10-S-1,5
161 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20 mA, cтепень защиты IP55, длина погружаемой части 80 мм, диапазон температур -50..+150 С, класс точности 0,5 в компл. с гильзой | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО ТД «ЭТК-Прибор» | ТСМУ-16-S-80-М-2-0,5
162 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20 mA, cтепень защиты IP55, длина погружаемой части 60 мм, диапазон температур -50..+150 С, класс точности 0,5 в компл. с гильзой | шт. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО ТД «ЭТК-Прибор» | ТСМУ-16-S-60-М-2-0,5
163 | Катушка для электромагнитного клапана, 230В, IP65 | компл. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Danfoss (РФ) | BB230AC
164 | Прибор управления насосом | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | WILO | SK-712/d-2-5,5 (12A)
165 | Поплавковый выключатель, длина кабеля 10 м | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | WILO | WA 95
166 | Реле температуры общепромышленного назначения. Степень защиты IP54, длина капиллярной трубки 2 м, диапазон настройки +30..+90 С, максимальная температура - +150 С | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Danfoss (РФ) | KP78
167 | Датчик влажности и температуры, питание 18..36 В, выходной сигнал влажности 4-20mA (влажность: 0/98 %rh), выходной сигнал температуры 4-20mA (температура: -40- +50 С) | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО ТД «ЭТК-Прибор» | ДВТ-03.ТЭ.2.Н1.80
168 | Извещатель охранный, cтепень защиты IP66 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО НПП "Магнито-Контакт" | ИО 102-"Люкс"
169 | Датчик контроля затопления, 24В, IP55 (исполнение 2) | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Альянс "Комплексная безопасность" | h2o-Контакт
3. КАБЕЛИ И ПРОВОДА
170 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, не распространяющий горение, экранированный, низкотоксичный, с пониженным дымовыделением, сечение 0,75 мм. кв. | м. | 394 |  | 0 |  | 0 | 0 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | МКЭШВнг(А)-LSLTx 1x2х0,75
171 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, не распространяющий горение, низкотоксичный, с пониженным дымовыделением, сечение 0,75 мм. кв. | м. | 392 |  | 0 |  | 0 | 0 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | МКШВнг(А)-LSLTx 1x2х0,75
172 | Кабель контрольный с 7 медными жилами и поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, низкотоксичный, с пониженным дымовыделением, сечение 1,0 мм. кв. | м. | 86 |  | 0 |  | 0 | 0 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | КВВГнг(А)-LSLTx 7x1
173 | Кабель контрольный с 4 медными жилами и поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, низкотоксичный, с пониженным дымовыделением, сечение 1,0 мм. кв. | м. | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | КВВГнг(А)-LSLTx 4x1
174 | Кабель силовой с 2 медными жилами и поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, низкотоксичный, с пониженным дымовыделением, сечение 1,5 мм. кв. | м. | 66 |  | 0 |  | 0 | 0 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5
175 | Кабель медный «витая пара», не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, низкотоксичный, сечение 0,52 мм.кв | м. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | LAN UTP кат.5е нг(С)-LSLTx 2х2x0,52
4. ТРУБЫ
176 | Труба водогазопроводная неоцинкованная ВГП Ду15 (21,9х2,8) ст20 | м. | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | Сантехкомплект | ГОСТ 3262-75
177 | Красно-медная труба 8х1 | м. | 20 | [5 empty] | KME Sanco
5. МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
178 | Лоток оцинкованный перфорированный замковый, 100х50х2500 | шт. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Кокс-Лоток" 11110507 | ЛПЗ A100H50T07
179 | Крышка лотка замкового 100х25х2500 | шт. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Кокс-Лоток" 21102507 | КЛЗ A100H25T07
180 | Т-отвод для лотка 100х50 | шт. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Кокс-Лоток" 51290105 | ТО A10H5
181 | Крышка Т-отвода для лотка 100 | шт. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Кокс-Лоток" 52290105 | КТО A10H5
182 | Угол горизонтальный 90° для лотка 100х50 | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Кокс-Лоток" 5190105 | УГ 90A10H5
183 | Крышка угла горизонтального 90° для лотка 100 | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Кокс-Лоток" 5290105 | КУГ 90A10H5
184 | Планка соединительная 50х200 мм толщиной 1 мм | шт. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Кокс-Лоток" 42502001 | ПС 50*200Т10
185 | Кронштейн к потолку для лотка 200 на высоту 250 мм | шт. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Кокс-Лоток" 32202515 | КРП A20H25Т15
186 | Труба ПВХ гофрированная гибкая легкая 20/14,9 мм | м. | 31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9092050
187 | Коробка распаечная (защитная, для датчика температуры наружного воздуха) | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | ЗАО "МПО Электромонтаж" | У998-МУ4
188 | Коробка с зажимами 200х200х90 мм, металлическая, 10 зажимов, 4 кв.мм, IP65 | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "ВЗЭМИ" | КС-10
189 | Выключатель кулачковый на 2 положения, 10А, IP55 (выключатель безопасности) | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Апатор-Электро | 4G10-10PK
6. ПРОЧИЕ
190 | Кран шаровой муфтовый. Ду 15, Ру16 | шт. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | Giacomini R250SX003 | R250DS
191 | Переходник двухсторонний с резьбой 1/2" с одной стороны и М20 х 1.5 - c другой стороны | шт. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | Моссантехпром
192 | Соединение для медной трубы 8 мм с развальцовкой ввертное с резьбой 1/2" | шт. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Комплект-CистемАвтоматика" | CMB8-G1/2
193 | Бобышка стальная. Монтажная длина 55мм | шт. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | ООО ТД «ЭТК-Прибор»
194 | Футорка | шт. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Ф-G1/2-М20х1,5
195 | Бирка маркировочная | шт. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| в т.ч. НДС 20% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
*Стоимость КП включает все расходы Подрядчика, необходимые для выполнения полного комплекса работ, в соответствии с рабочей документацией, в т.ч., но не ограничиваясь:
- поставку всех необходимых материалов и комплектующих, в т.ч. крепежных и расходных;
- работы и материалы, не учтенные проектом и/или данной формой КП, но необходимые для выполнения полного комплекса работ;
- подготовку исполнительной документации;
- проведение пусконаладочных работ и необходимых испытаний;
- предоставление сертификатов и паспортов на изделия (при необходимости);
Основные условия договора:
- проживание рабочих на площадке запрещено;
- разгрузка и затарка материала выполняется силами Подрядчика;
- при использовании подъемных механизмов Заказчика, выставляется компенсация за время пользования;
- компенсация электроэнергии на бытовые нужды (бытовки);
должность ФИО подпись
дата
*КП предоставляется в формате PDF (скан с подписью и печатью), а также в формате EXCEL.