ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта создания локальной системы оповещения (ЛСО) на территории ООО «Салаватстекло Каспий»

c. Коркмаскала 2024г.

- Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)

Выполнение работ по разработке проекта локальной системы оповещения (ЛСО) на территории предприятия «Салаватстекло Каспий».

- Заказчик.

Общество с ограниченной ответственностью «Салаватстекло Каспий» (ООО «Салаватстекло Каспий»):

368085, Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с. Коркмаскала ул. Заводская, д. 1, строение 1.

- Цели и задачи. Существующее положение

Разработка проекта локальной системы оповещения на территории предприятия «Салаватстекло Каспий» предусмотрена для оповещения и своевременного доведения информации в автоматизированным (автоматическом и в ручном режиме), эффективного использования сил реагирования на угрозу возникновения и при возникновении ЧС целью которого является повышение защищенности персонала и населенных пунктов, подпадающих в зону поражения.

Задача ЛСО (далее - локальная система оповещения) - доведение сигналов оповещения ГО, а также информации об угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайной ситуации на ООО «Салаватстекло Каспий» до:

-  руководства и персонала предприятия круглосуточно;

- оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Дагестан;

- руководству всех организаций, расположенных в зоне действия ЛСО;

Зона действия ЛСО - расстояние 300 метров.

На территории предприятия «Салаватстекло Каспий» система оповещения отсутствует и надо проектировать с нуля.

- Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики)

ЛСО создается в соответствии с требованиями Федеральных законов и других НПА федерального и ведомственного характера:

- Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Указ Президента Российской №1522 от 13.11.2012г. «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2023 г. №769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

- Методические рекомендации по созданию в районах размещения потенциально опасных объектов локальных систем оповещения (утверждены МЧС России 24.12.2002, ред. 2005 года).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2023 г. №769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения».;

- Распоряжение Правительства РФ от 14.10.04 г. № 1327-р;

  - Содержание работы:

Разработанный проект создания территории предприятия «Салаватстекло Каспий» должен соответствовать требованиям нормативных документов МЧС России (Методические рекомендации по созданию в районах размещения потенциально опасных объектов локальных систем оповещения МЧС России 2-е издание 2005г.) и должен обеспечить:

- строительство локальной системы оповещения, позволяющее автоматизировано оповещать руководящий состав предприятия и персонал, при повышении уровня опасности и при угрозе аварии;

- согласование проекта в Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан.

4.2. Проектируемое оборудование должно обеспечить отказоустойчивость, высокую помехозащищенность, минимальный объем монтажа и резервирование основного оборудования и оборудования питания.

предприятие «Салаватстекло Каспий» должны обеспечивать:

- круглосуточное доведение сигналов ГО и ЧС до руководства и подразделений, уполномоченных на решение задач ГОЧС объекте предприятия;

- включение сирены на заданное время и воспроизведение фиксированных речевых сообщений на установках, размещенных на территории предприятия;

- воспроизведение фиксированных речевых сообщений по внутренней системе технологической связи;

Система управления (задействование, включение) ЛСО должна обеспечить работу ЛСО как в ручном, так и в автоматическом режиме.

- Управление ЛСО «Салаватстекло Каспий».

Автоматизированное рабочее место (АРМ) на ЦПУ предприятия «Салаватстекло Каспий» должен стать головным (основным) пунктом управления, от которого обеспечивается запуск как в автоматическом, автоматизированном и в ручном режиме ЛСО, созданных на ОП «Салаватстекло Каспий».

АРМ основного, резервного и дублирующего (АРМы) должны иметь возможность обеспечивать запуск всех ЛСО как циркулярно (всех одновременно), так и локально (отдельно) каждый.

АСО, устанавливаемая на КПП предприятия должна, сопряжена с имеющейся внутренней громкоговорящей связи офиса. Кроме того, для обеспечения бесперебойной работы АРМ дублирующего пункта управления, предусматривается установка в подвальном помещении офиса генератора (дизель-генератора) мощностью до 15 кВт с автономным запуском.

ЛСО «Салаватстекло Каспий» должна иметь возможность задействования:

- с автоматизированного рабочего места начальника смены (производство);

- с автоматизированного рабочего места с запасного ПУ (начальника смены - склад);

- с автоматизированного рабочего места дублирующего ПУ КПП;

Для надежности и достоверности управления ЛСО на АРМ основного и резервного ПУ устанавливаются дополнительные IP телефоны.

4.3. Требование к надежности, сохранности информации при потере питания и отказе составных частей:

- электропитание основных элементов системы должно осуществляться от источников переменного тока напряжением 220В с резервированием питания от аккумуляторной батареи. Переход с одного питания на другое должен осуществляться в автоматическом режиме без перерыва в работе системы. При исчезновении питания с одного из источников должен формироваться предупредительный сигнал;

-  в качестве резервного источника в подвальном помещении предусматривается установка 3-х фазного генератора (дизель генератора) мощностью не менее 15 кВт, с целью обеспечения бесперебойного питания дублирующего АРМ и АСО и возможность автозапуска;

- для обеспечения сохранности оперативной информации и функционирования программного обеспечения, а также комплекса технических средств системы, должно быть предусмотрено использование источников бесперебойного питания, с организацией непрерывного контроля над состоянием аккумуляторных батарей. Минимальное время интенсивной автономной работы – 1 час;

- система в целом должна обеспечивать надежное функционирование всех составляющих ее частей при штатной эксплуатации и при возникновении аварийных ситуаций на предприятии. При выходе из строя основного оборудования система должна переводить управление на резервное оборудование в автоматическом режиме без потерь сигналов и информации;

- система должна предусматривать возможность ремонта каждого отдельного устройства с минимальным ограничением выполняемых функций;

- полный срок эксплуатации ЛСО не менее 12 лет;

- предусмотреть ЗИП в соответствии с требованиями завода изготовителя оборудования.

4.4. Требование к защите от несанкционированного доступа:

- для предотвращения несанкционированного доступа система должна быть выполнена в вандалоустойчивом исполнении;

- система должна предусматривать возможность разграничения, прав доступа пользователей.

4.5. Требования к стандартизации и унификации:

- программно-технические средства, должны быть серийными, унифицированными, со сроком службы не менее 12 лет;

- все оборудование должно быть сертифицировано;

- в состав оборудования Исполнитель должен включить монтажные приспособления и специальный инструмент необходимый для выполнения всех операций по сборке, монтажу, проверке и ремонту оборудования, которые не могут быть выполнены стандартным инструментом;

- предусмотреть техническую возможность наращивания ЛСО, на случай появления в зоне действия ЛСО новых (других) объектов, не указанных в настоящем документе.

- Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Начало:		с даты подписания договора

Окончание:		10.11.2024г.

- Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

  - Содержание работы:

- разработка проекта согласно нормативным документам МЧС России на строительство и усовершенствование локальной системы оповещения при угрозе аварии на технических сооружениях;

- согласование проекта в Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан.

  - Требования к исполнительной документации

Сдача заказчику исполнительной документации на ЛСО, со сводным экспертным заключением, сметной документацией, планами размещения элементов ЛСО, техническим отчетом о проведенной работе в бумажном и в электронном формате:

-   схема организации ЛСО с пояснительной запиской;

- монтажные схемы соединений с учётом сопряжения всех устанавливаемых технических средств;

- спецификация оборудования, кабельных изделий и других необходимых материалов;

- сметные расчёты.

- Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю)

Наличие лицензии установленного типа на производство работ.

Наличие опыта выполнения аналогичных работ, соответствующих профилю лота по виду, сумме, объёму работ не менее 5 лет, с предоставлением справки с указанием видов выполненных работ, объемов и стоимости.

- Требования к документации по ценообразованию

При определении стоимости работ и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ».

- Иные требования и условия

На объекте ООО «Салаватстекло Каспий» имеются следующие технические средства оповещения:

- охранно-пожарной сигнализация;

- автоматическая пожарная сигнализация.

В двухкилометровой зоне расположены:

- административные и хозяйственные здания Кумторкалинского района.

- с. Тюбе с населением – 500 чел. попадающих в зону поражения по ЧС;

При разработке нового комплекса аппаратуры должны быть учтены изменения, произошедшие в сетях общего пользования в последнее время, возросшие возможности современного технического оборудования и операционных систем.