«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

_____________А.Л. Попов

«_____»___________2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по текущему ремонту и  техническому обслуживанию

« Сеть газопотребления  ПАО  ВСЗ »

по адресу: 188800  г., Ленинградская обл., г. Выборг, Приморское шоссе,  д.2Б

( инвентарный номер объекта 024004, 024005)

2024 г.

| - Общие данные: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | ПАО «Выборгский судостроительный завод» |
| 2. | Место оказания услуг. | г. Выборг, ул. Приморское шоссе, д.2Б ( ПАО «Выборгский судостроительный завод») |
| 3. | Исполнитель услуг |  |
| 4. | Цель оказания услуг | Содержание сетей газораспределения и газопотребления, а также газорегуляторного пункта блочного типа (ГРПБ) в технически исправном и работоспособном состоянии, согласно требованиям Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления разработанных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». |
| 5. | Источник финансирования. | Собственные средства. |
| 6. | Вид оказываемых услуг. | Производить техническое обслуживание, текущий ремонт газопотребительной сети Заказчика в соответствии с требованиями Межгосударственного стандарта «Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа ГОСТ 34741-2021», утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20.10.2021г. №1191-ст в качестве национального стандарта РФ с 01.07.2022г., инструкциями заводов изготовителей, другими эксплуатационными и нормативно-техническими документами, устанавливающими требования к порядку, объему и срокам проведения указанных услуг. |
| 7. | Особые условия оказываемых услуг. | Услуги по устранению внеплановых дефектов на газопотребительной сети и оборудовании должны оказываться в круглосуточном режиме. Исполнителю услуг иметь в своем составе АДС. Замена пришедших в негодность отдельных узлов, деталей оборудования производится с оформлением дополнительного соглашения к договору. При наличии у Заказчика своих запасных частей, Исполнитель производит установку в рамках технического обслуживания. Время прибытия аварийной бригады к месту аварии не позднее, чем через 1 час после поступления оперативной информации (аварийной заявки) аварии. (п. 5.7.3. ГОСТ 34741-2021 «Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа»). |
| 8. | Требования к качеству оказанных услуг. | Оказанные услуги должны соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документов: - Федеральные Нормы и Правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». -Технический Регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. - ГОСТ Р 58095.4-2021 Системы газораспределительные. «Требования к сетям газопотребления». |
| 9. | Требования к подрядчику | К оказанию услуг допускаются специалисты, прошедшие аттестацию в территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора в области: -Общие требования промышленной безопасности (А1); -Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (Б7.1); Иметь СРО с приложением разрешения на проведение данного вида работ, оформленные в установленном действующим законодательством порядке. |
| 10. | Сроки оказания услуг. | С 01.01.2025г. по 31.12.2025г. |
| 11. | Объем и сроки предоставления гарантий качества на оказанные услуги. | Исполнитель несет гарантийные обязательства на оказанные услуги не менее 12 месяцев. |
| 12. | Стоимость услуг. | В стоимость услуг включены все расходы, связанные с оказанием услуг, указанных в техническом задании, дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы. Стоимость материалов и оборудования должны быть подтверждены счет-фактурами и товарными накладными, стоимость услуг согласно сметному расчету (калькуляция). |
| 13. | Условия, порядок, сроки и размер оплаты товаров и услуг. | Оплата услуг производится по окончании оказания услуг и подписанного Акта сдачи-приёмки оказанных услуг в размере 100% в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг. |

Характеристика Сети газопотребления ПАО «ВСЗ»

| № п/п | Наименование в соответствии с проектом, шифр | Краткая характеристика сети газопотребления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Давление | Длина, п.м. | Материал | Запорная арматура | Примечание |
|  | Шифр №6908-1-ГСН |  |  |  |  |  |
| 1 | Подземный Ø530х8,0 | высокое | 63,99 | сталь |  |  |
| 2 | Подземный Ø325х6,0 | среднее | 21,75 | сталь |  |  |
| 3 | Надземный Ø325х6,0 | высокое | 8,10 | сталь | Задвижка Ду300- 1 шт. |  |
| 4 | Надземный Ø219х6,0 | высокое | 2,75 | сталь | Изолирующий фланец Ду200- 1 шт. |  |
| 5 | Надземный Ø57х3,5 | высокое | 1,3 | сталь | Задвижка Ду50 - 1 шт. | Продувочная свеча |
|  | шифр №6908-0-ГСН |  |  |  |  |  |
| 6 | Подземный Ø325х6,0 | среднее | 5,39 | сталь | Задвижка Ду300- 1 шт. | На выходе из земли |
| 7 | Подземный Ø219х6,0 | среднее | 4,82 | сталь |  |  |
| 8 | Подземный Ø225х20,5 | среднее | 3199 | полиэтилен | КШ Ду200-4 шт. | полиэтиленовый газопровод в две нити |

Запорная арматура и оборудование ГРПБ

| № п/п | Наименование | Марка | Место установки | Завод изготовитель | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровой | КШ-250 Ру16 | ГРПБ | НАВАЛ PL 32 Финляндия | 1 |
| 2 | Кран шаровой | КШ-200 Ру16 | ГРПБ | НАВАЛ PL 32 Финляндия | 3 |
| 3 | Кран шаровой | КШ-150 Ру16 | ГРПБ | НАВАЛ PL 32 Финляндия | 3 |
| 4 | Кран шаровой | КШ-25 Ру16 | ГРПБ | НАВАЛ PL 32 Финляндия | 2 |
| 5 | Кран шаровой | КШ-20 Ру16 | ГРПБ | НАВАЛ PL 32 Финляндия | 1 |
| 6 | Кран шаровой | КШ-15 Ру16 | ГРПБ | НАВАЛ PL 32 Финляндия | 3 |
| 7 | Регулятор давления газа | RMG REGAL-332 Ду100 | ГРПБ | Германия | 2 |
| 8 | Предохранительно-сбросной клапан | Е12/Е20 RMG REGAL 832 | ГРПБ | Германия | 1 |
| 9 | Фильтр газовый | RMG REGAL 906 Ду150 | ГРПБ | Германия | 2 |

Входное давление 0,6 МПа

Выходное давление 0,3 МПа

Максимальная пропускная способность редукторов  12500 м3/ч

Начальник Энерго-механического отдела                                                      И.С. Рог

Согласовано:

Начальник управления обслуживания верфи                                                 Р.Е. Вакулаев